АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2011                          № 287

г. Колпашево

О внесении изменений в постановление администрации Колпашевского городского поселения от 19.05.2011

№ 141

В связи с уточнением объема финансирования «Долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011- 2013 годы» (далее - Программа) и в целях повышения энергетической эффективности на территории Колпашевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Текст Программы, утвержденной постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 19.05.2011 № 141 «Об утверждении долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Колпашевского

городского поселения                                                                                                А.А. Черников

Утверждена

постановлением администрации

Колпашевского городского поселения

от  19.09. 2011 № 287

### Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы

Колпашево

2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Паспорт программы	4

2.	Описание энергоэффективного проекта и его технико-экономическое обоснование.	5

3. Управление программой, формы и методы контроля за реализацией программы.	  10

# Паспорт программы

| Наименование целевой программы | Долгосрочная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки целевой программы | поручение Совета депутатов Колпашевского городского поселения Статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |
| Заказчик целевой программы | Совет Колпашевского городского поселения |  |  |  |
| Разработчик целевой программы | Администрация Колпашевского городского поселения Отдел УМХ |  |  |  |
| Сроки реализации целевой программы | 2011-2013 годы |  |  |  |
| Цель и задачи целевой программы | - улучшение качества освещения улиц ; - снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; - обустройство и восстановление уличного освещения дорог; - улучшение условий и комфортности проживания граждан; - приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; - повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; - создание эстетичного вида наружного освещения города - повышение безопасности дорожного движения; - повышение уровня благоустройства города; - снижение уровня криминогенной обстановки города |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | 11 600 тыс.руб., в том числе по годам реализации: |  |  |  |
| По источникам финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | всего |
| Всего: | 5600 | 3000 | 3062,5 | 11 662,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2800 |  |  | 2800 |
| Местный бюджет | 2800 | 3000 | 3062,5 | 8862,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Реализация намеченных программных мероприятий позволит: - улучшить состояние уличного освещения города; - повысить надежность и долговечность работы сетей; - снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов; - улучшить условия проживания граждан; - повысить безопасность дорожного движения |  |  |  |
| Организация контроля за исполнением программы | Совет Колпашевского городского поселения |  |  |  |

# 2. Описание энергоэффективного проекта и его технико-экономическое обоснование

Проблемы уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение территории городского поселения. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на основных улицах и внутриквартальных территориях города светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

На территории Колпашевского городского поселения сетей уличного освещения в общей сложности 91,348 км, в том числе: воздушных линий – 73,207 км, подземных линий – 18,141 км.

Светильников 1400 шт., в том числе г. Колпашево – 1015 шт., с. Тогур,     д. Волково – 342 шт., д. Север – 43 шт.

На территории Колпашевского городского поселения освещается 43 % улиц, в основном центральные улицы и дороги с автобусными маршрутами.

Комплексное решение проблемы уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения

В предлагаемых мероприятиях рассматривается оснащение освещения улиц городского поселения светильниками НКУ с лампами Диора - 28, организацией дежурного освещения.

Устройство дежурного освещения на центральных улицах Колпашевского городского поселения 20,84 км

В селе Тогур для обеспечения дежурного освещения предлагается протянуть провод типа СИП 4х16 по улицам Советская, Ленина, Дзержинского, Свердлова.

В г. Колпашево протянуть 4-х жильный провод типа СИП 4х16 по улицам: Победы, Мира, Лазо, Ватутина, Красноармейская, Ленина, Панова, Жданова, Гоголя, Кирова, Комсомольская, Коммунистическая, Сов. Север, Белинского, Горького, Обская, Портовая.

Для организации работы дежурного освещения необходимо провести замену всех 41 электрических щитов уличного освещения с установкой реле запуска.

Режим работы уличного освещения: с наступлением темноты до 23-00 и с 7-00 до рассвета работа всей сети. Режим работы дежурного освещения с 23-00 до 7-00.

В городском поселении линии уличного освещения выполнены из провода гупер (ПА-1х6) малого сечения, в результате чего происходят повышенные потери электроэнергии. Во избежание таких потерь необходима замена 20,84 км провода на провод СИП 4х16.

Замена светильников и ламп

на светильники и лампы нового типа

На территории Колпашевского городского поселения замене подлежат 1400 шт. светильников.

Выбор ламп:

Светодиодные лампы Диора 28 применяются в системах освещения требующих применения небольших источников света с высокой световой отдачей и продолжительным сроком службы. Применяются для освещения больших производственных площадей, улиц и открытых пространств. Имеют высокую световую отдачу при небольших габаритных размерах.

Световой поток от 2400 до 3220 Лм. Диапазон рабочих температур от -45…+50, масса 1,15 кг. Светодиодная лампа питается непосредственно от сети переменного тока напряжением 220В. Ресурс непрерывной работы светодиодных ламп составляет не менее 60 000 часов (около 10 лет). Это преимущество позволяет существенно сократить расходы на дорогостоящее техническое обслуживание систем освещения. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.

Устройство новых линий уличного освещения

На территории Колпашевского городского поселения необходимо выполнить работы по устройству 2,7 км новых линий уличного освещения, в том числе:

г. Колпашево:

- пер. Клубный – 200 м;

- ул. Чапаева – ул.К. Маркса – 700 м;

- мкр. Геолог 18 – Геолог 3 – 400 м;

- вдоль ограждения школы № 7 – 600 м;

- ул. Победы (от ул. Мира до ул. Кирова) – 550 м.

с. Тогур:

- пер. Шкабуры (ул. Октябрьская – ул. Некрасова) – 250 м.

Объем потребления и затраты

МО «Колпашевское городское поселение» на содержание уличного освещения фактические и после внедрения проекта.

Таблица 1.

| Наименование | 2009 г. | 2010 г | 2011 г. план | 2012г. после реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тех. обслуж. | 928,3 т.р. | 900,0 т.р. | 1100,0 т.р. | 600 т.р. |
| Эл. энергия | 593,2 тыс.кВт / 1852,3 т.р. | 441,6 тыс.кВт / 2103,0 т.р. | 584,6 тыс.кВт / 2439 т.р. | 154,7 тыс.кВт / 854 т.р. |
| Всего: | 2780,63 т.р. | 3003,3 т.р. | 3539 т.р. | 1454 т.р. |

Технико-экономическое обоснование проекта

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий

Социальный эффект:

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Социальный эффект:

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Будет установлено новых светильников 1400 шт.,                                                                                 	Выполнено устройство линий освещения                                        2,7 км.

Заменено провода гупер ПВА 1х6 совмещенного с прокладкой линий дежурного освещения                                                                               20,84 км.

Заменено электрических щитов, позволяющих регулировать степень освещенности в темное время суток                                                            41 шт.

Энергоэффективность будет достигнута за счет снижения потерь в проводах, устройством дежурного освещения, заменой ламп с 250 Вт. на 32 Вт.

Капитальные затраты на реализацию энергоэффективного проекта

| № | Вид работ, мероприятия | Ед. измер. | Кол-во всего | 2011 год (1 этап) |  | 2011 год (2 этап) |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. |
| 1 | Замена электрощитов | шт. | 41 | 21 | 242 457,00 | 20 | 230 900,00 |  |  |  |  |
| 2 | Замена электрических счетчиков | шт. | 21 | 21 | 84 903,00 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Установка новых и замена существующих опор уличного освещения, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | приобретение опор | шт. | 86 | 70 | 561 426,92 | 16 | 128 400,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | установка новых опор | шт. | 40 | 40 | 61 170,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | замена существующих опор | шт. | 46 | 30 | 71 999,00 | 16 | 38 400,00 |  |  |  |  |
| 4 | Замена провода ПВА 1*6 (гупер) на СИП 4*16 с совмещением работ по устройству дежурного освещения | км | 20,84 | 10 | 1 039 351,00 | 10,84 | 1 039 400,00 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство новых линий уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | приобретение опор | шт. | 49 | 35 | 298 312,00 | 15 | 574 000,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | приобретение светильников | шт. | 69 | 55 | 62 326,72 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | выполнение работ по устройству новых линий | км | 2,70 | 2,15 | 323 480,00 | 0,55 |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение светильников типа РКУ-200 с лампами ДРЛ-200 с установкой на новые опоры | шт. | 40 |  |  | 40 | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Замена светильников и ламп на светильники и лампы нового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | приобретение ламп Диора 28 | шт. | 1400 | 11 | 46 200,00 | 140 | 588 000,00 | 624 | 2 623 400,00 | 625 | 2 625 000 |
| 7.2 | приобретение светильников НКУ | шт. | 1314 | 11 | 5 500,00 | 140 | 70 000,00 | 538 | 269 000,00 | 625 | 312 500 |
| 7.3 | установка новых светильников и ламп | шт. | 1314 | 11 | 2 874,36 | 140 | 30 900,00 | 538 | 107 600,00 | 625 | 125 000 |
|  | итого |  |  |  | 2 800 000 |  | 2 800 100 |  | 3 000 000 |  | 3 062 500 |

Расчет срока окупаемости проекта

Расчет исходных данных по проводимым работам

| Параметры | ДРЛ-250 | Диора 28 |
| --- | --- | --- |
| Количество ламп | 1400 шт. | 1400 шт. из них на дежурном освещении 271 шт. |
| Время работы часов в день | 1400 шт. х 5ч. = 7000 271шт. х 8ч = 2168 Итого: 9168 часов | 1400 шт. х 5ч. = 7000 271шт. х 8ч = 2168 Итого: 9168 часов |
| Время работы дней в году (1.09.-15.05.) | 257 | 257 |
| Срок службы лампы | 10 000 час. | 50 000 час. |
| Стоимость кВт/час | 3,98 руб. | 3,98 руб. |
| Стоимость светильника по прайсу, руб. | 1338 | 500 |
| Стоимость одной лампы, руб. | 300 | 4200 |
| Потребление светильника с лампой ДРЛ, Вт | 250 | 32 |
| Инфляция % в год | 7 | 7 |

Расчет эффективности работы светильников типа Диора 28

| Параметры | ДРЛ-250 | Диора 28 |
| --- | --- | --- |
| 1. Расходы на электроэнергию, руб. |  |  |
| Электрическая мощность светильника, Вт. | 250 | 32 |
| Количество работы светильников, часов в год | 9168 * 257 = 2 356 176 | 9168 * 257 = 2 356 176 |
| Потребление светильников в год, кВт/час | 2 356 176 * 250 = 589044 | 2 356 176 * 32 = 75 398 |
| Цена кВт/час | 3,98 | 3,98 |
| Расход на эл. энергию на светильники за 1 год (руб.) | 589044000*3,98 = 2 344 395 | 75398000*3,98= 300 084 |
| Итого экономия за 1 год |  | 2 044 311 |
| 2. Расчет применения многотарифного эл. счетчика СЕ-301 с лампами Диора 28 | Без многотарифных счетчиков | С многотарифными счетчиками |
| Стоимость эл. счетчика с программированием, руб. | - | 4 043 |
| Количество счетчиков, шт. | 0 | 21 |
| Тариф ночной зоны с 23 до 7 час, рублей кВт/час. | 3,98 | 2,21 |
| Светильников дежурного освещения, шт. | 271 | 271 |
| Потребление одного светильника в год, Вт/час. | 257*8часов*32 = 65 792 | 257*8*32 = 65 792 |
| Потребление светильников в год, кВт/час. | 65 792 * 271 = 17 830 | 65 792*271= 17 830 |
| Расход на эл. энергию на светильники за 1 год, руб. | 70 963 | 39 404 |
| Итого экономия от применения многотарифного эл. счетчика СЕ-301 за 1 год, рублей |  | 31 559 |
| Итого экономия на потреблении электроэнергии в год, руб. |  | 2 075 870 |

Таким образом, в год при установке светильников типа Диора 28 и применении многотарифных счетчиков экономический эффект при обслуживании светильников и потребления ими электроэнергии составит 2 075 870 рублей за первый год.

Реализация настоящей Программы обеспечит следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий – в соответствии с расчетами, замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии – более 36 %, при этом срок службы источников света увеличивается в 5 – 8 раз.

Срок окупаемости проекта составит 3 года.

3.Управление программой, формы и методы контроля

за реализацией программы

Выполнение мероприятий программы осуществляется по следующему механизму:

  - формирование сметы доходов и расходов;

  - согласование выделения средств из бюджетов вышестоящих органов;

  - проведение конкурсов для определения организаций, выполняющих муниципальные заказы по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции сетей уличного освещения, заключение контрактов и их реализация;

  - разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих реализацию программы;

  - координация деятельности организаций, участвующих в реализации программы.

  - Контроль за реализацией долгосрочной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения на 2011 - 2013 годы осуществляет отдел УМХ Колпашевского городского поселения.

Приложение

к Долгосрочной целевой программе

в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

уличного освещения на территории

Колпашевского городского поселения

на 2011 - 2013 годы

Планируемый график

выполнения работ по ремонту и энергосберегающим мероприятиям сетей

уличного освещения Колпашевского городского поселения

1-й этап 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Ед. измер. | Кол-во | Сумма (тыс.руб.) | Месяц исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена электрических щитов | шт. | 21 | 242,5 | Май, июнь |
| 2 | Замена электрических счетчиков на много тарифные СЕ-301 | шт. | 21 | 84,9 | Май, июнь |
| 3 | Установка новых и замена существующих опор уличного освещения всего, - установка новых опор: ул. Панова – 1шт., ул. Горького -1шт., ул. Коммунистическая - 2 шт., ул. Портовая – 3 шт., ул. Сов. Север – 1 шт. ул. Красноармейская - 2 шт., ул. Кольцова – 1 шт., ул. Мира - 3 шт., ул. Ленина - 1 шт., ул. Победы – 3 шт., ул. Ватутина - 4 шт., ул. Гоголя - 2 шт., ул. Комсомольская – 8 шт., ул. Парковая – 7 шт., ул. Советская с. Тогур – 1 шт. - замена существующих опор: ул. Коммунистическая -5 шт., ул. Сов. Север - 6 шт., ул. Красноармейская - 10 шт., ул. Победы - 6 шт., ул. Мира - 3 шт., | шт. | 70 | 696,6 | Июнь, июль |
| 3.1 | В том числе: - приобретение опор уличного освещения | шт. | 70 | 596,6 |  |
| 3.2 | - установка новых и замена существующих опор уличного освещения | шт. | 70 | 100,0 |  |
| 4 | Замена провода ПВА 1*6 (гупер) на СИП 4*16 с совмещением работ по устройству дежурного освещения: - ул. Победы - 2600м., ул. Мира - 1650м., ул. Лазо -1400м., ул. Ватутина - 1050м., ул. Красноармейская - 1250 м., ул. Ленина - 750 м.с. Тогур: ул. Советская -750 м., ул. Ленина -550м. | км | 10 | 1200,0 | Июнь, июль. |
| 5 | Устройство новых линий уличного освещения: - пер. Клубный -200м., ул. Чапаева- ул. К.Маркса -700м., мкр. Геолог 18 – Геолог 3 (продолж. ул. Мичурина) -400м., тротуар вдоль ограждения школы № 7 -600м., пер. Шкабуры у Тогурской СОШ от ул. Октябрьская до ул. Некрасова, -250м. | км | 2,15 | 576,0 | Август, сентябрь |
| 5.1 | В том числе: - приобретение опор уличного освещения | шт. | 30 | 270,0 |  |
| 5.2 | - приобретение светильников уличного освещения РКУ - 250 с лампами ДРЛ -250 | шт. | 55 | 110,0 |  |
| 6 | Итого: | тыс. руб. |  | 2800,0 |  |