АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015											     № 900

Об утверждении «Схемы водоотведения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Колпашевское городское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Схему водоотведения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 года до 2029 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения без приложения и разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела управления муниципальным хозяйством Устюгова Е.В.

Глава Колпашевского

городского поселения								 А.А. Черников

Е.В. Устюгов

5 63 33

Приложение к Постановлению администрации Колпашевского городского поселения от 08.09.2015 № 900 Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Схема водоотведения МО «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 по 2029 гг. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта В.В. Ерёменко Ведущий специалист проекта А.С. Гулло Ведущий специалист проекта И.В. Квасова г. Новосибирск, 2014 г.

Оглавление

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Колпашевское городское поселение»	13

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны	13

1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	14

1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения  и перечень централизованных систем водоотведения	20

1.4.  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод, на очистных сооружениях существующей централизованной системой водоотведения	24

1.5.  Описания состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них	24

1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	25

1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	25

1.8.  Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	25

1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение	25

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	26

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведения	26

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	26

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	26

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по техническим зонам водоотведения и по МО «Колпашевское городское поселение», с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	27

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО «Колпашевское городское поселение».	27

3. Прогноз объема сточных вод	28

3.1. Сведение о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	28

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	29

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	29

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	29

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	32

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	32

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	33

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	33

4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	34

4.5.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведения	38

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	39

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	39

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	39

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	41

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	41

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	45

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	46

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	50

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	50

Список приложений

Приложение №1. Результаты гидравлического расчета сетей водоотведения села Тогур.

Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение»

на период с 2014 по 2029 гг.

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раздел "Существующее положение в сфере водоотведения поселения" | Должен содержать: а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Колпашевского городского поселения и деление территории Колпашевского городского поселения на эксплуатационные зоны; б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Колпашевского городского поселения. |
| 2 | Раздел "Балансы сточных вод в системе водоотведения" | Должен содержать: а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 15 лет с учетом различных сценариев развития Колпашевского городского поселений. |
| 3 | Раздел "Прогноз объема сточных вод" | Должен содержать: а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |
| 4 | Раздел Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения" | Должен содержать: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. |
| 5 | Раздел. "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | Должен содержать а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. |
| 6 | Раздел "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения" | Должен содержать: оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. |
| 7 | Раздел "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения" | Должен содержать: целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. |
| 8 | Раздел “Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" | Должен содержать: перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |
| 9 | Прочие условия | При разработке «Схемы водоотведения» и отдельных ее разделов подрядчик обязан руководствоваться следующими документами: - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение -положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». -документами территориального планирования городского округа; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями; - СПиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; - СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - иных действующих нормативных документов в области водоотведения |
| 10 | Исходные данные | Количество очистных сооружений, шт - 2 Протяжённость канализационных сетей и коллекторов, км - 42,2 Количество насосных станций (КНС) шт - 18 Количество абонентских вводов, 5005шт., в том числе: а. абонентские вводы жилищных объектов - 4685 б. абонентские вводы общественных объектов - 320 Количество и характеристики объектов системы водоотведения Колпашевского городского поселения подлежат уточнению в процессе сбора исходной информации Исполнитель самостоятельно запрашивает и получает необходимые для разработки исходные данные у администрации Колпашевского городского поселения, водоснабжающих организаций, и организаций занимающихся водоотведением, действующих на территории Колпашевского городского поселения и иных организаций |
| 11 | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приемку Работ с оформлением актов сдачи-приема выполненных Работ, с привлечением при необходимости независимого эксперта. |
| 12 | Согласование проекта Схемы водоотведения. | Разработчик Схемы водоотведения самостоятельно, за счет собственных средств, осуществляет согласование проекта Схемы водоснабжения и водоотведения с водоснабжающими организациями и организациями занимающимися водоотведением, администрацией Колпашевского городского поселения и др. при необходимости и иных организаций. |
| 13 | Состав передаваемой Заказчику документации | Исполнитель передает Заказчику: 1. «Схему водоотведения МО «Колпашевское городское поселение» на период с 2014 до 2029 года» в количестве 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в форматах Word и PDF. Графические материалы передаются также в формате DWG. 2. Копии всех первичных документов и исходных данных, использованных при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Колпашевского городского поселения - в количестве 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в исходном формате. |
| 14 | Гарантийный срок | Подрядчик устраняет дефекты по выполненным работам, выявленные после приемки работ в течении гарантированного срока, равного 1 (одному) году. Течение гарантированного срока начинается с момента приемки Заказчиком результата работ и его утверждения. |

Введение

Проектирование систем водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоотведению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления, вариантов развития систем водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоотведения Муниципального образования «Колпашевское городское поселение» является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоотведения, а также:

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план от 2011 г.;

- Рабочий проект «Биоинженерная система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в городе Колпашево и селе Тогур Колпашевского района» от 2005 г.

Характеристика муниципального образования.

Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» административно входит в состав Колпашевского муниципального района Томской области, расположенного в географическом центре Томской области.

Муниципальное образование  «Колпашевское городское поселение»  образовано  1 января 2006 года на основании Закона Томской области от 10.09.2004 г. №195-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Колпашевского района».

Колпашевское городское поселение имеет общие границы со всеми поселениями Колпашевского района: на севере оно граничит  с Национальным, Иванкинским, Копыловским, Дальненским, на востоке и юго-востоке – с Новосёловским и Саровским поселениями, на западе граница поселения почти на всем своем протяжении проходит по реке Обь, которая отделяет его от Чажемтовского, Новогоренского и Инкинского поселения.

Общая площадь территории поселения составляет 90,9 тыс. га (5% от площади района) численность населения – 31,8 тыс. чел. на 01.01.2011 г. (77%).

Административный центр поселения – город Колпашево, который является также и административным центром района. В городе Колпашево концентрируются все основные административные, трудовые и финансовые ресурсы района.

Помимо этого в поселение входят еще село Тогур, деревня Север и деревня Волково.

Колпашевский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, находится в неблагоприятной климатической зоне и весьма неудобен в коммуникационном отношении.

Территория поселения располагается в междуречье реки Обь и её притока – реки Кеть. В пределах Колпашевского района на реке Обь нет мостового перехода, что значительно затрудняет связь поселения с левобережной частью Томской области, где проходят основные транспортные пути.

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиацией, циркуляцией атмосферы, влиянием подстилающей поверхности.

На рассматриваемой территории годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Радиационный баланс отрицателен с октября по март. Максимальные его значения отмечаются в июне-июле и составляют 7-8 ккал/см2 (293-335 МДж/м2). Количество суммарной солнечной радиации за год составляет 87 ккал/см2 (3645 МДж/м2). Облачность уменьшает количество солнечной радиации на 32-33%. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха. Косвенно о характере поступления солнечной радиации можно судить по продолжительности солнечного сияния.

Гидрографическая сеть территории развита достаточно широко и представлена реками Обь, Кеть, Чая, многочисленными протоками и рядом озер.

Реку Обь можно отнести к крупнейшим рекам нашей страны. При площади водосбора в 486 000 км2 (по г/п Колпашево) среднегодовой расход воды (после его трансформации, связанной с вводом в эксплуатацию Новосибирской ГЭС) составляет 3537 м3/с, что соответствует годовому объему стока в 111,5 км3. Ниже города Колпашево в Обь впадают правобережный приток – река Кеть и левобережный – река Чая, увеличивающие среднегодовой расход воды в Оби еще на 560 м3/с и 80 м3/с соответственно.

Общая численность населения

На территории Муниципального образования «Колпашевское городское поселение» проживает 31,7 тыс. чел. (на 01.01.2010 г.), это самое большое по численности жителей поселение района (75% всей численности населения Колпашевского района). При этом 74%  жителей поселения проживает в городе Колпашево,  26% - в сельских населенных пунктах.

Территориально поселение расположено в центральной части Колпашевского района на правом берегу реки Обь. Село Тогур, самый крупный сельский населенный пункт поселения, незначительно удалён от административного центра и, по сути, является продолжением города Колпашево. Транспортная связь поддерживается по автодороге. Более труднодоступна деревня Север, расположенная на другом, правом берегу реки Кеть. Вследствие этого, транспортная связь с населенным пунктом поддерживается по воде, либо по автодороге, с необходимостью паромной переправы через реку Кеть.

На территории поселения большие площади заняты жилой застройкой, промышленными и инфраструктурными объектами, сельскохозяйственными угодьями.

В поселении нет значительных лесных массивов, которые можно использовать для ведения промышленных лесозаготовок. Основные дикорастущие ресурсы поселения – ягоды. Другой природный ресурс поселения – рыба, лов которой возможен как в реках Обь и Кеть, а также их протоках, так и в многочисленных внутренних мелких водоёмах.

Из нерудных полезных ископаемых можно отметить имеющиеся в окрестностях села Тогур запасы торфа. Из рудных полезных ископаемых - Колпашевское железорудное месторождение.

Положительные и отрицательные экономико-географические факторы, влияющие на потенциальные возможности развития района:

| - В Колпашевском городском поселении концентрируется основной административный и социально-экономический потенциал района. - Основная меридиональная магистраль области (автодорога Томск-Каргала-Колпашево) проходит по территории Колпашевского района с заходом в Колпашевское городское поселение, - Наличие аэропорта и речного порта в городе Колпашево. - Колпашевское поселение располагается в районе, где перспективно освоение ресурсной базы – железорудного узла, нефтегазоносного района, торфяных месторождений, лесных ресурсов, бальнеологических ресурсов. - Расположение рядом с нефтедобывающими районами области. - В соответствии с федеральными и региональными программами планируется строительство мультимодального транспортного коридора по направлению Красноярский Край – ХМАО -Северный Урал. - Наличие научно-исследовательской базы в сельском хозяйстве. - Благоприятная экологическая обстановка. | - Сложные природно-климатические условия. - Длительный отопительный сезон, требующий больших коммунальных затрат. - Слабая изученность минерально-сырьевой базы. - Транспортная удаленность от основного экономического и административного центра области. - Отсутствие мостового перехода через реку Обь - затрудненная транспортная связь Колпашевского поселения с основными автомагистралями в направлении города Томск и северных районов. |
| --- | --- |

# 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

## 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

В муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» услуги водоотведения и очистки сточных вод осуществляются организациями: ООО «Водоканал – 2» и ООО «Колпашевские очистные сооружения».

Муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» имеет две независимые системы водоотведения: город Колпашево и село Тогур. Эксплуатацию сетей водоотведения города Колпашево и села Тогур обеспечивает ООО «Водоканал – 2», а также обслуживает канализационные очистные сооружения села Тогур.  Обслуживание канализационных очистных сооружений города Колпашево обеспечивает ООО «Колпашевские очистные сооружения».

В муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» договоры водоотведения заключаются с абонентами: управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных жилых домах, нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, собственниками индивидуальных жилых домов, предприятиями.

## 1.2.  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

В настоящее время в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» охват населения централизованной системой водоотведения составляет  - 49,3 %. Канализационные очистные сооружения действуют в городе Колпашево, селе Тогур; в деревне Север и деревне Волково стоки отводятся в выгребные ямы, септики.

Рис. 1. Диаграмма, характеризующая охват населения централизованной системой водоотведения.

Эксплуатацию сетей водоотведения города Колпашево и села Тогур осуществляет ООО «Водоканал – 2». Общая протяженность канализационных сетей составляет 39,7 км. Характеристика сетей системы водоотведения МО Колпашевского городского поселения представлена в таблице 1.1, технические параметры канализационных насосных станций представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1

Характеристика сетей водоотведения МО Колпашевского

городского поселения

| № | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Портовая, ул.Речников, ул. Нефтеразведчиков | 1980 – 1995 | 2868,1 |
| 2 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Кирова, ул. Мира | 1977 - 1988 | 1085,0 |
| 3 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Сов. Север, ул.Коммунистическая | 1981 – 1993 | 1092,5 |
| 4 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Победы, 21/1-27 | 1972 | 190,1 |
| 5 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Кирова, ул. Толстого, ул. Тимирязева, ул. Победы | 1974 - 1996 | 616,1 |
| 6 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Тимирязева | 1972 | 324,9 |
| 7 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Обская, ул.Ленина | 1971 – 1996 | 1978,4 |
| 8 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Толстого | 1976 – 1980 | 404,1 |
| 9 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Ленина, ул.Белинского, пер. Юбилейный | 1978 – 1991 | 1022,6 |
| 10 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Голещихина, ул.Лугинца, ул. Геофизическая | 1981 – 1999 | 1843,8 |
| 11 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Пушкина | 1971 | 526,8 |
| 12 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Лазо, ул.Энгельса, ул. Кольцова, ул. Парковая | 1973 - 2000 | 2680,0 |
| 13 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Кирпичная, ул.Победы, ул. Сосновая | 1970 – 1995 | 3303,7 |
| 14 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Портовая, 28-42 | 1985 – 1998 | 1462,7 |
| 15 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Обская, ул.Кирова, ул. Толстого | 1976 – 1996 | 215,1 |
| 16 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Мира, ул.Победы, мкр. Геолог | 1975 - 2000 | 5572,0 |
| 17 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Сов. Север, ул.Ленина, ул. Коммунистическая | 1971 – 1993 | 1711,8 |
| 18 | Канализационные сети | г. Колпашево, по дамбе «Пески» | 1971 – 2003 | 1827,9 |
| 19 | Канализационные сети | г. Колпашево, ул. Кирова, 21, 30, 32, 52 | 1972 – 1988 | 339,3 |
| 20 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, ул. Мичурина, начало трассы: 1 ДЖ по ул. Мичурина, 16, конец трассы: КК №4 по ул. Мичурина | 1990 | 120,0 |
| 21 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, ул. Ленина, Советская, Свердлова, начало трассы: КК №1 по ул. Дзержинского, конец трассы: КНС по ул. Сибирская, 38/1 | - | 4772,0 |
| 22 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, территория Детского дома, начало трассы: КК №1 от спального корпуса, конец трассы: КК №13 | - | 473,0 |
| 23 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, ул. Мичурина, Сибирская, мкр. Новостройка, начало трассы: КК №1 территория детского сада по ул. Мичурина, конец трассы: КНС по ул. Сосновая в г. Колпашево | 1973 – 1995 | 2980,0 |
| 24 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, ул. Весенняя, начало трассы: 1 ДЖ по ул. Весенняя, 2, конец трассы: КК №15 по ул. Весенняя | 1990 | 255,0 |
| 25 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, ул. Чапаева, Некрасова, Советская, начало трассы: КК №9 по ул. Некрасова, конец трассы: коллектор по ул.Советская | - | 2013,0 |
| 26 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, канализационные сети, начало трассы КК №1 по ул. Тургенева, 36, конец трассы КК №11 по ул. Некрасова, 35 | - | 369,6 |
| 27 | Канализационные сети | ТО, с. Тогур, канализационные сети с КНС, с. Тогур, ул. Свердлова, 15/1 | - | 307,0 |

Таблица 1.2

Технические параметры канализационных насосных станций МО Колпашевского городского поселения

| № | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Проектная/ фактическая производительность, м3/сут. | Количество, тип и марка насосного оборудования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево, ул. Парковая, 13 | 1975 | 142/90 | СМ 100-65-200/4 | удовл. |
| 2 | г. Колпашево, ул. Школьная, 15 | 1986-87 | 148/110 | СМ 100-65-250/4 | удовл. |
| 3 | г. Колпашево, ул. Кирпичная, 78/1 | 1977 | 142/100 | СМ 100-65-200/4 | удовл. |
| 4 | г. Колпашево, ул. Белинского, 11/1 | 1978 | 230/180 | СМ250–200–400/4 | удовл. |
| 5 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 2/1 | 1976 | 230/148 | СМ250–200–400/4 | удовл. |
| 6 | г. Колпашево, ул. Обская, 69/1 | 1983 | 230/139 | СМ250–200–400/4 | удовл. |
| 7 | г. Колпашево, ул. Победы, 137 | 1973 | 210/167 | СМ200–150–500/4 | удовл. |
| 8 | г. Колпашево, мкр. Геолог, 11/2 | 1980 | 195/156 | СМ150–125–400/4 | удовл. |
| 9 | г. Колпашево, ул. Портовая, 36/2 | 1998 | 148/130 | СМ 100-65-250/4 | удовл. |
| 10 | г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 2/1 | 1978 | 148/120 | СМ 100-65-250/4 | удовл. |
| 11 | г. Колпашево, ул. Трифонова, 61/1 | 1977-78 | 142/130 | СМ 100-65-200/4 | удовл. |
| 12 | с. Тогур, Некрасова, 2/1 | 1975 | 288/10 | 2 СМ 100-65-250/4 | неуд. |
| 13 | с. Тогур, Свердлова, 15/1 |  |  |  | удовл |

Централизованная система водоотведения с последующей очисткой стоков на канализационных очистных сооружениях имеется в городе Колпашево и селе Тогур, где обрабатываются хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и организаций, сбрасываемые через канализационные системы города Колпашево и села Тогур. Выпуск сточных вод в городе Колпашево и селе Тогур осуществляется в реку Кеть.

Очистные сооружения канализации города Колпашево

Сточные воды от города Колпашево поступаются на канализационные очистные сооружения, которые находятся на обслуживание ООО «Колпашевские очистные сооружения».

Канализационные очистные сооружения города Колпашево производительностью 5000 м3/ сутки. В эксплуатации находится: двухкамерный отстойник, ботаническая площадка, биопруд, иловая площадка. Осадок накапливается на площадке КОС. Очистные сооружения города Колпашево были введены в эксплуатацию в 2008 году, фактическая производительность 4700 м3/сутки, техническое состояние не отвечает требованиям очистки стоков, разрешенных к сбросу в водоем высшей рыбохозяйственной категории. В Колпашево необходимо реконструировать старые очистные сооружения или строить новые.

Очистка сточных вод включает в себя механическую и биологическую очистку, на рисунке 2 представлена технологическая схема очистных сооружений канализации города Колпашево.

Рис. 2.  Технологическая схема очистных сооружений канализации

города Колпашево

Первая стадия очистки.

На первой стадии очистки происходит удаление крупноразмерных загрязнений из сточных вод при прохождении через решетку, установленную до входа в главный коллектор, и выделение взвешенных веществ из сточных вод при нахождении их в отстойнике. В качестве двухкамерного отстойника вертикального типа используется переоборудованная часть недостроенной канализационной станции. Выпадающий осадок накапливается в первой (иловой) и второй камере отстойника, из которых удаляется под гидростатическим напором 1,5-2,5 метров самотеком через выпуски. Осветленная вода переливается через отверстия в разделительной стенке во второе отделение отстойника. Гребень водослива определяет уровень воды в отстойнике. Эффект осветления стоков в отстойнике достигает 50-70%, что также приводит к снижению величины БПК в осветленной сточной воде на 20% от исходного значения.

Вторая стадия очистки.

На второй стадии осветленные стоки проходят очистку на искусственно созданной ботанической площадке, представляющей собой фильтрующий слой из щебня, на который высажены гелофиты - рогоз и тростник. Эффект очистки на данной стадии по взвешенным веществам - 15-20%, по БПК - 50-70%. Сточная вода рассредоточенным потоком движется через фильтрующую загрузку и далее поступает на участок с открытой поверхностью воды - биоплато (мелкий водоем с посадками гелофитов). Ил-сырец направляется из отстойника в илонакопитель. Супернатант с иловых карт поступает на биоплато. В морозный период иловые массы изолированы от атмосферы ледовым полем. В вегетативный период - фитомассой водного гиацинта.

После первичного отстаивания и отделения ила-сырца, осветленные стоки из второй камеры отстойника по сбросному коллектору, выполненному в виде перфорированной трубы, рассредоточено поступают на ботаническую площадку. Это естественный болотный участок, по откосу и дну которого создан фильтрующий слой из гравия, а также сформирован ступенчатый «фиторяд» из высшей водной растительности (ВВР), при этом, корни растений пронизывают фильтрующий слой. После прохождения очистки на ботанической площадке стоки поступают на биоплато - водоем глубиной от 5 до 25 см, на всей площади которого высажены гелофиты.

Третья стадия очистки.

После прохождения цикла очистки на ботанической площадке и биоплато, стоки поступают в русло старицы, где проходят последовательно очистку в двух секциях биологических прудов с естественной аэрацией, созданных в русле старицы, с высаженной в них водной растительностью. Пруды проточные. Параметры прудов обусловлены размерами старицы. Общая протяженность (двух секций) прудов составляет 4 км. Площадь водной поверхности прудов составляет соответственно: 3,4 га и 2,3 га, глубина прудов переменная от 0,2 м до 2,5 м. По характеру протекающих физико-химических и биологических процессов пруды являются аэробными. По условиям перемешивания и снабжения кислородом - пруды с естественной аэрацией. Процесс разрушения загрязнений, которые содержатся в сточных водах, основан на принципах самоочищения водоемов, то есть на способности органических загрязнений к биохимическому окислению. Разложение загрязнений в аэробных прудах производится организмами, способными существовать только в среде с растворенным кислородом. Постоянный приток питательных веществ и кислорода, непрерывное выделение продуктов их распада, выравнивание температуры создает более благоприятные условия водным организмам, осуществляющим процесс удаления загрязнений из сточных вод. В прудах по определенной схеме будут высажены такие водные культуры, как рогоз, тростник, водный гиацинт и другие. Растения интенсифицируют процесс очистки, удаляют биогенные элементы, активно используя их в своем питании. Выделяемые ВВР фитонциды способствуют обеззараживанию воды. Высокая жизнеспособность и выносливость ВВР в неблагоприятных условиях роста, круглогодичная активность корневой системы макрофитов позволяет эффективно использовать пруды в холодный период года.

Четвертая стадия очистки.

Значительную роль в биологической очистке стоков в предлагаемой схеме играет такой этап, как естественный водоток, представляющий собой фитоканал, куда на заключительном этапе (перед поступлением в Тогурскую Кеть) поступают стоки. Длина водотока около 1,5 км. Протекая по постоянно действующему водотоку - окислителю, вода значительно доочищается. На сточную воду, протекающую в водотоке с малой скоростью и малой глубиной, но сравнительно большой шириной потока, воздействуют солнечные лучи, кислород воздуха, другие климатические факторы. В течение времени, по мере удаления сточной воды от места выпуска по водотоку-окислителю, содержание органических веществ, подвергающихся биохимическому процессу минерализации, значительно уменьшается. С целью улучшения процессов биохимической очистки сточных вод и для более полного насыщения воды кислородом в русле водотока предусмотрено устройство фильтрующих перемычек из щебня высотой 0,3 м.

Степень биохимического самоочищения стоков на пути их перемещения от отстойника до водоприемника по заболоченному участку и естественному водотоку, позволяет очистить стоки до нормативных показателей и осуществлять их сброс в поверхностный водоем (река Тогурская Кеть).

Сточные воды от села Тогур направляются на канализационные очистные сооружения. Очистные сооружения расположены по адресу село Тогур,  улица Сибирская 38/1. Хозяйственно – бытовые стоки от села Тогур проходят классическую схему биологической очистки на канализационных сооружениях.

Очистки канализационных сточных вод села Тогур

Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят первичную очистку от взвешенных веществ в старом аэротенке-отстойнике. Затем, самотеком, осветленные стоки поступают в действующие аэротенки, где обрабатываются активным илом. Из вторичного отстойника очищенные стоки по самотечному коллектору через рассеивающий выпуск поступают в одну из секций существующих иловых площадок, где создана ботаническая площадка с фильтрующим слоем и водной растительностью по типу фильтрующего блока очистных сооружений города Колпашево. Профильтровавшись через гравийную загрузку по длине всей площадки, стоки через дренажную трубу и выпуск поступают на очистку в еще один подобный блок ботанической площадки, выполненной на месте второй иловой площадки.

Пройдя очистку в двух блоках, стоки поступают через выпуск во вторую секцию биологического пруда, созданного в русле старицы, где совместно со стоками города Колпашево проходят дальнейшую очистку по изложенной выше схеме.

Сложный комплекс биологических процессов самоочищения обеспечивает качественное изменение состава сточных вод, придавая им свойства биологически полноценной, «живой» природной воды.

Функционирование БИС осуществляется в четырех режимах, связанных с сезонными условиями:

1. Вегетационный период (15 июня - 15 сентября),

2. Осенний период перед ледоставом (15 сентября - 15 ноября),

3. Морозный период (15 ноября - 15 мая),

4. Весеннее половодье (15 мая - 15 июня).

Сроки указаны ориентировочно. Фактически обслуживание БИС аналогично земледельческим технологиям: с учетом конкретных погодных условий.

## 1.3.  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения  и перечень централизованных систем водоотведения

На территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» существуют централизованная и нецентрализованная системы водоотведения.

В МО Колпашевском городском поселение выделяют две отдельные централизованные системы:

- Централизованная система водоотведения города Колпашево;

- Централизованная система водоотведения  села Тогур.

1.3.1 Централизованная система водоотведения города Колпашево

Централизованная система водоотведения города Колпашево состоит из водоотводящих сетей и  11 канализационных насосных станций, обслуживаемых ООО «Водоканал – 2» и канализационных очистных сооружений – ООО «Колпашевские очистные сооружения».

Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 5000 м3/ сутки, фактическая - 4700 м3/сутки. Канализационные очистные сооружения города Колпашево принимают хозяйственно-бытовые сточные воды от КНС ул. Парковая,13, КНС ул. Школьная,15, КНС ул. Кирпичная,78/1, КНС ул. Белинского,11/1, КНС ул. Коммунистическая,2/1, КНС ул. Обская,69/1, КНС ул. Победы,137, КНС мкр. Геолог,11/2, КНС ул. Портовая,36/2, КНС ул. Нефтеразведчиков,2/1, КНС ул. Трифонова,61/1.

На рисунке 3 представлены границы размещения объектов централизованной системы водоотведения города Колпашево.

Рис. 3. Границы размещения объектов централизованной системы

водоотведения города Колпашево.

Передача стоков централизованной системы водоотведения

города Колпашево

КНС Победа, 137 производительностью 142 м3/сут. (5,92 м3/час) принимает стоки от усадебной застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм Далее стоки направляются по напорному трубопроводу до к.12  Д300 мм. В к. 12 так же поступают стоки от жилой застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм.

Самотечный коллектор к. 12 – КНС Трифонова, 61/1 производительностью 142 м3/сут. (5,92 м3/час) Д300 мм принимает стоки от: к.19 –  КНС Кирпичная 78/1 производительностью 142 м3/сут. (5,92 м3/час) напорного трубопровода Д300 мм; к.40 – жилой застройки по самотечным  линиям Д200 мм; к.56 – жилой застройки самотечным линиям Д250 мм.

Стоки от КНС Кирпичная, 78/1 по напорному трубопроводу направляются к КК47. В КК47 так же поступают стоки от жилой застройки по самотечному трубопроводу Д500 мм. От КК47 стоки направляются по самотечному коллектору Д500 мм на КНС Обская, 69/1.

КНС Обская, 69/1 производительностью 230 м3/сут. (9,58 м3/час) по двум напорным линиям Д250 мм переправляет сточные воды на КК1. В КК1 так же поступают стоки от жилой застройки по самотечному трубопроводу Д200 мм. В самотечный коллектор КК1-КК15 принимают стоки от: КК2 – жилой застройки самотечным линиям Д200 мм; КК3 – жилой застройки самотечным линиям Д150 мм.

КНС Школьная, 15  производительностью 148 м3/сут. (6,17 м3/час) принимает стоки от усадебной застройки по  самотечному трубопроводу Д200 мм. Далее стоки направляются по напорному трубопроводу Д110 мм до к.53. После стоки по самотечному трубопроводу Д100 мм перетекают в к.52 где соединяются со стоками от жилой застройки.

Самотечный коллектор к.52 – к.76 Д300 мм поступают стоки от к.71 – КНС Парковая, 13 производительностью 142 м3/сут. (5,92 м3/час).

Самотечный коллектор к.76 – КК15 Д500 мм, принимает стоки от: к.22 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм; к.25 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-150 мм; к.199 – КНС Геолог 11/2 производительностью 195 м3/сут. (8,125 м3/час); к.203 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-300 мм; КК25 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-200 мм; КК20 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-300; мм КК21 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-200 мм; КК23 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100-300 мм; КК9 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100 мм.

Самотечный коллектор КК15 – КОС Д 500 мм принимает стоки от: КК16 – стоки от жилой застройки от КНС Коммунистическая 2/1 производительностью 230 м3/сут. (9,58 м3/час); КК19 – стоки от КНС Нефтеразведчиков, 2/1 производительностью 148 м3/сут. (6,17 м3/час), КНС Белинского 11/1 производительностью 230 м3/сут. (9,58 м3/час).

Рис. 4. Принципиальная схема передачи стоков централизованной

системы водоотведения, города Колпашево.

1.3.2 Централизованная система водоотведения села Тогур

Централизованная система водоотведения села Тогур состоит из водоотводящих сетей, двух канализационных насосных станций и очистных сооружений.

Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 900 м3/ сутки, фактическая 300 м3/сутки. Канализационные очистные сооружения села Тогур принимают хозяйственно – бытовые сточные воды от КНС Свердлова, 15/1 и КНС Некрасова, 2/1.

На рисунке 5 отображены границы размещения централизованной системы водоотведения, села Тогур.

Рис. 5. Границы размещения объектов централизованной системы

водоотведения, села Тогур.

Передача стоков централизованной системы водоотведения села Тогур

Самотечный коллектор к.13 – к.60 Д150 мм принимает стоки от: к.13 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм; к.23 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100 мм; к.26 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм.

Самотечный коллектор к.60 – к.63 Д250 мм принимает стоки от к.20 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д200 мм.

КНС Некрасова, 2/1 производительностью 288 м3/сутки (12 м3/час) принимает стоки от жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100 – 150  мм, после по напорному трубопроводу Д100 мм стоки переправляются до к.128.

Самотечный коллектор к.128 – к.63 Д200 мм принимает стоки от: к.128 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д150 мм; к.109 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100 мм; к.88 – жилой застройки по самотечному трубопроводу Д100 мм.

От к.63 по двум самотечным линиям Д400 мм стоки от села Тогур направляются на канализационные очистные сооружения ООО «Энергия 1».

Рис. 6. Принципиальная схема передачи стоков централизованной

системы водоотведения, села Тогур.

## 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод, на очистных сооружениях существующей централизованной системой водоотведения

Технической возможности  для утилизации осадка на предприятие ООО «Колпашевские очистные сооружения» нет. Осадок сточных вод  выгружается из накопителя и передается ООО «Риск», т.к. является отходом 4 класса опасности	.

## 1.5. Описания состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов МО Колпашевского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них канализационной насосной станцией.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по МО Колпашевскому поселению составляет 39,7 км, в том числе нуждающихся в замене – 12 км. Характеристики канализационных сетей по Колпашевскому поселению представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристики канализационных сетей по МО Колпашевскому поселению

| № | Тип канализационной сети | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| г. Колпашево |  |  |
| 1 | Напорный коллектор | 32,4 |
| 2 | Самотечный коллектор |  |
| 3 | Уличная разводящая сеть |  |
| с. Тогур |  |  |
| 1 | Напорный коллектор | 7,3 |
| 2 | Самотечный коллектор |  |
| 3 | Уличная разводящая сеть |  |

Канализационные сети Колпашевского поселения выполнены из различных материалов, таких, как: чугун, железобетон, сталь, асбестоцементные.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей – 1970, износ составляет – 70 %.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

- керамические трубы  – 50 лет;

- железобетонные, бетонные и чугунные трубы – 40 лет;

- асбестоцементные трубы – 30 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168.

## 1.6.  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

## 1.7.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационной насосной станции, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.

Качество очистки неудовлетворительное, для выведения очистных сооружений канализации до нормативов предельно-допустимых сбросов по всем нормируемым показателям, в обязательном порядке, необходимо предусмотреть реконструкцию имеющихся.

## 1.8.  Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функционирует только в городе Колпашево и селе Тогур.

Территории остальных населенных пунктов поселения не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются выгребные ямы и септики. Преобладающая жилая застройка – это одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки средняя.

## 1.9.  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение

В настоящее время муниципальное образование «Колпашевское городское поселение» имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено 49,3 % территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет 70 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения ведет к загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также к подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

# 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по техническим зонам водоотведения

В муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» услуги водоотведения и очистки сточных вод осуществляются организациями: ООО «Водоканал – 2» и ООО «Колпашевские очистные сооружения». Объем услуг по водоотведению на 2014 год составил 1826 тыс. м3/год (5000 м3/сутки).

## 2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В муниципальном образовании «Колпашевское поселение» в настоящее время отсутствуют централизованная система канализования поверхностных вод. Поверхностно-ливневые воды в соответствии с рельефом местности без предварительной очистки самотёком сходят в открытые водоёмы.

## 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Учёт сточных вод в системе водоотведения Колпашевского поселения осуществляется приборами учёта воды на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами. В случае отсутствия у абонента прибора учёта сточных вод объём отведённых абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения.

## 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по техническим зонам водоотведения и по МО «Колпашевское городское поселение», с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет свидетельствуют об относительно равном притоке сточных вод в период с 2005 по 2014 год, который не превышает 1826 тыс. м3/ год.

## 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития МО «Колпашевское городское поселение».

По прогнозам к расчётному сроку (2029 г.) население муниципального образования увеличится до 31,566 тыс. человек (см. таблица 2.1).

Таблица 2.1

Прогноз численности населения

| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. человек | 30,416 | 30,385 | 30,459 | 30,562 | 30,694 | 31,566 |

Прогнозный баланс сточных вод производственной и хозяйственно-бытовой канализации централизованной системы Колпашевского городского поселения с учётом указанного выше фактора представлен в таблице 2.2. На рисунке 7 представлен прогноз изменения приема стоков очистными сооружениями МО Колпашевского городского поселения.

Таблица 2.2

Прогнозный баланс сточных вод промышленной и хозяйственно-бытовой канализации централизованной системы МО Колпашевского городского поселения

| Система водоотведения | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2024г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием стоков очистными сооружениями канализации, тыс.м3/год | 1826,0 | 1826,0 | 1837,0 | 1852,0 | 1852,0 | 3214,0 | 3433,0 |

Рис. 7 . Прогноз изменения приёма стоков очистными сооружениями МО Колпашевского городского поселения, тыс. м3/год

# 3. Прогноз объема сточных вод

## 3.1. Сведение о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованной системой водоотведения на первую очередь предусматривается 100% охват территории города Колпашево, села Тогур.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- жилой фонд города Колпашево, села Тогур (существующий и проектируемый) оборудуется местными водонагревателями и частично подключается к системам централизованного горячего водоснабжения;

- жилой фонд села Тогур, деревни Волково, деревни Север оборудуется местными водонагревателями.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения МО Колпашевского городского поселения составляют (округлённо):

| - на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 8,8 тыс. м3/сут |
| - на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 9,4 тыс. м3сут |

## 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Подача всех сточных вод от объектов канализования города Колпашево (мкр. «Звезда», мкр «Победа», мкр, «Радужный», мкр «Геолог» и др.) от жилой, от общественной застройки и от промпредприятий системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на очистные сооружения канализации города Колпашево, находящихся на обслуживание ООО «Колпашевские очистные сооружения».

В перспективе все сточные воды села Тогур, системой самотечных и напорных коллекторов так же будут поступать на очистные сооружения села Тогур, обслуживаемые ООО «Водоканал -2».

## 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Общая проектная производительность комплекса очистных сооружений канализации 5,9 тыс. м3/ сутки, фактически производительность очистных сооружений составляет на  2014 год  5 тыс. м3/сутки или 1826 тыс. м3/год, что свидетельствует о резерве мощности очистных сооружений в 0,9 тыс. м3/сутки (15,25%).

С учетом наличия резерва мощности очистных сооружений канализации до 2014 года и ожидаемого увеличения объемов по приему сточных вод на очистные сооружения  канализации от населения и промышленности, возникает дефицит мощности очистных сооружений централизованной системой водоотведения. К расчетному периоду объем стоков возрастет до 9,4 тыс. м3/сутки или 3433 тыс. м3/год и дефицит мощности составит 3,5 тыс. м3/сутки (59,3%).

## 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчет водоотводящей сети МО Колпашевского городского поселения, проведен согласно требованиям п.2.29 СНиП 2.04.03-85 по формуле:

где v – скорость движения жидкости, м/с;

С – коэффициент, зависящий от гидравлического радиуса и шероховатости   смоченной поверхности канала или трубопровода и определяемый по формуле:

здесь

n1 – коэффициент шероховатости, принимаемый для самотечных             коллекторов круглого сечения 0,014, для напорных трубопроводов - 0,013;

R – гидравлический радиус, м;

i – гидравлический уклон.

Гидравлический уклон i для самотечных трубопроводов, лотков и каналов допускается определять по формуле:

где g – ускорение силы тяжести, м/с2;

l – коэффициент сопротивления трению по длине, который следует определять по формуле, учитывающей различную степень турбулентности потока:

здесь ∆ – эквивалентная шероховатость, см;

R – гидравлический радиус, см;

a2 – коэффициент, учитывающий характер шероховатости труб и каналов;

Re – число Рейнольдса.

Значения D и а2следует принимать по табл. 15. СНиП 2.04.03-85

Максимальные секундные расходы бытовых сточных вод определены как произведения среднесуточных расходов, определенных согласно требованиям п.2.5, на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2 СНиП 2.04.03-85.

В результате проведенного гидравлического расчета сети водоотведения Колпашевского городского поселения выявлено, что скорости меньше допустимых, приводящие к заиливанию участков сети (п.2.34 СНиП 2.04.03-85).

Результаты расчетов проведены на основании исходных данных и представлены в виде пьезометрических графиков для самотечных участков водоотводящей сети  (см. рисунок 8, 9, 10).

Рис. 8. Пьезометрический график самотечной сети на  участке №1 (Тургенева) - №40 (Чапаева-Некрасова)

Рис. 9. Пьезометрический график самотечной сети на  участке №20 (Ленина – Советская) - №63 (Ленина – Советская)

Рис. 10. Пьезометрический график самотечной сети на  участке №128 (Ленина – Советская) - №63 (Ленина – Советская)

Напорные участки сети водоотведения рассчитаны согласно требованиям п.2.30 СНиП 2.04.03-85. Результаты расчетов проведены на основании исходных данных и представлены в виде пьезометрических графиков для канализационной насосной станции (см. рисунок 11).

Рис. 11. Пьезометрический график для канализационной насосной станции

по ул. Некрасова, 2/1

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема «Водоотведения» муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2029 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения. Она направлена на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме «Водоотведения» являются:

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией МО Колпашевского поселения с целью повышения качества предоставляемых услуг водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей МО Колпашевского городского поселения.

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В рамках схемы водоотведения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» до 2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения;

- строительство сетей, не имеющих централизованного водоотведения;

- реконструкция существующих канализационных насосных станций;

- строительство и реконструкция очистных сооружений

## 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимость реализации основных мероприятий по схеме «Водоотведения» муниципального образования «Колпашевское городское поселение» области  обусловлена возрастающими потребностями в данной услуге в связи со строительством и благоустройством значительной территории поселения, не имеющей доступа к централизованной системе водоотведения, и техническим состоянием централизованной системы водоотведения.

В  числе проблем, требующих решения, находятся:

1. Высокая доля износа канализационных сетей и КНС.

2. Несоответствие между параметрами коллекторов и реальными нагрузками на отдельных участках.

3. Отсутствие  в поселении системы отведения поверхностных вод.

4. Недостаточная пропускная способность главного коллектора в городе Колпашево.

5. Неудовлетворительное техническое состояние вследствие физического износа железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования системы водоотведения.

6. Отсутствие ремонтного фонда для морально устаревшего технологического оборудования.

Дополнительно строительство сетей и сооружений для водоотведения данных улиц, не имеющих централизованного водоотведения, обеспечит доступность услуг водоотведения  для жителей МО «Колпашевское городское поселение».

В основу схемы развития инженерных сетей водоотведения, территорий муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  приняты:

- Генеральный план от 2011 г.;

- Рабочий проект «Биоинженерная система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в городе Колпашево и селе Тогур Колпашевского района» от 2005 г.

Согласно утверждённому генеральному плану и техническому заданию, в схеме выделены очереди реализации разработанных мероприятий по схеме водоотведения:

- 1 очередь – 2024 год;

- расчётный срок – 2029 год.

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели проекта – последовательного повышения качества жизни населения на территории Колпашевского поселения.

## 4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Целями мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения Колпашевского поселения являются бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования.

В соответствии с Генеральным планом от 2011 года на территории МО «Колпашевское городское поселение» планируется:

1. Основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов системы водоотведения

Таблица 4.1

| № | Объект, адрес | Перечень работ | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть с. Тогур, ул. Ленина, ул. Советская | Копание ям вручную с последующей обратной засыпкой - 0.5 м3, разборка кирпичной кладки колодцев - 0.96 м3, устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью - 1.2 м3,по адресу: с. Тогур, ул. Советская, д. 47/1 | 2 колодца |
| 2 | Резервуар приёма канализационных вод, г. Колпашево, мкр. Пески | Ремонт резервуара приема канализационных вод | 1 резервуар |
| 3 | Канализационная сеть с. Тогур, ул. Ленина, ул. Советская | Обустройство промежуточного колодца, по адресу: с. Тогур, ул. Советская,д.69 | 1 колодец |
| 4 | Канализационная сеть, с. Тогур, ул. Чапаева, ул. Некрасова, ул. Тургенева, 34 | Капитальный ремонт канализационных колодцев, с. Тогур, ул. Некрасова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 9 колодцев |
| 5 | Канализационная сеть г. Колпашево, ул. Обская, ул. Ленина | Ремонт двух канализационных выпусков из канализационных колодцев до подвала дома по ул. Обская 9/2 | 2 выпуска |
| 6 | Канализационная сеть г. Колпашево, ул. Мира, ул. Победы, мкр. Геолог | Ремонт 2х канализационных колодцев по ул. Победы | 2 колодца |
| 7 | КНС с. Тогур, ул. Некрасова, д.2/1 | Замена 2х погружных насосов на КНС | 2 насоса |
| 8 | Водопроводные и канализационные сети с. Тогур, ул. Ленина | Ремонт канализационных сетей по адресу: с. Тогур, ул. Ленина д.7 Д110 мм, врезка в колодец | 20 метров |
| 9 | Канализационная сеть г. Колпашево, ул. Коммунистическая | Промывка канализации по ул. Коммунистическая 6/1 | 150 метров |
| 10 | Канализационная сеть г. Колпашево, ул. Обская, ул. Ленина | Ремонт двух канализационных выпусков из канализационных колодцев до подвала дома по ул. Обская 9/2 | 1 выпуск |

2. Мероприятия по развитию системы водоотведения на расчетный период до 2029 года:

- реконструкция очистных сооружений биологической очистки в городе Колпашево;

- реконструкция канализационных очистных сооружений села Тогур  с увеличением проектной производительности;

- строительство локальных очистных сооружений деревни Север;

- строительство новых канализационных коллекторов и КНС в городе Колпашево и селе Тогур;

- реконструкция КНС воинской части, КНС Школьная 15, КНС Парковая, 13;

- замена насосного оборудования на КНС Парковая, 13, КНС северных сетей, КНС – ПНК, насосы GRUNDFOS;

- перекладка изношенных канализационных линий;

- промывка главного коллектора в городе Колпашево.

4.4.1 Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов присоединенных на территории МО «Колпашевское городское поселение», не имеющих централизованного водоотведения

В таблице 4.2 представлен перечень сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов, присоединенных на территории Колпашевского городского поселения.

Общая протяженность новых сетей на 2016 год составит 0,286 км, на 2018 год – 0,255 км, на период с  2020 года по 2024 год – 1,045 км, а на период  с  2025 года по 2029 год – 13,73 км.

Таблица 4.2

Перечень сетей водоотведения и подключение к системе

централизованного водоотведения абонентов присоединенных на территории МО Колпашевского городского поселения

| № п/п | Объект | Протяженность участка сети, м | Диаметр условный, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечного коллектора от ул. Кирова, 47 до 2КК (Толстого) | 51,0 | 100 |
|  |  | 70,0 | 150 |
| 2 | Строительство самотечного коллектора в микрорайоне Геолог от Магазина развлекательного центра до №144КК (Геолог) | 165,0 | 100 |
| 2018 год |  |  |  |
| 3 | Строительство самотечного коллектора от ул. Кирова, 50 до №29КК (Сергея Лазо) | 180,0 | 100 |
| 4 | Строительство самотечного коллектора от ул. Советский Север, 7 | 75,0 | 100 |
| 2020 – 2024 гг. |  |  |  |
| 5 | Строительство самотечного трубопровода от пер. Чапаева, 14а, 16а, 18а, 20а, 23 и ул. Голещихина, 10, до 4КК (Голещихина) | 235,0 | 100 |
|  |  | 340,0 | 150 |
|  |  | 220,0 | 200 |
|  |  | 190,0 | 250 |
|  |  | 60,0 | 300 |
| 2025 – 2029 гг. |  |  |  |
| 6 | Строительство самотечного коллектора по ул. Гоголя до пересечения с ул. Свердлова | 1670,0 | 150 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Гоголя – ул. Свердлова) до КК (ул. Гоголя – пер. Звездный) | 2230,0 | 200 |
| 8 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Промысловая) до КК (ул. Промысловая – ул Центральная) | 405,0 | 150 |
| 9 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Промысловая – ул. Центральная) до КК (ул. гоголя – пер. Звездный) | 445,0 | 150 |
| 10 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Гоголя – пер. Звездный) до КНС (Мятьянга) | 770,0 | 200 |
| 11 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Центральная – ул. Панова) до КНС (Матьянга) | 820,0 | 150 |
| 12 | Строительство напорного коллектора от КНС (Матьянга) до КГ (ул. Ватутина – ул. Чкалова) | 1740,0 | 2х150 |
| 13 | Строительство самотечного коллектора от КГ (ул. Ватутина – ул. Чкалова) до КК (ул. Рабочая – пер. Моховой) | 1750,0 | 300 |
| 14 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. З. Пивоварной – ул. Сергея Лазо) до КК (ул. Сергея лазо – ул. Рабочая) | 830,0 | 150 |
| 15 | Строительство самотечного коллектора КК (ул. Челюскина) до КК (ул. рабочая – пер. Моховой) | 640,0 | 150 |
| 16 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. рабочая – пер. Моховой) до 22 КК маг. (Коммунист.) | 2430,0 | 300 |

4.4.2 Реконструкция основных канализационных трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение»

В таблице 4.3 представлен перечень мероприятий по модернизации объектов водоотведения.

Общая протяженность реконструируемых сетей на 2017 год составит 0,11 км, на 2018 год – 0,235 км, на 2019 год – 1,445 км, на период с  2020 года по 2024 год – 0,465 км, а на период  с  2025 года по 2029 год – 1,03 км.

Таблица 4.3

Мероприятия по модернизации объектов водоотведения

| № п/п | Объект | Протяженность участка сети, м | Диаметр условный, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Победы, 114 | 70,0 | 300 |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора от КГ до колодца 19 по ул. Победы | 40,0 | 300 |
| 2018 год |  |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей по ул. Сергея Лазо, 7 до к. №1 (Сергея Лазо) | 210,0 | 100 |
| 4 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра от №9КК (Сов. Север) до КК Маг. 9 (Сов. Север) | 25,0 | 200 |
| 2019 год |  |  |  |
| 5 | Реконструкция напорного коллектора с увеличением диаметра от КНС по ул. Обская, 69/1 до КГ (ул. Обская – ул. Льва Толстого) | 760,0 | 315 |
| 6 | Реконструкция самотечного трубопровода от 20 КК маг (Коммунист.) до №20 КК (Сов. Север) | 105,0 | 300 |
| 7 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Советский Север, 14/1, 14/2 и ул. Коммунистическая, 5, 7 | 130,0 | 100 |
|  |  | 350,0 | 150 |
| 8 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Обская, 9а, 9б | 100,0 | 150 |
| 2020 – 2024 гг. |  |  |  |
| 9 | Реконструкция самотечного трубопровода от ул. Портовая,18 до 7КК (Речников) | 70,0 | 150 |
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора от ВОС до ул. Трифонова, 61 | 300,0 | 200 |
| 11 | Реконструкция (перекладка) самотечного трубопровода по ул. Портовая, 28 до 8КК (Портовая) | 25,0 | 150 |
|  |  | 70,0 | 200 |
| 2025 – 2029 гг. |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Нефтеразведчиков, 2, 4, 6 до КНС по ул. Нефтеразведчиков, 2/1 | 320,0 | 100 |
|  |  | 145,0 | 200 |
|  |  | 45,0 | 250 |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Речников, 16 до 24 КК (Речников) | 105,0 | 250 |
|  |  | 150,0 | 300 |
| 14 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Портовая, 34, 36 до 31 КК (Портовая) | 35,0 | 150 |
|  |  | 230,0 | 200 |

## 4.5.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведения

На данный момент на территории МО «Колпашевское городское поселение» системы диспетчеризации отсутствуют. Данные о развитии этих систем отсутствуют.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения МО Колпашевского городского поселения до 2029 года планируется проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

На расчётный срок (после ввода в эксплуатацию всей системы канализации) схемой предусматривается завершение строительства сетей водоотведения в частности в микрорайоне Матьянга города Колпашево и северной части села Тогур.

## 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для Колпашевского городского поселения является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м. Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволят обеспечить выполнение указанных нормативных требований.

Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку на территории муниципального образования, санитарное состояние в жилых кварталах, в том числе усадебной застройки, и качество воды поверхностных водоёмах, протекающих по городским и пригородным территориям.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В результате реализации запланированных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение», границы планируемых централизованных зон водоотведения города Колпашево и села Тогур представлены на рисунке 12, 13.

Рис. 12. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, города Колпашево

Рис.13. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем

водоотведения села Тогур

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Таблица 5.1

Мероприятия по охране поверхностных вод, подземных вод и почв

| № | Мероприятие | Содержание мероприятия | Период реализации, гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод | Развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных) | 2011-2020 |
| 2 |  | Реконструкция и модернизация очистных сооружений в с. Тогур и г. Колпашево | 2011-2020 |
| 3 | Снижение уровня негативного воздействия от предприятий и коммунальных объектов | Выявить и ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф | 2011-2029 |
| 4 |  | Предприятия различного профиля должны быть оснащены очистными сооружениями для очистки производственных сточных вод | 2011-2029 |
| 5 | Организация очистки поверхностного стока | Разработать схемы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с определением площадок размещения очистных сооружений | 2011-2020 |

Организация охраны поверхностных вод

Гидрологическая сеть Колпашевского городского поселения представлена реками Обь, Кеть, Чая, многочисленными протоками и рядом озер.

Санитарное состояние водоемов на рассматриваемой территории формируется под влиянием хозяйственной деятельности человека и природных факторов. Поверхностные воды загрязняются неочищенными и недостаточно очищенными производственными стоками, недостаточно очищенными и неочищенными хозяйственно-бытовыми стоками населенных пунктов, а также поверхностным стоком с водосборных площадей, на которых расположены урбанизированные территории. Качество воды в водных объектах зависит от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Выпуск сточных вод в городе Колпашево и селе Тогур осуществляется в реку Кеть.

В населенных пунктах деревня Север и деревня Волково сточные воды отводятся в выгребные ямы и септики.

Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является предотвращение загрязнения вод. Практически все сточные воды, поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены.

В целях снижения загрязнения водных объектов проектом предлагается ряд мероприятий:

- ликвидация выпусков неочищенных сточных вод в водные объекты;

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях (централизованных или автономных);

- реконструкция и модернизация очистных сооружений в городе Колпашево и селе Тогур;

- строительство очистных сооружений в деревне Север;

- организация автономных (локальных) систем водоотведения и очистки сточных вод в деревне Волково;

- предприятия должны быть оборудованы собственными очистными сооружениями промышленно-дождевых стоков;

- предприятиям и коммунальным объектам необходимо разработать проекты нормативно допустимых сбросов, обеспечить соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод;

- организация системы сбора отходов и льяльных вод с судов;

- организация водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с последующей очисткой на секционных и кассетных очистных сооружениях

- разработка и совершенствование систем экологического ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов, соблюдение режима использования ПЗП и ВОЗ водных объектов.

Организация охраны подземных вод

Загрязнение подземных вод происходит за счет: отсутствия очистки хозяйственно-бытовых стоков в деревне Волково и деревне Север, отсутствия очистки поверхностного стока во всех населенных пунктах, выбросов предприятий, коммунальных объектов и  автотранспорта. Загрязняющие вещества оседают на почву, грунт, а далее попадают в грунтовые воды, в результате происходят процессы растворения, ионного обмена, вода насыщается солями, изменяется её газовый состав.

Охрана подземных вод должна будет осуществляться по двум направлениям – не допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для охраны подземных вод необходимо проведение следующих мероприятий:

- развитие системы водоотведения жилого фонда во всех населенных пунктах, с последующей очисткой стоков на очистных сооружениях;

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровневым режимом и качеством подземных вод;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения, обустройство их;

- соблюдение лимита среднесуточного водоотбора, предусмотренного лицензией на право пользования недрами.

Организация водоотведения поверхностного стока и его очистка

В настоящее время дождевая канализация представлена водосточной сетью преимущественно открытого типа (лотки) в городе Колпашево, селе Тогур. Сброс дождевых и талых вод осуществляется без очистки в водотоки и на рельеф.

В городе Колпашево имеется открытая водоотводящая сеть по улицам Победы - ул. Пушкина - ул. Мира - мкр. Геолог - ул. Челюскина - ул. Красноармейская - ул. Ленина - пер. Пристанской, ул. Тимирязева №120-№140, ул. Пушкина №89-№107, ул. Кольцова №7-№9, ул.А.Ахматовой №16, перекресток ул. Чапаева и ул. К. Маркса, перекресток ул. Победы и ул. К. Маркса, ул. Береговая №15,ул. Челюскина - пер. Моховой, ул. Трифонова - ул. Голещихина, ул. Мичурина №14 - №13 - ул. Мирная - ул. Мира (требуется капитальный ремонт).

Балансодержатель имеющихся сетей дождевой канализации не определен.

Основные позиции при формировании системы дождевой канализации:

- раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и дождевая,

- принцип водоотведения – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на очистных сооружениях дождевой канализации (ОСДК),

- существующие лотки подключаются к транспортирующим коллекторам с направлением стоков на очистные сооружения, с обустройством на устьевых участках распределительных камер для перераспределения и направления стоков на очистку,

- тип коллекторов – в городе Колпашево в соответствии со статусом – водостоки самотечные преимущественно закрытого типа, в малых населенных пунктах – открытые бетонные лотки (по улично-дорожной сети, на внутриквартальных территориях),

- ОСДК – преимущественно закрытого типа,

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водоемов и водотоков.

Принципиальная схема дождевой канализации в проекте решается с учетом рельефа местности, перспектив развития новой жилой застройки, основных планировочных ограничений (охранные зоны водозаборов, водоохранные зоны водных объектов).

Для распределения  и направления дождевого стока на очистные сооружения должны предусматриваться распределительные камеры на устьевых участках водостоков. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков, образующаяся в начальный период дождя (продолжительность дождя - первые 20 мин), таяния снега и пр.

Очистке должно подвергаться не менее 70% поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются в водоприемник без очистки.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений устанавливаются: от ОСДК закрытого типа – 50м, открытого типа – 100м.

Проектом предусматривается организация системы дождевой канализации (в городе Колпашево) путем строительства закрытых водостоков и открытых лотков, очистных сооружений. В малых населенных пунктах предусматривается прокладка открытых лотков, локальные очистные сооружения.

При условии организации самотечной системы водоотведения поверхностного стока, незначительных по площади водосборных площадях тип очистных сооружений предлагается – биологические пруды – отстойники либо модульные ОС, рассчитанные на незначительные расходы сточных вод.

В состав собственно очистных сооружений могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр. В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий (ЗАО «Севзапналадка», «Ростовводоканал», «Экопром», научный-инженерный центр «Потенциал-2», фирма «OyLabkoAb» (Финляндия)  и другие), специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской  готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность  в эксплуатации, высокую автоматизацию.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки до очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого -50м.

Поверхностные воды с территорий существующих и проектируемых промышленно-коммунальных зон и промышленных объектов перед выпуском в городскую (или поселковую) систему дождевой канализации должны проходить предварительную очистку на собственных очистных сооружениях до нормативов, предусмотренных соответствующими нормами и согласованных с ТУ Роспотребнадзора.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации:

город Колпашево:

водостоки -  20 км (в том числе на I очередь – 15.5 км),

очистные сооружения дождевого стока – 2 шт (I очередь),

село Тогур:

водостоки -  9км (в том числе на I очередь – 6.5 км),

очистные сооружения дождевого стока – 1 шт (I очередь),

деревня Волково:

лотки -  1.3км (в том числе на I очередь – 0.9 км),

сбросной канал – 0.14км (I очередь),

очистные сооружения дождевого стока (пруд-отстойник) – 1 шт (I очередь),

деревня Север:

лотки -  3.8км (в том числе на I очередь – 2.6 км),

очистные сооружения дождевого стока (модульные) – 1 шт (I очередь).

Итого основной объем работ по строительству сетей и сооружений дождевой канализации по Колпашевскому городскому поселению составит:

водосточные сети – 34.24км, в том числе на I очередь – 25.64км,

очистные сооружения дождевого стока – 4шт (I очередь).

При правильно организованной системе водоотводящих канав и каналов возможно обеспечить дренирование территории и обеспечить осушение застроенной и осваиваемой территории населенных пунктов.

## 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов. Использование или утилизация сточных вод должны обеспечивать сохранение состояния окружающей среды, согласно санитарным нормам, или восстановление благоприятного состояния окружающей среды.

Отечественными и зарубежными исследованиями отмечается высокая бактериальная загрязненность дождевых сточных вод: она лишь в 10 - 100 раз ниже, чем хозяйственно-бытовых сточных вод. Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасности осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав осадков поверхностного стока вызывает необходимость их обеззараживания перед сбросом или утилизацией, так как они сильно загрязнены бактериями группы кишечной палочки. По данным зарубежных исследований количество бактерий кишечной группы в водоемах увеличивается при выпадении дождей в 10 раз и больше. Повышенная загрязненность сохраняется в течение двух-трех суток после выпадения осадков, что объясняется наличием большого количества микробов в примесях, которые оседают. В осадках дождевых вод могут находиться практически любые возбудители болезней человека и животных (бактерии, вирусы).

В работе предложена технология обработки осадка, включающая следующие этапы:

Подготовительный этап – обезвоживание осадка на фильтр-прессах с предварительным его кондиционированием флокуляцией. Под действием флокулянтов частицы осадка агрегируются, сокращается площадь поверхности частиц, увеличиваются размеры пор и количество свободной воды, уменьшается количество связанной воды. Это приводит к повышению водоотдачи осадка на стадии обезвоживания.

Основной этап – обработка полученного кека негашеной известью, при этом образуется зернистый гранулированный материал и одновременно происходит обеззараживание осадка за счет повышения температуры до 80°С при реакции негашеной извести с водой. Такой осадок рационально использовать для удобрения кислых почв.

Обезвоживание - основная стадия обработки осадков, обеспечивающая уменьшение их объема, поэтому рассмотрим методы и аппараты, применяемые для обезвоживания осадков сточных вод. Их можно классифицировать по виду механического воздействия на их структуру:

•	обезвоживание осадков под разряжением;

•	обезвоживание осадков под давлением;

•	обезвоживание осадков в центробежном поле.

# 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012 году, изданным Министерством регионального развития РФ.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоотведения, в ценах 2012 г.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Укрупнённые показатели стоимости мероприятий по модернизации системы водоотведения

МО «Колпашевское городское поселение» до 2029 года

| № п/п | Реконструкция, модернизация системы водоотведения | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2024 | 2024 - 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия по строительству, реконструкции объектов системы водоотведения на территории МО Колпашевского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть с. Тогур, ул. Ленина, ул. Советская Копание ям вручную с последующей обратной засыпкой - 0.5 м3, разборка кирпичной кладки колодцев - 0.96 м3, устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью - 1.2 м3,по адресу: с. Тогур, ул. Советская, 47/1 2 колодца | 9,602 |  |  |  |  |  | 9,602 |  |
| 2 | Резервуар приёма канализационных вод, г. Колпашево, мкр. Пески 1 резервуар | 494,236 |  |  |  |  |  | 494,236 |  |
| 3 | Обустройство промежуточного колодца, по адресу: с. Тогур, ул. Советская, 69 1 колодец | 35,411 |  |  |  |  |  | 35,411 |  |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных колодцев, с. Тогур, ул. Некрасова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 9 колодцев | 199,999 |  |  |  |  |  | 199,999 |  |
| 5 | Ремонт двух канализационных выпусков из канализационных колодцев до подвала дома по ул. Обская 9/2 2 выпуска | 29,989 |  |  |  |  |  | 29,989 |  |
| 6 | Ремонт 2х канализационных колодцев по ул. Победы 2 колодца | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 7 | КНС с. Тогур, ул. Некрасова, д.2/1 Замена 2х погружных насосов на КНС 2 насоса | 140,0 |  |  |  |  |  | 140,0 |  |
| 8 | Ремонт канализационных сетей по адресу: с. Тогур, ул. Ленина д.7 Д110 мм, врезка в колодец 20 метров | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 9 | Промывка канализации по ул. Коммунистическая, 6/1 150 метров | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 10 | Ремонт двух канализационных выпусков из канализационных колодцев до подвала дома по ул. Обская 9/2 1 выпуск | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |
|  | ИТОГО: | 980,237 |  |  |  |  |  | 980,237 |  |
| Строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов присоединенных на территории МО «Колпашевское городское поселение», не имеющих централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство самотечного коллектора от ул. Кирова, 47 до 2КК (Толстого) Ø 100 мм L= 51,0 м; Ø 150 мм; L= 70,0 м | 364,58 |  | 364,58 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство самотечного коллектора в микрорайоне Геолог от Магазина развлекательного центра до №144КК (Геолог) Ø 100 мм; L= 165,0 м | 497,16 |  | 497,16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство самотечного коллектора от ул. Кирова, 50 до №29КК (Сергея Лазо) Ø 100 мм L= 180,0 м | 542,36 |  |  |  | 542,36 |  |  |  |
| 4 | Строительство самотечного коллектора от ул. Советский Север, 7 Ø 100 мм L= 75,0 м | 225,98 |  |  |  | 225,98 |  |  |  |
| 5 | Строительство самотечного трубопровода от пер. Чапаева, 14а, 16а, 18а, 20а, 23 и ул. Голещихина, 10, до 4КК (Голещихина) Ø 100 мм; L= 235,0 м; Ø 150 мм L= 340,0 м; Ø 200 мм L= 220,0 м; Ø 250 мм L= 190,0 м; Ø 300 мм; L= 60,0 м | 11293,33 |  |  |  |  |  | 11293,33 |  |
| 6 | Строительство самотечного коллектора по ул. Гоголя до пересечения с ул. Свердлова Ø 150 мм L= 1670,0 м | 5031,86 |  |  |  |  |  |  | 5031,86 |
| 7 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Гоголя – ул. Свердлова) до КК (ул. Гоголя – пер. Звездный) Ø 200 мм L= 2230,0 м | 6784,86 |  |  |  |  |  |  | 6784,86 |
| 8 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Промысловая) до КК (ул. Промысловая – ул Центральная) Ø 150 мм L= 405,0 м | 1220,30 |  |  |  |  |  |  | 1220,30 |
| 9 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Промысловая – ул. Центральная) до КК (ул. гоголя – пер. Звездный)Ø 150 мм L= 445,0 м | 1340,82 |  |  |  |  |  |  | 1340,82 |
| 10 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Гоголя – пер. Звездный) до КНС (Мятьянга) Ø 200 мм L= 770,0 м | 2342,76 |  |  |  |  |  |  | 2342,76 |
| 11 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. Центральная – ул. Панова) до КНС (Матьянга) Ø 150 мм L= 820,0 м | 2470,73 |  |  |  |  |  |  | 2470,73 |
| 12 | Строительство напорного коллектора от КНС (Матьянга) до КГ (ул. Ватутина – ул. Чкалова) Ø 2х150 мм L= 1740,0 м | 5242,78 |  |  |  |  |  |  | 5242,78 |
| 13 | Строительство самотечного коллектора от КГ (ул. Ватутина – ул. Чкалова) до КК (ул. Рабочая – пер. Моховой) Ø 300 мм L= 1750,0 м | 6429,76 |  |  |  |  |  |  | 6429,76 |
| 14 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. З. Пивоварной – ул. Сергея Лазо) до КК (ул. Сергея лазо – ул. Рабочая) Ø 150 мм L= 830,0 м | 2500,86 |  |  |  |  |  |  | 2500,86 |
| 15 | Строительство самотечного коллектора КК (ул. Челюскина) до КК (ул. рабочая – пер. Моховой) Ø 150 мм L= 640,0 м | 1928,38 |  |  |  |  |  |  | 1928,38 |
| 16 | Строительство самотечного коллектора от КК (ул. рабочая – пер. Моховой) до 22 КК маг. (Коммунист.) Ø 300 мм L= 2430,0 м | 8928,18 |  |  |  |  |  |  | 8928,18 |
|  | ИТОГО: | 57144,70 |  | 861,74 |  | 768,34 |  | 11293,33 | 44221,29 |
| Реконструкция основных канализационных трубопроводов для обеспечения надежности системы водоотведения МО «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Победы, 114 Ø 300 мм L= 70,0 м | 257,19 |  |  | 257,19 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция самотечного коллектора от КГ до колодца 19 по ул. Победы Ø 300 мм L= 40,0 м | 146,97 |  |  | 146,97 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция сетей по ул. Сергея Лазо, 7 до к. №1 (Сергея Лазо) Ø 100 мм L= 210,0 м | 632,75 |  |  |  | 632,75 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция сетей с увеличением диаметра от №9КК (Сов. Север) до КК Маг. 9 (Сов. Север) Ø 200 мм L= 25,0 м | 76,06 |  |  |  | 76,06 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция напорного коллектора с увеличением диаметра от КНС по ул. Обская, 69/1 до КГ (ул. Обская – ул. Льва Толстого) Ø 315 мм L= 760,0 м | 2792,35 |  |  |  |  | 2792,35 |  |  |
| 6 | Реконструкция самотечного трубопровода от 20 КК маг (Коммунист.) до №20 КК (Сов. Север) Ø 300 мм L= 105,0 м | 385,79 |  |  |  |  | 385,79 |  |  |
| 7 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Советский Север, 14/1, 14/2 и ул. Коммунистическая, 5, 7 Ø 100 мм L= 130,0 м; Ø 150 мм L= 350,0 м | 1446,28 |  |  |  |  | 1446,28 |  |  |
| 8 | Реконструкция самотечного трубопровода по ул. Обская, 9а, 9б Ø 150 мм L= 100,0 м | 301,31 |  |  |  |  | 301,31 |  |  |
| 9 | Реконструкция самотечного трубопровода от ул. Портовая,18 до 7КК (Речников) Ø 150 мм L= 70,0 м | 210,92 |  |  |  |  |  | 210,92 |  |
| 10 | Реконструкция самотечного коллектора от ВОС до ул. Трифонова, 61 Ø 200 мм L= 300,0 м | 912,76 |  |  |  |  |  | 912,76 |  |
| 11 | Реконструкция (перекладка) самотечного трубопровода по ул. Портовая, 28 до 8КК (Портовая) Ø 150 мм L= 25,0 м; Ø 200 мм L= 70,0 м | 288,31 |  |  |  |  |  | 288,31 |  |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Нефтеразведчиков, 2, 4, 6 до КНС по ул. Нефтеразведчиков, 2/1 Ø 100 мм L= 320,0 м; Ø 200 мм L= 145,0 м; Ø 250 мм L= 45,0 м | 1570,70 |  |  |  |  |  |  | 1570,70 |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Речников, 16 до 24 КК (Речников) Ø 250 мм L= 105,0 м; Ø 300 мм L= 150,0 м | 936,91 |  |  |  |  |  |  | 936,91 |
| 14 | Капитальный ремонт самотечного трубопровода от ул. Портовая, 34, 36 до 31 КК (Портовая) Ø 150 мм L= 35,0 м; Ø 200 мм L= 230,0 м | 805,24 |  |  |  |  |  |  | 805,24 |
|  | ИТОГО: | 10563,54 |  |  | 204,16 | 708,81 | 4925,73 | 1411,99 | 3312,85 |
|  | Капиталовложение в систему водоотведения | 68688,477 |  | 861,74 | 204,16 | 1477,15 | 4925,73 | 13685,557 | 47534,14 |

# 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод.

Таблица 7.1

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

МО «Колпашевское городское поселение»

| № | Показатель | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 30,2 | 30,2 | 29,7 | 28,9 | 25,3 | 23,6 | 15,8 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | % | 49,3 | 49,6 | 49,6 | 50,0 | 50,0 | 51,3 | 68,3 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

Приложение №1

Таблица 1

Результаты гидравлического расчета сетей водоотведения села Тогур

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальный узел |  | Конечный узел |  | Длина, м |  | Высота канала, м |  | Скорость, м/c |  | Высота воды, м |  | Отметка начала, м |  | Отметка конца, м |  | Заполнение в начале, м |  | Заполнение h/D в начале участка |  | Заполнение в конце, м |  | Заполнение h/D в конце участка |  | Уклон, мм/м |  | Расход, л/с |
| N4 (Дет. дом) |  | N5 (Дет. дом) |  | 11,5 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00094 |  | 71,3 |  | 71,2 |  | 0,001 |  | 0,002 |  | 0,001 |  | 0,004 |  | 8,696 |  | 0,0016 |
| N9 (Дет. дом) |  | N11 (Дет. дом) |  | 20 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00161 |  | 70,4 |  | 70,1 |  | 0,001 |  | 0,003 |  | 0,002 |  | 0,008 |  | 15 |  | 0,0039 |
| N5 (Дет. дом) |  | N3 (Дет. дом) |  | 52,5 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00233 |  | 71,2 |  | 71 |  | 0,001 |  | 0,004 |  | 0,003 |  | 0,011 |  | 3,81 |  | 0,0031 |
| N19 (Ленина-Совет.) |  | N20 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00215 |  | 69,4 |  | 68,9 |  | 0,001 |  | 0,004 |  | 0,004 |  | 0,025 |  | 62,5 |  | 0,0018 |
| N1 (Дет. дом) |  | N2 (Дет. дом) |  | 36 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00181 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,001 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 2,778 |  | 0,0032 |
| N13 (Дет. дом) |  | N44 (Чапаев-Некрас) |  | 60 |  | 0,3 |  | 0,02 |  | 0,00509 |  | 69,7 |  | 69,5 |  | 0,002 |  | 0,006 |  | 0,008 |  | 0,028 |  | 3,333 |  | 0,0050 |
| ул. Советская, 84/7 |  | N6 (Дет. дом) |  | 2 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,0013 |  | 71,3 |  | 71,2 |  | 0,001 |  | 0,006 |  | 0,002 |  | 0,011 |  | 50 |  | 0,0027 |
| N2 (Дет. дом) |  | N3 (Дет. дом) |  | 28,5 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00274 |  | 71,1 |  | 71 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 0,003 |  | 0,011 |  | 3,509 |  | 0,0063 |
| N8 (Дет. дом) |  | N9 (Дет. дом) |  | 33 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00159 |  | 70,6 |  | 70,4 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 0,001 |  | 0,003 |  | 6,061 |  | 0,0059 |
| N16 (Ленина-Совет.) |  | N17 (Ленина-Совет.) |  | 9,1 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00141 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,001 |  | 0,007 |  | 0,002 |  | 0,012 |  | 10,989 |  | 0,0018 |
| ул. Некрасова, 14 |  | N14 (Чапаев-Некрас) |  | 3,8 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00111 |  | 70,5 |  | 70,4 |  | 0,001 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 26,316 |  | 0,0011 |
| ул. Некрасова, 14 |  | N13 (Чапаев-Некрас) |  | 3,8 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00102 |  | 70,6 |  | 70,5 |  | 0,001 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,012 |  | 26,316 |  | 0,0011 |
| N11 (Дет. дом) |  | N12 (Дет. дом) |  | 36 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00247 |  | 70,1 |  | 69,9 |  | 0,002 |  | 0,008 |  | 0,003 |  | 0,009 |  | 5,556 |  | 0,0088 |
| N22 (Ленина-Совет.) |  | N23 (Ленина-Совет.) |  | 1,6 |  | 0,15 |  | 0,14 |  | 0,00345 |  | 69,3 |  | 68,8 |  | 0,001 |  | 0,009 |  | 0,006 |  | 0,037 |  | 312,5 |  | 0,0150 |
| N12 (Дет. дом) |  | N13 (Дет. дом) |  | 43,3 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00228 |  | 69,9 |  | 69,7 |  | 0,003 |  | 0,009 |  | 0,002 |  | 0,006 |  | 4,619 |  | 0,0083 |
| N7 (Дет. дом) |  | N8 (Дет. дом) |  | 42 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00241 |  | 70,8 |  | 70,6 |  | 0,003 |  | 0,009 |  | 0,002 |  | 0,007 |  | 4,762 |  | 0,0091 |
| ул. Ленина, 15/2 |  | N20 (Ленина-Совет.) |  | 4,3 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00239 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 0,004 |  | 0,037 |  | 23,256 |  | 0,0018 |
| N3 (Дет. дом) |  | N7 (Дет. дом) |  | 58,5 |  | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00296 |  | 71 |  | 70,8 |  | 0,003 |  | 0,011 |  | 0,003 |  | 0,009 |  | 3,419 |  | 0,0109 |
| ул. Ленина, 15/2 |  | N16 (Ленина-Совет.) |  | 3,8 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00107 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 26,316 |  | 0,0018 |
| N6 (Дет. дом) |  | N3 (Дет. дом) |  | 38,7 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00254 |  | 71,2 |  | 71 |  | 0,002 |  | 0,011 |  | 0,003 |  | 0,022 |  | 5,168 |  | 0,0027 |
| ул. Ленина, 15/2 |  | N17 (Ленина-Совет.) |  | 3,9 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,0014 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,001 |  | 0,011 |  | 0,002 |  | 0,017 |  | 25,641 |  | 0,0018 |
| ул. Ленина, 15/2 |  | N19 (Ленина-Совет.) |  | 4,3 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00091 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,001 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,006 |  | 23,256 |  | 0,0018 |
| N17 (Ленина-Совет.) |  | N18 (Ленина-Совет.) |  | 5,7 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00271 |  | 69,2 |  | 69,15 |  | 0,002 |  | 0,012 |  | 0,004 |  | 0,025 |  | 8,772 |  | 0,0036 |
| N13 (Чапаев-Некрас) |  | N14 (Чапаев-Некрас) |  | 18,6 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00132 |  | 70,5 |  | 70,4 |  | 0,001 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 5,376 |  | 0,0011 |
| ул. Некрасова, 1 |  | N62 (Чапаев-Некрас) |  | 8,9 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00177 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,001 |  | 0,013 |  | 0,002 |  | 0,023 |  | 11,236 |  | 0,0017 |
| ул. Некрасова, 1 |  | N61 (Чапаев-Некрас) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00169 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,001 |  | 0,013 |  | 0,002 |  | 0,021 |  | 10 |  | 0,0017 |
| N31 (Ленина-Совет.) |  | N32 (Ленина-Совет.) |  | 50 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00097 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,002 |  | 0,013 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0,0006 |
| N13 (Ленина-Совет.) |  | N20 (Ленина-Совет.) |  | 4,5 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00281 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,002 |  | 0,013 |  | 0,004 |  | 0,025 |  | 22,222 |  | 0,0069 |
| ул. Советская, 77 |  | N44 (Чапаев-Некрас) |  | 24 |  | 0,15 |  | 0,02 |  | 0,00515 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,002 |  | 0,013 |  | 0,008 |  | 0,055 |  | 4,167 |  | 0,0032 |
| ул. Некрасова, 1 |  | N60 (Чапаев-Некрас) |  | 10,7 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00141 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 0,001 |  | 0,015 |  | 9,346 |  | 0,0017 |
| N14 (Чапаев-Некрас) |  | N20 (Чапаев-Некрас) |  | 8,63 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,00333 |  | 70,4 |  | 70,3 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 11,587 |  | 0,0020 |
| N60 (Чапаев-Некрас) |  | N61 (Чапаев-Некрас) |  | 15,7 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00176 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,001 |  | 0,015 |  | 0,002 |  | 0,021 |  | 6,369 |  | 0,0016 |
| N62 (Чапаев-Некрас) |  | N40 (Чапаев-Некрас) |  | 42 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,01914 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,002 |  | 0,015 |  | 0,036 |  | 0,24 |  | 2,381 |  | 0,0030 |
| ул. Советская, 84 |  | N2 (Дет. дом) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00188 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,002 |  | 0,016 |  | 0,002 |  | 0,021 |  | 16,667 |  | 0,0032 |
| ул. Ленина, 17 |  | N18 (Ленина-Совет.) |  | 4 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00262 |  | 69,25 |  | 69,15 |  | 0,002 |  | 0,016 |  | 0,004 |  | 0,037 |  | 25 |  | 0,0036 |
| ул. Советская, 84 |  | N1 (Дет. дом) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00157 |  | 71,3 |  | 71,2 |  | 0,002 |  | 0,017 |  | 0,001 |  | 0,015 |  | 16,667 |  | 0,0032 |
| N27 (Ленина-Совет.) |  | N26 (Ленина-Совет.) |  | 18,7 |  | 0,15 |  | 0,07 |  | 0,0057 |  | 69,1 |  | 68,5 |  | 0,003 |  | 0,018 |  | 0,009 |  | 0,058 |  | 32,086 |  | 0,0158 |
| пер. Клубный, 5 |  | N21 (Ленина-Совет.) |  | 2 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00283 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,002 |  | 0,019 |  | 0,004 |  | 0,038 |  | 50 |  | 0,0075 |
| ул. Свердлова, 3а |  | N70 (Ленина-Совет.) |  | 12 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,01723 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,002 |  | 0,019 |  | 0,033 |  | 0,325 |  | 8,333 |  | 0,0032 |
| пер. Клубный, 5 |  | N22 (Ленина-Совет.) |  | 2 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,0017 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,002 |  | 0,02 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 50 |  | 0,0075 |
| N61 (Чапаев-Некрас) |  | N62 (Чапаев-Некрас) |  | 17,3 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00215 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,002 |  | 0,021 |  | 0,002 |  | 0,023 |  | 5,78 |  | 0,0030 |
| ул. Советская, 43 |  | N106 (Ленина-Совет.) |  | 22,7 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,00428 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,002 |  | 0,023 |  | 0,006 |  | 0,063 |  | 4,405 |  | 0,0032 |
| ул. Чапаева, 13 |  | N49 (Чапаев-Некрас) |  | 3,4 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00249 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,002 |  | 0,023 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 29,412 |  | 0,0085 |
| ул. Советская, 82 |  | N10 (Дет. дом) |  | 7 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,0025 |  | 70,3 |  | 70,2 |  | 0,002 |  | 0,024 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 14,286 |  | 0,0064 |
| N20 (Ленина-Совет.) |  | N23 (Ленина-Совет.) |  | 32,4 |  | 0,15 |  | 0,06 |  | 0,0046 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,004 |  | 0,025 |  | 0,006 |  | 0,037 |  | 3,086 |  | 0,0096 |
| N18 (Ленина-Совет.) |  | N13 (Ленина-Совет.) |  | 37,5 |  | 0,15 |  | 0,00 |  | 0,00281 |  | 69,15 |  | 69 |  | 0,004 |  | 0,025 |  | 0,002 |  | 0,013 |  | 4 |  | 0,0072 |
| ул. Некрасова, 11 |  | N17 (Чапаев-Некрас) |  | 15 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,02079 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,003 |  | 0,025 |  | 0,039 |  | 0,391 |  | 6,667 |  | 0,0050 |
| ул. Советская, 47/1 |  | N113 (Ленина-Совет.) |  | 4,5 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00299 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,003 |  | 0,026 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 22,222 |  | 0,0100 |
| ул. Советская, 47/1 |  | N121 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00301 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,003 |  | 0,026 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 22,727 |  | 0,0100 |
| N10 (Дет. дом) |  | N11 (Дет. дом) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00246 |  | 70,2 |  | 70,1 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 0,002 |  | 0,023 |  | 10 |  | 0,0065 |
| N49 (Чапаев-Некрас) |  | N50 (Чапаев-Некрас) |  | 7 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00295 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 0,003 |  | 0,032 |  | 14,286 |  | 0,0086 |
| ул. Советская, 47/1 |  | N119 (Ленина-Совет.) |  | 5,4 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,00465 |  | 68,4 |  | 68,3 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 0,007 |  | 0,066 |  | 18,519 |  | 0,0100 |
| ул. Советская, 47/1 |  | N114 (Ленина-Совет.) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00307 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,003 |  | 0,028 |  | 0,003 |  | 0,033 |  | 16,667 |  | 0,0100 |
| ул. Советская, 47/1 |  | N117 (Ленина-Совет.) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00309 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,003 |  | 0,028 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 16,667 |  | 0,0100 |
| ул. Советская, 71 |  | N132 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0,02088 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,003 |  | 0,028 |  | 0,039 |  | 0,39 |  | 9,091 |  | 0,0072 |
| ул. Чапаева, 17 |  | N53 (Чапаев-Некрас) |  | 7,2 |  | 0,1 |  | 0,02 |  | 0,01303 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,003 |  | 0,029 |  | 0,023 |  | 0,232 |  | 13,889 |  | 0,0099 |
| N51 (Чапаев-Некрас) |  | N52 (Чапаев-Некрас) |  | 10,4 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,00408 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,003 |  | 0,03 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 9,615 |  | 0,0086 |
| N24 (Ленина-Совет.) |  | N25 (Ленина-Совет.) |  | 18,2 |  | 0,15 |  | 0,12 |  | 0,00496 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,005 |  | 0,032 |  | 0,005 |  | 0,034 |  | 5,495 |  | 0,0223 |
| N50 (Чапаев-Некрас) |  | N51 (Чапаев-Некрас) |  | 13,6 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00309 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,003 |  | 0,032 |  | 0,003 |  | 0,03 |  | 7,353 |  | 0,0086 |
| N112 (Ленина-Совет.) |  | N111 (Ленина-Совет.) |  | 12,5 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00338 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,003 |  | 0,033 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 8 |  | 0,0100 |
| N114 (Ленина-Совет.) |  | N115 (Ленина-Совет.) |  | 13 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00372 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,003 |  | 0,033 |  | 0,004 |  | 0,041 |  | 7,692 |  | 0,0100 |
| N117 (Ленина-Совет.) |  | N116 (Ленина-Совет.) |  | 13,5 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,00453 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 7,407 |  | 0,0100 |
| N121 (Ленина-Совет.) |  | N122 (Ленина-Совет.) |  | 14,3 |  | 0,1 |  | 0,06 |  | 0,00538 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 6,993 |  | 0,0100 |
| N111 (Ленина-Совет.) |  | N110 (Ленина-Совет.) |  | 14,7 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,00456 |  | 68 |  | 67,9 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 6,803 |  | 0,0100 |
| N113 (Ленина-Совет.) |  | N112 (Ленина-Совет.) |  | 13 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00334 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,003 |  | 0,034 |  | 0,003 |  | 0,033 |  | 7,692 |  | 0,0100 |
| N25 (Ленина-Совет.) |  | N26 (Ленина-Совет.) |  | 28,8 |  | 0,15 |  | 0,07 |  | 0,00693 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,005 |  | 0,034 |  | 0,009 |  | 0,058 |  | 3,472 |  | 0,0209 |
| ул. Чапаева, 15 |  | N52 (Чапаев-Некрас) |  | 7,8 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,0044 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,004 |  | 0,036 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 12,821 |  | 0,0149 |
| N23 (Ленина-Совет.) |  | N24 (Ленина-Совет.) |  | 24,7 |  | 0,15 |  | 0,12 |  | 0,00514 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,006 |  | 0,037 |  | 0,005 |  | 0,032 |  | 4,049 |  | 0,0233 |
| N33 (Ленина-Совет.) |  | N34 (Ленина-Совет.) |  | 11,2 |  | 0,15 |  | 0,12 |  | 0,00738 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,006 |  | 0,037 |  | 0,009 |  | 0,062 |  | 8,929 |  | 0,0390 |
| ул. Ленина, 9 |  | N26 (Ленина-Совет.) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,07 |  | 0,00625 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,004 |  | 0,038 |  | 0,009 |  | 0,087 |  | 10 |  | 0,0150 |
| N30 (Ленина-Совет.) |  | N31 (Ленина-Совет.) |  | 63 |  | 0,15 |  | 0,12 |  | 0,00377 |  | 68,3 |  | 68,1 |  | 0,006 |  | 0,038 |  | 0,002 |  | 0,013 |  | 3,175 |  | 0,0144 |
| N21 (Ленина-Совет.) |  | N22 (Ленина-Совет.) |  | 22,2 |  | 0,1 |  | 0,00 |  | 0,00258 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,004 |  | 0,038 |  | 0,001 |  | 0,014 |  | 4,505 |  | 0,0075 |
| ул. Советская, 75 |  | N42 (Чапаев-Некрас) |  | 4,2 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00467 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,004 |  | 0,039 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 23,81 |  | 0,0248 |
| N105 (Ленина-Совет.) |  | N106 (Ленина-Совет.) |  | 11,6 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00512 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,004 |  | 0,039 |  | 0,006 |  | 0,063 |  | 8,621 |  | 0,0150 |
| ул. Некрасова, 4 |  | N34 (Чапаев-Некрас) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,04 |  | 0,01164 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,004 |  | 0,04 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 18,182 |  | 0,0222 |
| ул. Некрасова, 4 |  | N35 (Чапаев-Некрас) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,04 |  | 0,01138 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,004 |  | 0,04 |  | 0,019 |  | 0,188 |  | 18,182 |  | 0,0222 |
| ул. Некрасова, 10 |  | N23 (Чапаев-Некрас) |  | 5,3 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00657 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,004 |  | 0,041 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 18,868 |  | 0,0248 |
| ул. Советская, 75 |  | N43 (Чапаев-Некрас) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00622 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,004 |  | 0,041 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 20 |  | 0,0248 |
| ул. Некрасова, 10 |  | N24 (Чапаев-Некрас) |  | 5,3 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00641 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,004 |  | 0,041 |  | 0,009 |  | 0,087 |  | 18,868 |  | 0,0248 |
| N115 (Ленина-Совет.) |  | N116 (Ленина-Совет.) |  | 30,5 |  | 0,1 |  | 0,07 |  | 0,00488 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,004 |  | 0,041 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 3,279 |  | 0,0100 |
| ул. Свердлова, 4/1 |  | N105 (Ленина-Совет.) |  | 15,8 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,00414 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,004 |  | 0,043 |  | 0,004 |  | 0,039 |  | 6,329 |  | 0,0150 |
| ул. Некрасова, 12 |  | N20 (Чапаев-Некрас) |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00477 |  | 70,4 |  | 70,3 |  | 0,004 |  | 0,043 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 16,129 |  | 0,0248 |
| ул. Некрасова, 12 |  | N21 (Чапаев-Некрас) |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00557 |  | 70,3 |  | 70,2 |  | 0,004 |  | 0,043 |  | 0,007 |  | 0,069 |  | 16,129 |  | 0,0248 |
| ул. Чапаева, 12 |  | N27 (Чапаев-Некрас) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,0072 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,005 |  | 0,046 |  | 0,01 |  | 0,098 |  | 16,667 |  | 0,0300 |
| ул. Чапаева, 12 |  | N26 (Чапаев-Некрас) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00539 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,005 |  | 0,046 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 16,667 |  | 0,0300 |
| ул. Некрасова, 2 |  | N37 (Чапаев-Некрас) |  | 5,7 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00529 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,005 |  | 0,046 |  | 0,006 |  | 0,06 |  | 17,544 |  | 0,0298 |
| ул. Некрасова, 2 |  | N38 (Чапаев-Некрас) |  | 5,7 |  | 0,1 |  | 0,06 |  | 0,01209 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,005 |  | 0,046 |  | 0,02 |  | 0,196 |  | 17,544 |  | 0,0298 |
| ул. Советская, 45 |  | N103 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,01352 |  | 70 |  | 69 |  | 0,005 |  | 0,048 |  | 0,022 |  | 0,223 |  | 227,273 |  | 0,1199 |
| ул. Советская, 45 |  | N102 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,24 |  | 0,01146 |  | 70 |  | 69,2 |  | 0,005 |  | 0,051 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 181,818 |  | 0,1199 |
| ул. Чапаева, 7 |  | N46 (Чапаев-Некрас) |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00921 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,013 |  | 0,132 |  | 16,129 |  | 0,0372 |
| N52 (Чапаев-Некрас) |  | N53 (Чапаев-Некрас) |  | 32 |  | 0,1 |  | 0,03 |  | 0,01419 |  | 69 |  | 68,8 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,023 |  | 0,232 |  | 6,25 |  | 0,0235 |
| ул. Советская, 45 |  | N101 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,31 |  | 0,00967 |  | 70 |  | 69,3 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,014 |  | 0,141 |  | 159,091 |  | 0,1199 |
| N20 (Чапаев-Некрас) |  | N21 (Чапаев-Некрас) |  | 12,6 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00605 |  | 70,3 |  | 70,2 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,007 |  | 0,069 |  | 7,937 |  | 0,0268 |
| N118 (Ленина-Совет.) |  | N119 (Ленина-Совет.) |  | 20,8 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00588 |  | 68,4 |  | 68,3 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,007 |  | 0,066 |  | 4,808 |  | 0,0205 |
| ул. Чапаева, 7 |  | N45 (Чапаев-Некрас) |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00758 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 0,01 |  | 0,1 |  | 16,129 |  | 0,0372 |
| ул. Ленина, 10 |  | N33 (Ленина-Совет.) |  | 6,2 |  | 0,1 |  | 0,23 |  | 0,00541 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,005 |  | 0,053 |  | 0,006 |  | 0,055 |  | 16,129 |  | 0,0390 |
| ул. Чапаева, 3 |  | N54 (Чапаев-Некрас) |  | 7,4 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,00693 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,009 |  | 0,085 |  | 13,514 |  | 0,0366 |
| ул. Ленина, 6 |  | N39 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,07 |  | 0,0137 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,022 |  | 0,22 |  | 21,739 |  | 0,0480 |
| N42 (Чапаев-Некрас) |  | N43 (Чапаев-Некрас) |  | 16,7 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00688 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 5,988 |  | 0,0248 |
| ул. Свердлова, 6 |  | N81 (Ленина-Совет.) |  | 3,8 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,00966 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 26,316 |  | 0,0513 |
| ул. Ленина, 6 |  | N37 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00966 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 21,739 |  | 0,0480 |
| ул. Советская, 45 |  | N100 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,39 |  | 0,00823 |  | 70 |  | 69,4 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,011 |  | 0,11 |  | 136,364 |  | 0,1199 |
| N45 (Ленина-Совет.) |  | N46 (Ленина-Совет.) |  | 22,4 |  | 0,15 |  | 0,13 |  | 0,01206 |  | 69,4 |  | 69,2 |  | 0,008 |  | 0,054 |  | 0,016 |  | 0,107 |  | 8,929 |  | 0,0894 |
| ул. Ленина, 6 |  | N38 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,0104 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,005 |  | 0,054 |  | 0,015 |  | 0,154 |  | 21,739 |  | 0,0480 |
| ул. Некрасова, 8 |  | N28 (Чапаев-Некрас) |  | 5,6 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,01034 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,006 |  | 0,055 |  | 0,015 |  | 0,152 |  | 17,857 |  | 0,0447 |
| ул. Ленина, 4 |  | N42 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,01286 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 20 |  | 0,0464 |
| ул. Ленина, 4 |  | N40 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,01137 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,017 |  | 0,173 |  | 20 |  | 0,0464 |
| ул. Чапаева, 3 |  | N55 (Чапаев-Некрас) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00908 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,013 |  | 0,127 |  | 12,5 |  | 0,0366 |
| ул. Некрасова, 6 |  | N32 (Чапаев-Некрас) |  | 5,4 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,01076 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,016 |  | 0,16 |  | 18,519 |  | 0,0447 |
| ул. Некрасова, 6 |  | N31 (Чапаев-Некрас) |  | 5,4 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,01154 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,018 |  | 0,176 |  | 18,519 |  | 0,0447 |
| ул. Некрасова, 8 |  | N29 (Чапаев-Некрас) |  | 5,6 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00954 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,006 |  | 0,055 |  | 0,014 |  | 0,136 |  | 17,857 |  | 0,0447 |
| ул. Свердлова, 6 |  | N79 (Ленина-Совет.) |  | 4,2 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,0072 |  | 68,4 |  | 68,3 |  | 0,006 |  | 0,055 |  | 0,009 |  | 0,089 |  | 23,81 |  | 0,0513 |
| ул. Ленина, 4 |  | N41 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,01206 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,005 |  | 0,055 |  | 0,019 |  | 0,187 |  | 20 |  | 0,0464 |
| ул. Свердлова, 6 |  | N80 (Ленина-Совет.) |  | 4,2 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,00846 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,006 |  | 0,055 |  | 0,011 |  | 0,114 |  | 23,81 |  | 0,0513 |
| N110 (Ленина-Совет.) |  | N108 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,00759 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,009 |  | 0,095 |  | 12,5 |  | 0,0395 |
| N116 (Ленина-Совет.) |  | N118 (Ленина-Совет.) |  | 26 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,00544 |  | 68,5 |  | 68,4 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,005 |  | 0,052 |  | 3,846 |  | 0,0205 |
| N54 (Чапаев-Некрас) |  | N55 (Чапаев-Некрас) |  | 13,3 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,0106 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,009 |  | 0,057 |  | 0,013 |  | 0,085 |  | 7,519 |  | 0,0902 |
| ул. Ленина, 8 |  | N36 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,00997 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,014 |  | 0,142 |  | 21,739 |  | 0,0530 |
| ул. Ленина, 8 |  | N35 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,00854 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,011 |  | 0,114 |  | 21,739 |  | 0,0530 |
| ул. Ленина, 8 |  | N34 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,00747 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,009 |  | 0,092 |  | 21,739 |  | 0,0530 |
| ул. Некрасова, 9 |  | N18 (Чапаев-Некрас) |  | 16,8 |  | 0,1 |  | 0,02 |  | 0,02186 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 0,038 |  | 0,38 |  | 5,952 |  | 0,0280 |
| ул. Чапаева, 2 |  | N56 (Чапаев-Некрас) |  | 15,5 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,00953 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,006 |  | 0,058 |  | 0,013 |  | 0,133 |  | 6,452 |  | 0,0297 |
| N26 (Ленина-Совет.) |  | N29 (Ленина-Совет.) |  | 50,4 |  | 0,15 |  | 0,10 |  | 0,00943 |  | 68,5 |  | 68,4 |  | 0,009 |  | 0,058 |  | 0,01 |  | 0,068 |  | 1,984 |  | 0,0486 |
| ул. Чапаева, 2 |  | N57 (Чапаев-Некрас) |  | 15,2 |  | 0,1 |  | 0,07 |  | 0,01041 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,006 |  | 0,058 |  | 0,015 |  | 0,15 |  | 6,579 |  | 0,0297 |
| ул. Свердлова, 2 |  | N99 (Ленина-Совет.) |  | 9 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,01611 |  | 70 |  | 69,3 |  | 0,006 |  | 0,058 |  | 0,026 |  | 0,264 |  | 77,778 |  | 0,1040 |
| ул. Некрасова, 20 |  | N9 (Чапаев-Некрас) |  | 5,8 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,01155 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,006 |  | 0,059 |  | 0,017 |  | 0,172 |  | 17,241 |  | 0,0497 |
| ул. Чапаева, 4 |  | N57 (Чапаев-Некрас) |  | 8,2 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,01049 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,006 |  | 0,059 |  | 0,015 |  | 0,15 |  | 12,195 |  | 0,0426 |
| ул. Чапаева, 4 |  | N56 (Чапаев-Некрас) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00957 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,006 |  | 0,059 |  | 0,013 |  | 0,133 |  | 12,5 |  | 0,0426 |
| N37 (Чапаев-Некрас) |  | N38 (Чапаев-Некрас) |  | 17,7 |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,0128 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,006 |  | 0,06 |  | 0,02 |  | 0,196 |  | 5,65 |  | 0,0298 |
| N107 (Ленина-Совет.) |  | N108 (Ленина-Совет.) |  | 38,8 |  | 0,1 |  | 0,07 |  | 0,00778 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,009 |  | 0,095 |  | 2,577 |  | 0,0206 |
| N26 (Чапаев-Некрас) |  | N27 (Чапаев-Некрас) |  | 19,2 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00794 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,01 |  | 0,098 |  | 5,208 |  | 0,0300 |
| ул. Чапаева, 5 |  | N47 (Чапаев-Некрас) |  | 15 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,01002 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 6,667 |  | 0,0338 |
| ул. Чапаева, 5 |  | N48 (Чапаев-Некрас) |  | 14,7 |  | 0,1 |  | 0,06 |  | 0,01269 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 6,803 |  | 0,0338 |
| пер. Заводской, 10 |  | N28 (Ленина-Совет.) |  | 58 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,00608 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 1,724 |  | 0,0169 |
| ул. Чапаева, 8 |  | N48 (Чапаев-Некрас) |  | 7 |  | 0,1 |  | 0,08 |  | 0,01268 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 14,286 |  | 0,0490 |
| ул. Чапаева, 6 |  | N46 (Чапаев-Некрас) |  | 15,3 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,00967 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,013 |  | 0,132 |  | 6,536 |  | 0,0334 |
| N28 (Ленина-Совет.) |  | N27 (Ленина-Совет.) |  | 55,3 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,00439 |  | 69,3 |  | 69,1 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,003 |  | 0,027 |  | 3,617 |  | 0,0163 |
| ул. Чапаева, 8 |  | N47 (Чапаев-Некрас) |  | 7 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,01 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 14,286 |  | 0,0490 |
| ул. Чапаева, 6 |  | N45 (Чапаев-Некрас) |  | 15,7 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00806 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,006 |  | 0,062 |  | 0,01 |  | 0,1 |  | 6,369 |  | 0,0334 |
| N34 (Ленина-Совет.) |  | N35 (Ленина-Совет.) |  | 18 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,01029 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,009 |  | 0,062 |  | 0,011 |  | 0,076 |  | 5,556 |  | 0,0920 |
| N106 (Ленина-Совет.) |  | N107 (Ленина-Совет.) |  | 43,3 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,00618 |  | 68 |  | 67,9 |  | 0,006 |  | 0,063 |  | 0,006 |  | 0,061 |  | 2,309 |  | 0,0204 |
| ул. Советская, 47 |  | N92 (Ленина-Совет.) |  | 2,5 |  | 0,1 |  | 0,33 |  | 0,0099 |  | 70 |  | 69,8 |  | 0,006 |  | 0,064 |  | 0,013 |  | 0,134 |  | 80 |  | 0,1313 |
| N50 (Ленина-Совет.) |  | N51 (Ленина-Совет.) |  | 15,8 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,01179 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,01 |  | 0,065 |  | 0,014 |  | 0,093 |  | 6,329 |  | 0,1089 |
| N119 (Ленина-Совет.) |  | N120 (Ленина-Совет.) |  | 25,4 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,00682 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,007 |  | 0,066 |  | 0,007 |  | 0,071 |  | 3,937 |  | 0,0302 |
| N45 (Чапаев-Некрас) |  | N46 (Чапаев-Некрас) |  | 13,2 |  | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,0116 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,01 |  | 0,066 |  | 0,013 |  | 0,088 |  | 7,576 |  | 0,1270 |
| ул. Свердлова, 2 |  | N98 (Ленина-Совет.) |  | 9,3 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,01467 |  | 70 |  | 69,6 |  | 0,007 |  | 0,067 |  | 0,023 |  | 0,227 |  | 43,011 |  | 0,1040 |
| N29 (Ленина-Совет.) |  | N30 (Ленина-Совет.) |  | 53,4 |  | 0,15 |  | 0,11 |  | 0,0079 |  | 68,4 |  | 68,3 |  | 0,01 |  | 0,068 |  | 0,006 |  | 0,038 |  | 1,873 |  | 0,0393 |
| N21 (Чапаев-Некрас) |  | N22 (Чапаев-Некрас) |  | 10,5 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00792 |  | 70,2 |  | 70,1 |  | 0,007 |  | 0,069 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 9,524 |  | 0,0516 |
| ул. Советская, 47 |  | N93 (Ленина-Совет.) |  | 4,9 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,01959 |  | 70 |  | 69,7 |  | 0,007 |  | 0,069 |  | 0,032 |  | 0,323 |  | 61,224 |  | 0,1313 |
| N120 (Ленина-Совет.) |  | N122 (Ленина-Совет.) |  | 40 |  | 0,1 |  | 0,11 |  | 0,00721 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,007 |  | 0,071 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 2,5 |  | 0,0283 |
| ул. Ленина, 3 |  | N48 (Ленина-Совет.) |  | 5,6 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,01208 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,007 |  | 0,071 |  | 0,017 |  | 0,17 |  | 17,857 |  | 0,0770 |
| ул. Ленина, 3 | N47 (Ленина-Совет.) |  | 6 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,01146 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 0,016 |  | 0,157 |  | 16,667 |  | 0,0770 |  |
| ул. Некрасова, 24 | N1 (Чапаев-Некрас) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,0083 |  | 70,2 |  | 70,1 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 0,009 |  | 0,093 |  | 20 |  | 0,0864 |  |
| ул. Некрасова, 24 | N2 (Чапаев-Некрас) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,01331 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 20 |  | 0,0864 |  |
| N122 (Ленина-Совет.) | N110 (Ленина-Совет.) |  | 49 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,00651 |  | 68,1 |  | 67,9 |  | 0,007 |  | 0,073 |  | 0,006 |  | 0,057 |  | 4,082 |  | 0,0327 |  |
| ул. Чапаева, 1 | N55 (Чапаев-Некрас) |  | 13,6 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,01006 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,007 |  | 0,074 |  | 0,013 |  | 0,127 |  | 7,353 |  | 0,0537 |  |
| ул. Чапаева, 1 | N54 (Чапаев-Некрас) |  | 14 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,00799 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,007 |  | 0,075 |  | 0,009 |  | 0,085 |  | 7,143 |  | 0,0537 |  |
| ул. Ленина, 5 | N46 (Ленина-Совет.) |  | 5,3 |  | 0,1 |  | 0,17 |  | 0,01179 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,008 |  | 0,076 |  | 0,016 |  | 0,16 |  | 18,868 |  | 0,0894 |  |
| ул. Тургенева, 36 | N2 (Тургенева) |  | 3,4 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,01301 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,008 |  | 0,076 |  | 0,018 |  | 0,184 |  | 29,412 |  | 0,1134 |  |
| N35 (Ленина-Совет.) | N36 (Ленина-Совет.) |  | 17,5 |  | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,01279 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,011 |  | 0,076 |  | 0,014 |  | 0,095 |  | 5,714 |  | 0,1449 |  |
| ул. Советская, 47 | N94 (Ленина-Совет.) |  | 4,9 |  | 0,1 |  | 0,33 |  | 0,00986 |  | 70 |  | 69,8 |  | 0,008 |  | 0,076 |  | 0,012 |  | 0,122 |  | 40,816 |  | 0,1313 |  |
| ул. Ленина, 5 | N45 (Ленина-Совет.) |  | 5,4 |  | 0,1 |  | 0,31 |  | 0,00786 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,008 |  | 0,076 |  | 0,008 |  | 0,081 |  | 18,519 |  | 0,0894 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N74 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,01349 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,008 |  | 0,078 |  | 0,019 |  | 0,192 |  | 20 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N77 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,24 |  | 0,0099 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,008 |  | 0,078 |  | 0,012 |  | 0,12 |  | 20 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N75 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,17 |  | 0,01282 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,008 |  | 0,078 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 20 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N78 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,00901 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,008 |  | 0,078 |  | 0,01 |  | 0,102 |  | 20 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N76 (Ленина-Совет.) |  | 5 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,01226 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,008 |  | 0,078 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 20 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N71 (Ленина-Совет.) |  | 5,2 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,01462 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,008 |  | 0,079 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 19,231 |  | 0,0973 |  |
| ул. Свердлова, 2 | N97 (Ленина-Совет.) |  | 9,4 |  | 0,1 |  | 0,24 |  | 0,01034 |  | 70 |  | 69,8 |  | 0,008 |  | 0,079 |  | 0,013 |  | 0,128 |  | 21,277 |  | 0,1040 |  |
| ул. Свердлова, 3 | N72 (Ленина-Совет.) |  | 5,2 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,01537 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,008 |  | 0,079 |  | 0,023 |  | 0,229 |  | 19,231 |  | 0,0973 |  |
| ул. Тургенева, 36 | N1 (Тургенева) |  | 4 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,00982 |  | 71,3 |  | 71,2 |  | 0,008 |  | 0,079 |  | 0,012 |  | 0,117 |  | 25 |  | 0,1134 |  |
| ул. Свердлова, 1 | N89 (Ленина-Совет.) |  | 2,5 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,01099 |  | 68 |  | 67,9 |  | 0,008 |  | 0,081 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 40 |  | 0,1517 |  |
| N44 (Чапаев-Некрас) | N45 (Чапаев-Некрас) |  | 19,3 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,00913 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 0,01 |  | 0,1 |  | 5,181 |  | 0,0568 |  |
| N43 (Чапаев-Некрас) | N44 (Чапаев-Некрас) |  | 25,3 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,00832 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 3,953 |  | 0,0500 |  |
| ул. Свердлова, 1 | N90 (Ленина-Совет.) |  | 2,7 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,01205 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,008 |  | 0,083 |  | 0,016 |  | 0,158 |  | 37,037 |  | 0,1517 |  |
| ул. Советская, 31 | N50 (Ленина-Совет.) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,31 |  | 0,00903 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,008 |  | 0,084 |  | 0,01 |  | 0,097 |  | 18,182 |  | 0,1089 |  |
| ул. Советская, 31 | N53 (Ленина-Совет.) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,01444 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,008 |  | 0,084 |  | 0,02 |  | 0,205 |  | 18,182 |  | 0,1089 |  |
| ул. Советская, 31 | N51 (Ленина-Совет.) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,23 |  | 0,01115 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,008 |  | 0,084 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 18,182 |  | 0,1089 |  |
| ул. Советская, 31 | N52 (Ленина-Совет.) |  | 5,5 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,01255 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,008 |  | 0,084 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 18,182 |  | 0,1089 |  |
| N55 (Чапаев-Некрас) | N56 (Чапаев-Некрас) |  | 36,2 |  | 0,15 |  | 0,24 |  | 0,01298 |  | 69,2 |  | 69 |  | 0,013 |  | 0,085 |  | 0,013 |  | 0,088 |  | 5,525 |  | 0,1805 |  |
| N6 (Тургенева) | N9 (Тургенева) |  | 42,3 |  | 0,25 |  | 0,21 |  | 0,02303 |  | 70,9 |  | 70,8 |  | 0,021 |  | 0,085 |  | 0,025 |  | 0,099 |  | 2,364 |  | 0,4682 |  |
| ул. Тургенева, 34 | N3 (Тургенева) |  | 5,3 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,01042 |  | 71,3 |  | 71,2 |  | 0,009 |  | 0,087 |  | 0,012 |  | 0,121 |  | 18,868 |  | 0,1207 |  |
| N24 (Чапаев-Некрас) | N25 (Чапаев-Некрас) |  | 7,4 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,01251 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,009 |  | 0,087 |  | 0,016 |  | 0,163 |  | 13,514 |  | 0,1010 |  |
| ул. Тургенева, 32 | N8 (Тургенева) |  | 5,3 |  | 0,1 |  | 0,16 |  | 0,01511 |  | 71 |  | 70,9 |  | 0,009 |  | 0,088 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 18,868 |  | 0,1233 |  |
| N56 (Чапаев-Некрас) | N57 (Чапаев-Некрас) |  | 11,1 |  | 0,15 |  | 0,30 |  | 0,01415 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,013 |  | 0,088 |  | 0,015 |  | 0,1 |  | 9,009 |  | 0,2528 |  |
| N46 (Чапаев-Некрас) | N47 (Чапаев-Некрас) |  | 36,2 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,01357 |  | 69,3 |  | 69,1 |  | 0,013 |  | 0,088 |  | 0,014 |  | 0,093 |  | 5,525 |  | 0,1972 |  |
| N79 (Ленина-Совет.) | N80 (Ленина-Совет.) |  | 31,8 |  | 0,1 |  | 0,12 |  | 0,01016 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,009 |  | 0,089 |  | 0,011 |  | 0,114 |  | 3,145 |  | 0,0513 |  |
| ул. Тургенева, 34 | N4 (Тургенева) |  | 5,8 |  | 0,1 |  | 0,24 |  | 0,01136 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,009 |  | 0,089 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 17,241 |  | 0,1207 |  |
| ул. Советская, 47 | N95 (Ленина-Совет.) |  | 4,9 |  | 0,1 |  | 0,27 |  | 0,01136 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,009 |  | 0,089 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 20,408 |  | 0,1313 |  |
| N22 (Чапаев-Некрас) | N23 (Чапаев-Некрас) |  | 33,2 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,009 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 3,012 |  | 0,0515 |  |
| ул. Тургенева, 32 | N7 (Тургенева) |  | 5,8 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,01058 |  | 71,1 |  | 71 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 0,012 |  | 0,122 |  | 17,241 |  | 0,1233 |  |
| N23 (Чапаев-Некрас) | N24 (Чапаев-Некрас) |  | 14,7 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,00884 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,009 |  | 0,09 |  | 0,009 |  | 0,087 |  | 6,803 |  | 0,0762 |  |
| N37 (Ленина-Совет.) | N38 (Ленина-Совет.) |  | 14,2 |  | 0,15 |  | 0,28 |  | 0,01461 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,014 |  | 0,092 |  | 0,015 |  | 0,102 |  | 7,042 |  | 0,2459 |  |
| ул. Свердлова, 2 | N96 (Ленина-Совет.) |  | 9 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,00933 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,009 |  | 0,092 |  | 0,009 |  | 0,095 |  | 11,111 |  | 0,1040 |  |
| N1 (Чапаев-Некрас) | N2 (Чапаев-Некрас) |  | 13,3 |  | 0,1 |  | 0,13 |  | 0,01427 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,009 |  | 0,093 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 7,519 |  | 0,0864 |  |
| N47 (Чапаев-Некрас) | N48 (Чапаев-Некрас) |  | 11,1 |  | 0,15 |  | 0,26 |  | 0,01659 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,014 |  | 0,093 |  | 0,019 |  | 0,129 |  | 9,009 |  | 0,2797 |  |
| N51 (Ленина-Совет.) | N52 (Ленина-Совет.) |  | 18,3 |  | 0,15 |  | 0,23 |  | 0,01531 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,014 |  | 0,093 |  | 0,017 |  | 0,111 |  | 5,464 |  | 0,2178 |  |
| N96 (Ленина-Совет.) | N97 (Ленина-Совет.) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,0111 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,009 |  | 0,095 |  | 0,013 |  | 0,128 |  | 10 |  | 0,1040 |  |
| N36 (Ленина-Совет.) | N37 (Ленина-Совет.) |  | 23,6 |  | 0,15 |  | 0,24 |  | 0,01405 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,014 |  | 0,095 |  | 0,014 |  | 0,092 |  | 4,237 |  | 0,1979 |  |
| N108 (Ленина-Совет.) | N109 (Ленина-Совет.) |  | 51 |  | 0,1 |  | 0,02 |  | 0,0403 |  | 67,8 |  | 67,7 |  | 0,009 |  | 0,095 |  | 0,071 |  | 0,711 |  | 1,961 |  | 0,0465 |  |
| ул. Свердлова, 4 | N84 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,01498 |  | 68 |  | 67,9 |  | 0,01 |  | 0,096 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 9,091 |  | 0,1030 |  |
| ул. Свердлова, 4 | N82 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,26 |  | 0,00984 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,01 |  | 0,096 |  | 0,01 |  | 0,101 |  | 9,091 |  | 0,1030 |  |
| ул. Свердлова, 4 | N83 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,01245 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,01 |  | 0,096 |  | 0,015 |  | 0,153 |  | 9,091 |  | 0,1030 |  |
| ул. Свердлова, 4 | N85 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,02072 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,01 |  | 0,096 |  | 0,032 |  | 0,318 |  | 9,091 |  | 0,1030 |  |
| ул. Некрасова, 16 | N5 (Чапаев-Некрас) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,01606 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,01 |  | 0,096 |  | 0,023 |  | 0,226 |  | 12,5 |  | 0,1192 |  |
| 1КК (Тургенева) | N11 (Тургенева) |  | 44 |  | 0,25 |  | 0,43 |  | 0,01867 |  | 70,6 |  | 70,4 |  | 0,024 |  | 0,096 |  | 0,013 |  | 0,053 |  | 4,545 |  | 0,7148 |  |
| N27 (Чапаев-Некрас) | N25 (Чапаев-Некрас) |  | 34,3 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,01305 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,01 |  | 0,098 |  | 0,016 |  | 0,163 |  | 2,915 |  | 0,0599 |  |
| N9 (Тургенева) | N10 (Тургенева) |  | 34 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,02543 |  | 70,8 |  | 70,7 |  | 0,025 |  | 0,099 |  | 0,026 |  | 0,104 |  | 2,941 |  | 0,7148 |  |
| N57 (Чапаев-Некрас) | N58 (Чапаев-Некрас) |  | 34,2 |  | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,02181 |  | 68,9 |  | 68,6 |  | 0,015 |  | 0,1 |  | 0,029 |  | 0,19 |  | 8,772 |  | 0,3251 |  |
| N82 (Ленина-Совет.) | N83 (Ленина-Совет.) |  | 13,2 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,01266 |  | 68,1 |  | 68 |  | 0,01 |  | 0,101 |  | 0,015 |  | 0,153 |  | 7,576 |  | 0,1030 |  |
| N78 (Ленина-Совет.) | N77 (Ленина-Совет.) |  | 16 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,01113 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,01 |  | 0,102 |  | 0,012 |  | 0,12 |  | 6,25 |  | 0,0973 |  |
| N38 (Ленина-Совет.) | N39 (Ленина-Совет.) |  | 15,2 |  | 0,15 |  | 0,23 |  | 0,01865 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,015 |  | 0,102 |  | 0,022 |  | 0,146 |  | 6,579 |  | 0,2939 |  |
| N47 (Ленина-Совет.) | N48 (Ленина-Совет.) |  | 21,9 |  | 0,15 |  | 0,24 |  | 0,01635 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,016 |  | 0,104 |  | 0,017 |  | 0,113 |  | 4,566 |  | 0,2557 |  |
| N10 (Тургенева) | 1КК (Тургенева) |  | 38 |  | 0,25 |  | 0,28 |  | 0,02509 |  | 70,7 |  | 70,6 |  | 0,026 |  | 0,104 |  | 0,024 |  | 0,096 |  | 2,632 |  | 0,7148 |  |
| N46 (Ленина-Совет.) | N47 (Ленина-Совет.) |  | 47,1 |  | 0,15 |  | 0,18 |  | 0,01584 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,016 |  | 0,107 |  | 0,016 |  | 0,104 |  | 2,123 |  | 0,1788 |  |
| ул. Ленина, 2 | N61 (Ленина-Совет.) |  | 4,6 |  | 0,1 |  | 0,41 |  | 0,01164 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,011 |  | 0,109 |  | 0,012 |  | 0,123 |  | 21,739 |  | 0,2086 |  |
| N100 (Ленина-Совет.) | N101 (Ленина-Совет.) |  | 14,4 |  | 0,1 |  | 0,21 |  | 0,01257 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,011 |  | 0,11 |  | 0,014 |  | 0,141 |  | 6,944 |  | 0,1199 |  |
| N52 (Ленина-Совет.) | N53 (Ленина-Совет.) |  | 17,6 |  | 0,15 |  | 0,26 |  | 0,0186 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,017 |  | 0,111 |  | 0,02 |  | 0,137 |  | 5,682 |  | 0,3267 |  |
| N48 (Ленина-Совет.) | N49 (Ленина-Совет.) |  | 18,3 |  | 0,15 |  | 0,10 |  | 0,03639 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,017 |  | 0,113 |  | 0,056 |  | 0,372 |  | 5,464 |  | 0,3327 |  |
| N80 (Ленина-Совет.) | N81 (Ленина-Совет.) |  | 22,7 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,01268 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,011 |  | 0,114 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 4,405 |  | 0,1026 |  |
| N40 (Ленина-Совет.) | N41 (Ленина-Совет.) |  | 14,3 |  | 0,15 |  | 0,32 |  | 0,01797 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,017 |  | 0,115 |  | 0,019 |  | 0,124 |  | 6,993 |  | 0,3883 |  |
| N59 (Ленина-Совет.) | N60 (Ленина-Совет.) |  | 7,1 |  | 0,2 |  | 0,71 |  | 0,04175 |  | 68,6 |  | 67,8 |  | 0,023 |  | 0,115 |  | 0,06 |  | 0,302 |  | 112,676 |  | 3,3677 |  |
| ул. Некрасова, 18 | N9 (Чапаев-Некрас) |  | 13,3 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,01443 |  | 70,1 |  | 70 |  | 0,012 |  | 0,116 |  | 0,017 |  | 0,172 |  | 7,519 |  | 0,1389 |  |
| N1 (Тургенева) | N2 (Тургенева) |  | 20,5 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,01504 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,012 |  | 0,117 |  | 0,018 |  | 0,184 |  | 4,878 |  | 0,1134 |  |
| N66 (Ленина-Совет.) | N67 (Ленина-Совет.) |  | 61,7 |  | 0,4 |  | 0,98 |  | 0,05722 |  | 66 |  | 64,5 |  | 0,048 |  | 0,12 |  | 0,066 |  | 0,166 |  | 24,311 |  | 10,7954 |  |
| ул. Ленина, 1 | N56 (Ленина-Совет.) |  | 4,4 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,02313 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,012 |  | 0,12 |  | 0,034 |  | 0,343 |  | 22,727 |  | 0,2579 |  |
| N77 (Ленина-Совет.) | N76 (Ленина-Совет.) |  | 7,8 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,01439 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,012 |  | 0,12 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 12,821 |  | 0,1946 |  |
| N3 (Тургенева) | N4 (Тургенева) |  | 21 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,01296 |  | 71,2 |  | 71,1 |  | 0,012 |  | 0,121 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 4,762 |  | 0,1207 |  |
| N94 (Ленина-Совет.) | N93 (Ленина-Совет.) |  | 4,5 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,02224 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,012 |  | 0,122 |  | 0,032 |  | 0,323 |  | 22,222 |  | 0,2625 |  |
| N7 (Тургенева) | N8 (Тургенева) |  | 20,4 |  | 0,1 |  | 0,14 |  | 0,01678 |  | 71 |  | 70,9 |  | 0,012 |  | 0,122 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 4,902 |  | 0,1233 |  |
| N61 (Ленина-Совет.) | N59 (Ленина-Совет.) |  | 30,3 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,01769 |  | 69 |  | 68,6 |  | 0,012 |  | 0,123 |  | 0,023 |  | 0,23 |  | 13,201 |  | 0,2086 |  |
| N64 (Ленина-Совет.) | N65 (Ленина-Совет.) |  | 31,7 |  | 0,4 |  | 0,74 |  | 0,06932 |  | 66,8 |  | 66,1 |  | 0,049 |  | 0,123 |  | 0,089 |  | 0,224 |  | 22,082 |  | 10,7993 |  |
| N41 (Ленина-Совет.) | N42 (Ленина-Совет.) |  | 15,7 |  | 0,15 |  | 0,32 |  | 0,01946 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,019 |  | 0,124 |  | 0,02 |  | 0,135 |  | 6,369 |  | 0,4346 |  |
| ул. Советская, 69 | N133 (Ленина-Совет.) |  | 1,11 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,03005 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,013 |  | 0,126 |  | 0,048 |  | 0,475 |  | 90,09 |  | 0,5661 |  |
| ул. Ленина, 1 | N55 (Ленина-Совет.) |  | 5,4 |  | 0,1 |  | 0,23 |  | 0,02013 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,013 |  | 0,126 |  | 0,028 |  | 0,277 |  | 18,519 |  | 0,2579 |  |
| N97 (Ленина-Совет.) | N98 (Ленина-Совет.) |  | 17,5 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,0177 |  | 69,8 |  | 69,6 |  | 0,013 |  | 0,128 |  | 0,023 |  | 0,227 |  | 11,429 |  | 0,2081 |  |
| N48 (Чапаев-Некрас) | N53 (Чапаев-Некрас) |  | 51,8 |  | 0,15 |  | 0,24 |  | 0,02122 |  | 69 |  | 68,8 |  | 0,019 |  | 0,129 |  | 0,023 |  | 0,154 |  | 3,861 |  | 0,3621 |  |
| ул. Ленина, 1 | N54 (Ленина-Совет.) |  | 6,3 |  | 0,1 |  | 0,23 |  | 0,02023 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,013 |  | 0,131 |  | 0,027 |  | 0,274 |  | 15,873 |  | 0,2579 |  |
| N62 (Ленина-Совет.) | N63 (Ленина-Совет.) |  | 35,4 |  | 0,25 |  | 0,58 |  | 0,0438 |  | 67,7 |  | 67,05 |  | 0,034 |  | 0,134 |  | 0,054 |  | 0,216 |  | 18,362 |  | 3,3677 |  |
| N92 (Ленина-Совет.) | N93 (Ленина-Совет.) |  | 26,6 |  | 0,1 |  | 0,10 |  | 0,02283 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,013 |  | 0,134 |  | 0,032 |  | 0,323 |  | 3,759 |  | 0,1313 |  |
| N42 (Ленина-Совет.) | N43 (Ленина-Совет.) |  | 18 |  | 0,15 |  | 0,22 |  | 0,02727 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,02 |  | 0,135 |  | 0,034 |  | 0,229 |  | 5,556 |  | 0,4810 |  |
| N63 (Ленина-Совет.) | N64 (Ленина-Совет.) |  | 16 |  | 0,4 |  | 1,13 |  | 0,05163 |  | 67,05 |  | 66,8 |  | 0,054 |  | 0,135 |  | 0,049 |  | 0,123 |  | 15,625 |  | 10,8000 |  |
| N29 (Чапаев-Некрас) | N30 (Чапаев-Некрас) |  | 7,8 |  | 0,1 |  | 0,31 |  | 0,01605 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,014 |  | 0,136 |  | 0,019 |  | 0,185 |  | 12,821 |  | 0,2499 |  |
| N53 (Ленина-Совет.) | N54 (Ленина-Совет.) |  | 23 |  | 0,15 |  | 0,24 |  | 0,02394 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,02 |  | 0,137 |  | 0,027 |  | 0,183 |  | 4,348 |  | 0,4356 |  |
| N4 (Тургенева) | N5 (Тургенева) |  | 9 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,01982 |  | 71,1 |  | 71 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 0,026 |  | 0,258 |  | 11,111 |  | 0,2414 |  |
| N95 (Ленина-Совет.) | N94 (Ленина-Совет.) |  | 26 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,01299 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 0,012 |  | 0,122 |  | 3,846 |  | 0,1313 |  |
| N89 (Ленина-Совет.) | N90 (Ленина-Совет.) |  | 23 |  | 0,1 |  | 0,21 |  | 0,01482 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,014 |  | 0,138 |  | 0,016 |  | 0,158 |  | 4,348 |  | 0,1517 |  |
| ул. Свердлова, 5 | N69 (Ленина-Совет.) |  | 10,5 |  | 0,1 |  | 0,21 |  | 0,01943 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 0,025 |  | 0,25 |  | 9,524 |  | 0,2259 |  |
| N81 (Ленина-Совет.) | N84 (Ленина-Совет.) |  | 46,2 |  | 0,1 |  | 0,17 |  | 0,01715 |  | 68,1 |  | 67,9 |  | 0,014 |  | 0,139 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 4,329 |  | 0,1539 |  |
| ул. Свердлова, 5 | N68 (Ленина-Совет.) |  | 11 |  | 0,1 |  | 0,29 |  | 0,01538 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,014 |  | 0,14 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 9,091 |  | 0,2259 |  |
| N101 (Ленина-Совет.) | N102 (Ленина-Совет.) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,30 |  | 0,01598 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,014 |  | 0,141 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 10 |  | 0,2397 |  |
| ул. Советская, 73 | N134 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,01642 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,014 |  | 0,142 |  | 0,019 |  | 0,187 |  | 12,5 |  | 0,2700 |  |
| ул. Советская, 73 | N136 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,0214 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,014 |  | 0,142 |  | 0,029 |  | 0,286 |  | 12,5 |  | 0,2700 |  |
| ул. Советская, 73 | N135 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,26 |  | 0,0191 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,014 |  | 0,142 |  | 0,024 |  | 0,24 |  | 12,5 |  | 0,2700 |  |
| N39 (Ленина-Совет.) | N40 (Ленина-Совет.) |  | 36,4 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,01962 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,022 |  | 0,146 |  | 0,017 |  | 0,115 |  | 2,747 |  | 0,3419 |  |
| N8 (Чапаев-Некрас) | N10 (Чапаев-Некрас) |  | 7,4 |  | 0,15 |  | 0,44 |  | 0,02619 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,022 |  | 0,148 |  | 0,03 |  | 0,202 |  | 13,514 |  | 0,9033 |  |
| Камера гашения | N128 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,2 |  | 0,28 |  | 0,05317 |  | 68,3 |  | 68,2 |  | 0,03 |  | 0,148 |  | 0,077 |  | 0,384 |  | 12,5 |  | 1,8800 |  |
| N3 (Чапаев-Некрас) | N4 (Чапаев-Некрас) |  | 24,3 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,01687 |  | 69,9 |  | 69,8 |  | 0,015 |  | 0,149 |  | 0,019 |  | 0,188 |  | 4,115 |  | 0,1728 |  |
| N28 (Чапаев-Некрас) | N29 (Чапаев-Некрас) |  | 17 |  | 0,1 |  | 0,30 |  | 0,01436 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,015 |  | 0,152 |  | 0,014 |  | 0,136 |  | 5,882 |  | 0,2053 |  |
| N83 (Ленина-Совет.) | N84 (Ленина-Совет.) |  | 18,8 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,01781 |  | 68 |  | 67,9 |  | 0,015 |  | 0,153 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 5,319 |  | 0,2061 |  |
| N53 (Чапаев-Некрас) | N58 (Чапаев-Некрас) |  | 93,6 |  | 0,15 |  | 0,19 |  | 0,02587 |  | 68,8 |  | 68,6 |  | 0,023 |  | 0,154 |  | 0,029 |  | 0,19 |  | 2,137 |  | 0,3940 |  |
| N90 (Ленина-Совет.) | N91 (Ленина-Совет.) |  | 20 |  | 0,1 |  | 0,25 |  | 0,02127 |  | 67,8 |  | 67,6 |  | 0,016 |  | 0,158 |  | 0,027 |  | 0,267 |  | 10 |  | 0,3033 |  |
| N135 (Ленина-Совет.) | N136 (Ленина-Совет.) |  | 29 |  | 0,15 |  | 0,26 |  | 0,02634 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,024 |  | 0,16 |  | 0,029 |  | 0,191 |  | 3,448 |  | 0,5400 |  |
| N32 (Чапаев-Некрас) | N33 (Чапаев-Некрас) |  | 8,5 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,01942 |  | 69,3 |  | 69,2 |  | 0,016 |  | 0,16 |  | 0,023 |  | 0,228 |  | 11,765 |  | 0,3391 |  |
| N25 (Чапаев-Некрас) | N28 (Чапаев-Некрас) |  | 36,3 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,01576 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,016 |  | 0,163 |  | 0,015 |  | 0,152 |  | 2,755 |  | 0,1607 |  |
| N67 (Ленина-Совет.) | КОС |  | 78,4 |  | 0,4 |  | 0,79 |  | 0,06647 |  | 64,5 |  | 64 |  | 0,066 |  | 0,166 |  | 0,067 |  | 0,166 |  | 6,378 |  | 10,7925 |  |
| N68 (Ленина-Совет.) | N69 (Ленина-Совет.) |  | 22,7 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,02085 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 0,025 |  | 0,25 |  | 4,405 |  | 0,2259 |  |
| N76 (Ленина-Совет.) | N75 (Ленина-Совет.) |  | 13,7 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,0173 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,017 |  | 0,167 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 7,299 |  | 0,2919 |  |
| N9 (Чапаев-Некрас) | N8 (Чапаев-Некрас) |  | 37 |  | 0,1 |  | 0,17 |  | 0,0197 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,017 |  | 0,172 |  | 0,022 |  | 0,221 |  | 2,703 |  | 0,1885 |  |
| N31 (Чапаев-Некрас) | N32 (Чапаев-Некрас) |  | 15,7 |  | 0,1 |  | 0,34 |  | 0,01683 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,018 |  | 0,176 |  | 0,016 |  | 0,16 |  | 6,369 |  | 0,2944 |  |
| N6 (Чапаев-Некрас) | N7 (Чапаев-Некрас) |  | 50 |  | 0,15 |  | 0,33 |  | 0,02723 |  | 70,3 |  | 70,1 |  | 0,027 |  | 0,177 |  | 0,028 |  | 0,186 |  | 4 |  | 0,7148 |  |
| N102 (Ленина-Совет.) | N103 (Ленина-Совет.) |  | 23,4 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,02005 |  | 69,2 |  | 69 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 0,022 |  | 0,223 |  | 8,547 |  | 0,3596 |  |
| N75 (Ленина-Совет.) | N74 (Ленина-Совет.) |  | 10 |  | 0,1 |  | 0,39 |  | 0,01853 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,018 |  | 0,179 |  | 0,019 |  | 0,192 |  | 10 |  | 0,3892 |  |
| N54 (Ленина-Совет.) | N55 (Ленина-Совет.) |  | 30 |  | 0,15 |  | 0,31 |  | 0,02753 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,027 |  | 0,183 |  | 0,028 |  | 0,184 |  | 3,333 |  | 0,6935 |  |
| N55 (Ленина-Совет.) | N56 (Ленина-Совет.) |  | 16,6 |  | 0,15 |  | 0,36 |  | 0,03096 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,028 |  | 0,184 |  | 0,034 |  | 0,228 |  | 6,024 |  | 0,9514 |  |
| N2 (Тургенева) | N5 (Тургенева) |  | 33,2 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,02211 |  | 71,1 |  | 71 |  | 0,018 |  | 0,184 |  | 0,026 |  | 0,258 |  | 3,012 |  | 0,2268 |  |
| N30 (Чапаев-Некрас) | N31 (Чапаев-Некрас) |  | 26,5 |  | 0,1 |  | 0,26 |  | 0,01808 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,019 |  | 0,185 |  | 0,018 |  | 0,176 |  | 3,774 |  | 0,2498 |  |
| N7 (Чапаев-Некрас) | N8 (Чапаев-Некрас) |  | 50,2 |  | 0,15 |  | 0,37 |  | 0,02501 |  | 70,1 |  | 69,9 |  | 0,028 |  | 0,186 |  | 0,022 |  | 0,148 |  | 3,984 |  | 0,7148 |  |
| N134 (Ленина-Совет.) | N135 (Ленина-Совет.) |  | 25 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,02136 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,019 |  | 0,187 |  | 0,024 |  | 0,24 |  | 4 |  | 0,2700 |  |
| N4 (Чапаев-Некрас) | N5 (Чапаев-Некрас) |  | 63 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,02069 |  | 69,8 |  | 69,7 |  | 0,019 |  | 0,188 |  | 0,023 |  | 0,226 |  | 1,587 |  | 0,1728 |  |
| N35 (Чапаев-Некрас) | N36 (Чапаев-Некрас) |  | 12,7 |  | 0,1 |  | 0,34 |  | 0,02018 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,019 |  | 0,188 |  | 0,022 |  | 0,216 |  | 7,874 |  | 0,3832 |  |
| N57 (Ленина-Совет.) | N58 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,2 |  | 0,59 |  | 0,0455 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,038 |  | 0,191 |  | 0,053 |  | 0,264 |  | 12,5 |  | 3,1591 |  |
| N136 (Ленина-Совет.) | N137 (Ленина-Совет.) |  | 26,4 |  | 0,15 |  | 0,33 |  | 0,02938 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,029 |  | 0,191 |  | 0,03 |  | 0,201 |  | 3,788 |  | 0,8100 |  |
| N74 (Ленина-Совет.) | N73 (Ленина-Совет.) |  | 8,6 |  | 0,1 |  | 0,32 |  | 0,02507 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,019 |  | 0,192 |  | 0,031 |  | 0,309 |  | 11,628 |  | 0,4865 |  |
| N2 (Чапаев-Некрас) | N3 (Чапаев-Некрас) |  | 45,9 |  | 0,1 |  | 0,19 |  | 0,0171 |  | 70 |  | 69,9 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 0,015 |  | 0,149 |  | 2,179 |  | 0,1728 |  |
| N34 (Чапаев-Некрас) | N35 (Чапаев-Некрас) |  | 15,7 |  | 0,1 |  | 0,35 |  | 0,01905 |  | 69,1 |  | 69 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 0,019 |  | 0,188 |  | 6,369 |  | 0,3611 |  |
| N38 (Чапаев-Некрас) | N39 (Чапаев-Некрас) |  | 11,3 |  | 0,1 |  | 0,33 |  | 0,02283 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,02 |  | 0,196 |  | 0,026 |  | 0,26 |  | 8,85 |  | 0,4427 |  |
| N87 (Ленина-Совет.) | N88 (Ленина-Совет.) |  | 32 |  | 0,2 |  | 0,29 |  | 0,06325 |  | 67,5 |  | 67,3 |  | 0,04 |  | 0,199 |  | 0,087 |  | 0,433 |  | 6,25 |  | 2,4417 |  |
| N137 (Ленина-Совет.) | N129 (Ленина-Совет.) |  | 32,3 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,04646 |  | 68,5 |  | 68,4 |  | 0,03 |  | 0,201 |  | 0,063 |  | 0,419 |  | 3,096 |  | 0,8100 |  |
| N10 (Чапаев-Некрас) | N11 (Чапаев-Некрас) |  | 52,8 |  | 0,15 |  | 0,31 |  | 0,0334 |  | 69,8 |  | 69,6 |  | 0,03 |  | 0,202 |  | 0,037 |  | 0,244 |  | 3,788 |  | 0,9033 |  |
| ул. Советская, 69 | N132 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,29 |  | 0,02966 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 0,039 |  | 0,39 |  | 12,5 |  | 0,5661 |  |
| ул. Советская, 69 | N130 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,44 |  | 0,0219 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 0,023 |  | 0,235 |  | 12,5 |  | 0,5661 |  |
| ул. Советская, 69 | N131 (Ленина-Совет.) |  | 8 |  | 0,1 |  | 0,30 |  | 0,02918 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 0,038 |  | 0,38 |  | 12,5 |  | 0,5661 |  |
| N84 (Ленина-Совет.) | N85 (Ленина-Совет.) |  | 12 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,02608 |  | 67,9 |  | 67,8 |  | 0,02 |  | 0,203 |  | 0,032 |  | 0,318 |  | 8,333 |  | 0,4631 |  |
| N73 (Ленина-Совет.) | N43 (Ленина-Совет.) |  | 55 |  | 0,15 |  | 0,40 |  | 0,03261 |  | 69,3 |  | 69 |  | 0,031 |  | 0,206 |  | 0,034 |  | 0,229 |  | 5,455 |  | 1,1362 |  |
| N71 (Ленина-Совет.) | N72 (Ленина-Совет.) |  | 10,3 |  | 0,1 |  | 0,43 |  | 0,02213 |  | 69,5 |  | 69,4 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 0,023 |  | 0,229 |  | 9,709 |  | 0,5524 |  |
| N8 (Тургенева) | N9 (Тургенева) |  | 52 |  | 0,1 |  | 0,18 |  | 0,02308 |  | 70,9 |  | 70,8 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 0,025 |  | 0,247 |  | 1,923 |  | 0,2465 |  |
| N36 (Чапаев-Некрас) | N38 (Чапаев-Некрас) |  | 20,5 |  | 0,1 |  | 0,33 |  | 0,02059 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,022 |  | 0,216 |  | 0,02 |  | 0,196 |  | 4,878 |  | 0,3832 |  |
| N103 (Ленина-Совет.) | N104 (Ленина-Совет.) |  | 16,5 |  | 0,1 |  | 0,85 |  | 0,0265 |  | 69 |  | 68,1 |  | 0,022 |  | 0,223 |  | 0,031 |  | 0,308 |  | 54,545 |  | 1,4206 |  |
| N65 (Ленина-Совет.) | N66 (Ленина-Совет.) |  | 51 |  | 0,4 |  | 0,75 |  | 0,06876 |  | 66,1 |  | 66 |  | 0,089 |  | 0,224 |  | 0,048 |  | 0,12 |  | 1,961 |  | 10,7969 |  |
| N5 (Чапаев-Некрас) | N11 (Чапаев-Некрас) |  | 45,8 |  | 0,1 |  | 0,15 |  | 0,02957 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,023 |  | 0,226 |  | 0,037 |  | 0,366 |  | 2,183 |  | 0,2919 |  |
| N98 (Ленина-Совет.) | N99 (Ленина-Совет.) |  | 17 |  | 0,1 |  | 0,56 |  | 0,02453 |  | 69,6 |  | 69,3 |  | 0,023 |  | 0,227 |  | 0,026 |  | 0,264 |  | 17,647 |  | 0,8371 |  |
| N33 (Чапаев-Некрас) | N34 (Чапаев-Некрас) |  | 29,2 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,02105 |  | 69,2 |  | 69,1 |  | 0,023 |  | 0,228 |  | 0,019 |  | 0,193 |  | 3,425 |  | 0,3390 |  |
| N12 (Чапаев-Некрас) | N15 (Чапаев-Некрас) |  | 49,3 |  | 0,15 |  | 0,35 |  | 0,03732 |  | 69,4 |  | 69,2 |  | 0,034 |  | 0,228 |  | 0,04 |  | 0,27 |  | 4,057 |  | 1,1951 |  |
| N56 (Ленина-Совет.) | N49 (Ленина-Совет.) |  | 24,4 |  | 0,15 |  | 0,27 |  | 0,04501 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,034 |  | 0,228 |  | 0,056 |  | 0,372 |  | 4,098 |  | 1,2092 |  |
| N72 (Ленина-Совет.) | N73 (Ленина-Совет.) |  | 9,8 |  | 0,1 |  | 0,38 |  | 0,02692 |  | 69,4 |  | 69,3 |  | 0,023 |  | 0,229 |  | 0,031 |  | 0,309 |  | 10,204 |  | 0,6497 |  |
| N43 (Ленина-Совет.) | N44 (Ленина-Совет.) |  | 20,5 |  | 0,15 |  | 0,36 |  | 0,04552 |  | 69 |  | 68,85 |  | 0,034 |  | 0,229 |  | 0,057 |  | 0,378 |  | 7,317 |  | 1,6172 |  |
| N130 (Ленина-Совет.) | N131 (Ленина-Совет.) |  | 14,3 |  | 0,1 |  | 0,28 |  | 0,03076 |  | 68,8 |  | 68,7 |  | 0,023 |  | 0,235 |  | 0,038 |  | 0,38 |  | 6,993 |  | 0,5661 |  |
| N60 (Ленина-Совет.) | N62 (Ленина-Совет.) |  | 48,2 |  | 0,25 |  | 0,53 |  | 0,04699 |  | 67,8 |  | 67,7 |  | 0,06 |  | 0,242 |  | 0,034 |  | 0,134 |  | 2,075 |  | 3,3677 |  |
| N11 (Чапаев-Некрас) | N12 (Чапаев-Некрас) |  | 59,8 |  | 0,15 |  | 0,38 |  | 0,03536 |  | 69,6 |  | 69,4 |  | 0,037 |  | 0,244 |  | 0,034 |  | 0,228 |  | 3,344 |  | 1,1951 |  |
| N69 (Ленина-Совет.) | N70 (Ленина-Совет.) |  | 28,7 |  | 0,1 |  | 0,24 |  | 0,02875 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,025 |  | 0,25 |  | 0,033 |  | 0,325 |  | 3,484 |  | 0,4519 |  |
| N18 (Чапаев-Некрас) | N19 (Чапаев-Некрас) |  | 71,1 |  | 0,15 |  | 0,30 |  | 0,04214 |  | 68,8 |  | 68,6 |  | 0,038 |  | 0,253 |  | 0,046 |  | 0,309 |  | 2,813 |  | 1,2270 |  |
| N131 (Ленина-Совет.) | N132 (Ленина-Совет.) |  | 42,2 |  | 0,15 |  | 0,32 |  | 0,03852 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,038 |  | 0,254 |  | 0,039 |  | 0,26 |  | 2,37 |  | 1,1322 |  |
| N5 (Тургенева) | N6 (Тургенева) |  | 25,6 |  | 0,1 |  | 0,33 |  | 0,02358 |  | 71 |  | 70,9 |  | 0,026 |  | 0,258 |  | 0,021 |  | 0,213 |  | 3,906 |  | 0,4682 |  |
| N132 (Ленина-Совет.) | N133 (Ленина-Совет.) |  | 20,5 |  | 0,15 |  | 0,40 |  | 0,04326 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,039 |  | 0,26 |  | 0,048 |  | 0,317 |  | 4,878 |  | 1,7055 |  |
| N39 (Чапаев-Некрас) | N19 (Чапаев-Некрас) |  | 35,3 |  | 0,1 |  | 0,17 |  | 0,03618 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,026 |  | 0,26 |  | 0,046 |  | 0,463 |  | 2,833 |  | 0,4426 |  |
| N17 (Чапаев-Некрас) | N18 (Чапаев-Некрас) |  | 37,3 |  | 0,15 |  | 0,35 |  | 0,03852 |  | 68,9 |  | 68,8 |  | 0,039 |  | 0,261 |  | 0,038 |  | 0,253 |  | 2,681 |  | 1,2475 |  |
| N99 (Ленина-Совет.) | N103 (Ленина-Совет.) |  | 22,3 |  | 0,1 |  | 0,64 |  | 0,02432 |  | 69,3 |  | 69 |  | 0,026 |  | 0,264 |  | 0,022 |  | 0,223 |  | 13,453 |  | 0,9411 |  |
| N58 (Ленина-Совет.) | N59 (Ленина-Совет.) |  | 24 |  | 0,2 |  | 0,76 |  | 0,03795 |  | 68,7 |  | 68,6 |  | 0,053 |  | 0,264 |  | 0,023 |  | 0,115 |  | 4,167 |  | 3,1591 |  |
| N91 (Ленина-Совет.) | N87 (Ленина-Совет.) |  | 37 |  | 0,1 |  | 0,20 |  | 0,03329 |  | 67,6 |  | 67,5 |  | 0,027 |  | 0,267 |  | 0,04 |  | 0,399 |  | 2,703 |  | 0,4550 |  |
| N15 (Чапаев-Некрас) | N16 (Чапаев-Некрас) |  | 96,8 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,04792 |  | 69,2 |  | 69 |  | 0,04 |  | 0,27 |  | 0,055 |  | 0,369 |  | 2,066 |  | 1,1958 |  |
| N125 (Ленина-Совет.) | N88 (Ленина-Совет.) |  | 14 |  | 0,2 |  | 0,50 |  | 0,0709 |  | 67,4 |  | 67,3 |  | 0,055 |  | 0,276 |  | 0,087 |  | 0,433 |  | 7,143 |  | 4,9957 |  |
| N44 (Ленина-Совет.) | N57 (Ленина-Совет.) |  | 20 |  | 0,2 |  | 0,55 |  | 0,04745 |  | 68,85 |  | 68,8 |  | 0,057 |  | 0,284 |  | 0,038 |  | 0,191 |  | 2,5 |  | 3,1591 |  |
| N104 (Ленина-Совет.) | N87 (Ленина-Совет.) |  | 39,3 |  | 0,1 |  | 0,57 |  | 0,0353 |  | 68,1 |  | 67,5 |  | 0,031 |  | 0,308 |  | 0,04 |  | 0,399 |  | 15,267 |  | 1,4206 |  |
| N19 (Чапаев-Некрас) | N40 (Чапаев-Некрас) |  | 38 |  | 0,15 |  | 0,39 |  | 0,04117 |  | 68,6 |  | 68,5 |  | 0,046 |  | 0,309 |  | 0,036 |  | 0,24 |  | 2,632 |  | 1,5451 |  |
| N129 (Ленина-Совет.) | N128 (Ленина-Совет.) |  | 121,6 |  | 0,2 |  | 0,32 |  | 0,06977 |  | 68,4 |  | 68,2 |  | 0,063 |  | 0,314 |  | 0,077 |  | 0,384 |  | 1,645 |  | 3,0816 |  |
| N133 (Ленина-Совет.) | N129 (Ленина-Совет.) |  | 25 |  | 0,15 |  | 0,39 |  | 0,05517 |  | 68,5 |  | 68,4 |  | 0,048 |  | 0,317 |  | 0,063 |  | 0,419 |  | 4 |  | 2,2716 |  |
| N85 (Ленина-Совет.) | N86 (Ленина-Совет.) |  | 47 |  | 0,1 |  | 0,26 |  | 0,03182 |  | 67,8 |  | 67,7 |  | 0,032 |  | 0,318 |  | 0,032 |  | 0,318 |  | 2,128 |  | 0,5661 |  |
| N86 (Ленина-Совет.) | N87 (Ленина-Совет.) |  | 94 |  | 0,1 |  | 0,22 |  | 0,03584 |  | 67,7 |  | 67,5 |  | 0,032 |  | 0,318 |  | 0,04 |  | 0,399 |  | 2,128 |  | 0,5661 |  |
| N93 (Ленина-Совет.) | N98 (Ленина-Совет.) |  | 38,7 |  | 0,1 |  | 0,30 |  | 0,02748 |  | 69,7 |  | 69,6 |  | 0,032 |  | 0,323 |  | 0,023 |  | 0,227 |  | 2,584 |  | 0,5250 |  |
| N70 (Ленина-Совет.) | N71 (Ленина-Совет.) |  | 46,3 |  | 0,1 |  | 0,27 |  | 0,02695 |  | 69,6 |  | 69,5 |  | 0,033 |  | 0,325 |  | 0,021 |  | 0,214 |  | 2,16 |  | 0,4551 |  |
| N126 (Ленина-Совет.) | N109 (Ленина-Совет.) |  | 54,7 |  | 0,2 |  | 0,52 |  | 0,06824 |  | 67,9 |  | 67,7 |  | 0,065 |  | 0,327 |  | 0,071 |  | 0,356 |  | 3,656 |  | 4,9616 |  |
| N109 (Ленина-Совет.) | N123 (Ленина-Совет.) |  | 37 |  | 0,2 |  | 0,46 |  | 0,07577 |  | 67,7 |  | 67,6 |  | 0,071 |  | 0,356 |  | 0,08 |  | 0,402 |  | 2,703 |  | 5,0049 |  |
| N16 (Чапаев-Некрас) | N17 (Чапаев-Некрас) |  | 96,8 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,04721 |  | 69 |  | 68,9 |  | 0,055 |  | 0,369 |  | 0,039 |  | 0,261 |  | 1,033 |  | 1,2120 |  |
| N49 (Ленина-Совет.) | N44 (Ленина-Совет.) |  | 49,6 |  | 0,15 |  | 0,25 |  | 0,05626 |  | 68,9 |  | 68,85 |  | 0,056 |  | 0,372 |  | 0,057 |  | 0,378 |  | 1,008 |  | 1,5419 |  |
| N128 (Ленина-Совет.) | N127 (Ленина-Совет.) |  | 50 |  | 0,2 |  | 0,42 |  | 0,08039 |  | 68,2 |  | 68,1 |  | 0,077 |  | 0,384 |  | 0,084 |  | 0,42 |  | 2 |  | 4,9616 |  |
| N123 (Ленина-Совет.) | N124 (Ленина-Совет.) |  | 58,5 |  | 0,2 |  | 0,41 |  | 0,08261 |  | 67,6 |  | 67,5 |  | 0,08 |  | 0,402 |  | 0,085 |  | 0,424 |  | 1,709 |  | 5,0015 |  |
| N127 (Ленина-Совет.) | N126 (Ленина-Совет.) |  | 104 |  | 0,2 |  | 0,46 |  | 0,0747 |  | 68,1 |  | 67,9 |  | 0,084 |  | 0,42 |  | 0,065 |  | 0,327 |  | 1,923 |  | 4,9616 |  |
| N124 (Ленина-Совет.) | N125 (Ленина-Совет.) |  | 52,5 |  | 0,2 |  | 0,51 |  | 0,06998 |  | 67,5 |  | 67,4 |  | 0,085 |  | 0,424 |  | 0,055 |  | 0,276 |  | 1,905 |  | 4,9973 |  |
| N88 (Ленина-Совет.) | N63 (Ленина-Совет.) |  | 74 |  | 0,2 |  | 0,75 |  | 0,07035 |  | 67,3 |  | 67,05 |  | 0,087 |  | 0,433 |  | 0,054 |  | 0,27 |  | 3,378 |  | 7,4338 |  |