Приложение к

Решению Совета городского поселения

№ 52 от 11 сентября 2012 г.

ПРОГРАММА

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Колпашевское городское поселение»

на 2012-2020 г.г.

Оглавление

Описание программы.

1. Паспорт программы     ............. ...............................................................6

2. Характеристика  существующего  состояния  коммунальной  инфраструктуры............................................................................................9

2.1. Система электроснабжения...................................................................9

2.2. Система газоснабжения........................................................................12

2.3 Система теплоснабжения.......................................................................14

2.4. Система водоснабжения........................................................................22

2.5. Система водоотведения.........................................................................27

2.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.......................30

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы ………………………………………..31

3.1. Количественное определение показателей развития..........................31

3.1.1. Динамика численности населения.....................................................31

3.1.2. Прогноз развития застройки...............................................................34

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.........................................37

3.2.1. Электроэнергия....................................................................................37

3.2.2. Газоснабжение......................................................................................38

3.2.3. Тепловая энергия..................................................................................40

3.2.4. Холодная вода.......................................................................................43

3.2.5. Водоотведение......................................................................................46

3.2.6. Твердые бытовые отходы....................................................................49

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…….. 51

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………………………..54

5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении и уличном освещении.......................................................................................................54

5.2. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении....................55

5.3. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.................56

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении ....................57

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении .....................58

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации)

ТБО ……………………………………………………………………….…..59

Общая программа проектов ...........................................................................59

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения   ....………………………………….…………….…………...71

6.1. Оценка доступности программы для потребителей, исходя из критериев доступности, утвержденных нормативов ......................................................72

7. Управление программой    ………………………………………………..77

Приложение к Программе (Обосновывающие материалы)

1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы.. 3

1.1. Характеристика муниципального образования......................................3

1.2. Прогноз численности и состава населения

(демографический прогноз)………………………………………………...22

1.3. Прогноз развития промышленности......................................................25

1.4. Прогноз развития застройки муниципального образования...............29

1.5. Прогноз изменения доходов населения.................................................35

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.............38

2.1. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы..........................................41

2.1.1. Электроэнергия ....................................................................................41

2.1.2. Газ ….....................................................................................................42

2.1.3. Тепловая энергия .................................................................................44

2.1.4. Холодная вода ......................................................................................46

2.1.5. Водоотведение ......................................................................................49

2.1.6. Накопление ТБО ..................................................................................52

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной

инфраструктуры .............................................................................................54

3.1. Электроснабжение ..................................................................................55

3.2. Газоснабжение..........................................................................................60

3.3. Теплоснабжение .......................................................................................65

3.4. Водоснабжение ........................................................................................84

3.5. Водоотведение .........................................................................................95

3.6. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов ......................100

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры …..... 103

5. Программные проекты и финансовые потребности для реализации программы .....................................................................................................107

5.1. Программа электроснабжения МО.......................................................107

5.2. Программа газоснабжения МО .............................................................111

5.3. Программа теплоснабжения МО ..........................................................118

5.4. Программа водоснабжения МО ............................................................121

5.5. Программа водоотведения МО .............................................................126

5.6. Программа обращения с ТБО МО ........................................................128

6. Общая программа проектов......................................................................129

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2012-2020 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Приказ министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Документы территориального планирования муниципального образования. Проект генерального плана Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области и правил землепользования и застройки. |
| Заказчик программы | Администрация Колпашевского городского поселения |
| Разработчик программы | Негосударственное образовательное учреждение «Институт финансового анализа и аудита» |
| Цель программы | Гарантированное обеспечение к 2020 году потребителей Колпашевского городского поселения необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | - Определение прогнозных нагрузок по каждому виду коммунального ресурса по населенным пунктам и поселению в целом на рассматриваемую перспективу; - Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры: - уменьшение среднего уровня износа объектов энергосистемы; - капитальный ремонт оборудования электроподстанций и распределительной сети; - приведение наружного освещения в населенных пунктах в соответствие с нормативными требованиями; - обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и населения; - уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии; - снижение потерь в сетях холодного водоснабжения при транспортировании воды; - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - оптимизация схемы теплоснабжения; - новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся объектам, модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения города Колпашево; - реализация мероприятий по оптимизации структуры топливного баланса с замещением в муниципальных котельных нефти и угля на природный газ; - охват централизованной системой водоснабжения 100% территории г. Колпашево, с.Тогур - реконструкция канализационных очистных сооружений с. Тогур и строительство локальных очистных сооружений д. Север, д. Волково; - строительство новых канализационных коллекторов и КНС в г. Колпашево, с. Тогур, перекладка изношенных канализационных сетей; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - оборудование площадок для сбора ТБО в соответствии с требованиями санитарных норм; - организация селективного сбора ТБО с установкой специальных контейнеров. - Уменьшение себестоимости услуг инженерно-коммунальной инфраструктуры. - Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате выполнения мероприятий Программы ожидается динамика следующих основных показателей № п/п; Наименование показателя (индикатор); Ед. измерения; Значения показателей. 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. 1; Система электроснабжения и уличного освещения. 1.1; Обустройство и модернизация сетей уличного освещения; км; 0,9; 1,80; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63. 1.2; Экономия электроэнергии на уличное освещение на участках модернизированных сетей; %; 36; 36; 36; 36; 36; 36; 36; 36; 36; 36. 2; Система газоснабжения. 2.1; Строительство наружных газопроводов; км; 23; 23; 23; 30; 30; 28. 2.2; Число газифицируемых домовладений; шт; 452; 936; 797; 706; 1135; 503. 2.3; Общее число газифицированных домовладений; шт; 3675; 4611; 5408; 6114; 7249; 7752. 2.4; Число газифицируемых котельных; шт; 2; 2; 2. 2.5; Общее число газифицированных котельных; шт; 15; 17; 19; 19; 19; 21; 21; 21; 21; 21. 3; Система теплоснабжения. 3.1; Строительство газовых блочно-модульных котельных (БМК); шт; 2; 2; 2. 3.2; Общее число газовых котельных; шт; 15; 17; 17; 19; 19; 21; 21; 21; 21; 21. 3.4; Динамика потребления топлива муниципальными котельными; т.у.т; 26051; 26435; 25083; 24964; 24325; 24325; 24275; 24275; 24275; 24275. 3.5; Газ (с учетом объектов соцкультбыта); т.у.т; 20153; 20804; 23082; 23875; 24557; 24587; 24605; 24552; 24485; 24548. 3.6; Уголь; т.у.т; 0; 3801; 2002; 1090; 450; 450; 0; 0; 0; 0. 3.7; Нефть; т.у.т; 637; 654; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.8; Динамика изменения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии по муниципальным котельным; кг.у.т/Гкал; 173,1; 164,4; 156,0; 155,3; 155,3; 155,3; 155,3; 155,3; 155,3; 155,3. 3.9; Динамика выбросов летучей золы и несгоревшего топлива; т/год; 401; 785; 569; 310; 128; 128; 0; 0; 0; 0. 3.10; Реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных участков; км; 0,05; 0,05; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8. 3.11; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности; %; 71,6; 71,5; 69,3; 67,1; 64,9; 62,7; 60,5; 58,3; 56,1; 53,9. 3.12; Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности; %; 0,1; 0,1; 2,2; 2,2; 2,2; 2,2; 2,2; 2,2; 2,2; 2,2. 3.13; Динамика снижения потерь в сетях теплоснабжения; %; 29,2; 29,1; 28,4; 27,7; 26,9; 26,2; 25,5; 24,7; 24,0; 23,3. 3.15; Динамика изменения удельных потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения; Гкал/ км; 779; 778; 759; 739; 720; 700; 681; 661; 642; 622. 4; Система централизованного водоснабжения. 4.1; Охват централизованной системой водоснабжения г.Колпашево, с. Тогур, д. Волково; %; 51,6; 51,6; 51,6; 84; 84; 84; 96; 100; 100; 100. 4.2; Перекладка изношенных водопроводных сетей водоснабжения; км; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5; 0,5. 4.3; Строительство новых сетей водоснабжения; км; 0,1; 23,7; 12,5; 10,4; 0,6. 4.4; Динамика изменения протяженности водопроводных сетей; км; 66,99; 67,08; 90,8; 103,3; 103,3; 113,7; 113,7; 114,3; 114,3; 114,3. 4.5; Протяженность сетей, нуждающихся в замене; км; 42,45; 41,95; 41,45; 40,95; 40,45; 39,95; 39,45; 38,95; 38,45; 37,95. 4.6; Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности; %; 63,4; 62,5; 45,7; 39,7; 39,2; 35,1; 34,7; 34,1; 33,7; 33,2. 4.7; Потери из водопроводной сети в % к поданной в сеть; %; 10,5; 9,7; 9,0; 8,6; 8,5; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4; 8,4. 4.8; Интенсивность отказов на водопроводных сетях в год; ед/км; 1,3; 0,8; 0,6; 0,5; 0,5; 0,5; 0,4; 0,4; 0,4; 0,4. 5; Система централизованного водоотведения. 5.1; Перекладка изношенных канализационных сетей; км; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3. 5.2; Строительство новых канализационных сетей; км; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 0,66; 1,16; 1,16. 5.3; Динамика изменения протяженности канализационных сетей; км; 41,9; 41,9; 42,5; 43,2; 43,8; 44,5; 45,2; 45,8; 47,0; 48,1. 5.4; Протяженность сетей, нуждающихся в замене; км; 12,0; 12,0; 11,3; 10,7; 10,0; 9,4; 8,7; 8,0; 6,9; 5,7. 5.5; Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности; %; 28,7; 28,7; 26,7; 24,7; 22,9; 21,0; 19,3; 17,5; 14,6; 11,9. 5.6; Интенсивность отказов на канализационных сетях в год; ед/км; 0,38; 0,38; 0,35; 0,34; 0,34; 0,34; 0,34; 0,33; 0,30; 0,28. |
| Сроки реализации программы | Период реализации Программы: 2012 - 2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Объем финансирования Программы составляет 1160,33 млн. руб., в том числе по годам: 2011 год - 91,03 млн. руб.; 2012 год -212,29 млн. руб.; 2013 год - 220,87 млн. руб.; 2014 год -164,20 млн. руб.; 2015 год -156,66 млн. руб.; 2016 год - 186,59 млн. руб.; 2017 год - 41,12 млн. руб.; 2018 год - 27,11 млн. руб.; 2019 год - 28,14 млн. руб.; 2020 год -32,34 млн. руб.; При этом размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета Томской области на сумму 478,4 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и размер средств сторонних и внебюджетных источников – 581,2 млн. рублей. В случае несоответствия заявленных в Программе комплексного развития объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате утверждения новых инвестиционных программ, изменения регулируемых тарифов, утверждения объемов финансирования из бюджета Томской области и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» будет проводиться корректировка целевых индикаторов и объемов финансирования на текущий и последующие годы |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1 Система электроснабжения

Анализ существующего состояния системы электроснабжения приведен в разделе 3.1, тома 2  Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Электроснабжение всех населённых пунктов городского поселения осуществляется централизованно. Центрами питания распределительной сети являются электроподстанции «Колпашево» и «Тогур». Распределительная сеть г. Колпашево, с. Тогур, д. Волково и д. Север выполнена на напряжении 10 кВ.

Подстанция «Колпашевская ПТФ» и ВЛ 35 кВ «Колпашево- Колпашевская ПТФ» в настоящее время отключены и демонтированы.

Краткая характеристика электроподстанций и высоковольтных сетей напряжением 35 и выше киловольт сведена в таблицы 2.1.1 и 2.1.2.

Городские электрические сети 10 кВ г. Колпашево включают воздушные и кабельные линии 10 кВ и 3 РП. Воздушные линии 10 кВ имеют общую протяженностью 122,5км. Кабельные линии 10 кВ имеют общую протяженность 22,06 км.

В таблице 2.1.3 представлена динамика изменения баланса электрической энергии за 2009 – 2011г.г. с указанием отпуска электроэнергии в сеть, потерь при передаче, полезного отпуска потребителям.

Полезный отпуск электрической энергии по  Колпашевскому городскому поселению за 2009 год  составил    70 324,68 тыс. кВт.ч/в год, из них 71,7 % составляет потребление населением. В 2010 году  отмечается снижение потребления электроэнергии до 65 568, 35 тыс. кВт.ч/в год, в 2011 году   рост потребления электроэнергии до 66 885,86 тыс. кВт.ч/в год.

Электрические сети поселения  характеризуются высоким уровнем потерь электрической энергии при передаче (19,2-21,07%).

Таблица 2.1.1. Краткая характеристика электроподстанций напряжением 35 и более киловольт, находящихся на территории Колпашевского городского поселения

| № пп | Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Год: |  | Объем плановых затрат на кап. ремонт на 2012г., тыс. руб | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | единичная |  | ввода | кап. ремонта |  |  |
| 1 | «Колпашево» (г. Колпашево) | 110/35/10 | 80 | 40 40 | ТДТН-40 000/110/35/10 ТДТН-40 000/110/35/10 | 1971 1971 | 2011 | 78,7 | ОАО «ТРК» |
| 2 | «Колпашевская ПТФ» (г. Колпашево) | 35/10 | Трансформаторы демонтированы |  |  | 1988 1988 | 2004 |  | ОАО «ТРК» |
| 3 | «Тогур» (с. Тогур) | 35/10 | 20 | 10 10 | ТМН-6 300/35-10 ТМН-6 300/35-10 | 1977 1977 | 2005 | 90,7 | ОАО «ТРК» |

Таблица 2.1.2. Краткая характеристика высоковольтных линий напряжением более 35 киловольт, проходящих по территории Колпашевского городского поселения

| № пп | U, кВ | Соединение | Дисп. имя линии | Тип/марка провода | Протяжённость по трассе, км | Год |  | Объем плановых затрат на кап. Ремонт на 2012г., тыс. руб | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ввода | реконструкции |  |  |
| 1 | 110 | Чажемто - Колпашево | С-40 | АС-120 | 63,12 | н.д. | н.д. |  | ОАО «ТРК» |
| 2 |  | Типсино - Колпашево | С-57к | АС-185 | 43,6 | 1982 | 1991 |  | ОАО «ТРК» |
| 3 | 35 кВ | Колпашево – Тогур | КТ-3501 | н/д | 4,5 | 1977 | 2001 |  | ОАО «ТРК» |
| 4 |  |  | КТ-3502 | н/д | 4,5 | 1977 | 2001 |  | ОАО «ТРК» |
| 5 |  | Колпашево – Колпашевская ПТФ | КТ-3503 | н/д | н/д | 1988 | 2001 |  | ОАО «ТРК» |
| 6 |  |  | отпайка КТ-3501 | н/д | н/д | 1988 | 2001 |  | ОАО «ТРК» |
| 7. | 10 | Распределительная сеть |  |  |  |  | 2011 | 1 128 | ОАО «ТРК» |

Таблица 2.1.3 Показатели отпуска и потребления электрической энергии

(Северное отделение ОАО «Томская энергосбытовая компания)

| №п/п | Наименование показателя | 2009г. | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево |  |  |  |
| 1.1 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | 66 712 | 62 540 | 66 580 |
| 1.2 | Потери при передаче, тыс. кВт.ч | 14 057 | 12 012 | 12 861 |
|  | То же в % | 21,07 | 19,20 | 19,32 |
| 1.3 | Полезный отпуск всего, тыс. кВт.ч | 52 654,88 | 50 527,56 | 53 204,97 |
| 1.3.1 | - Население | 41 015,28 | 37 671,42 | 40 343,92 |
| 1.3.2 | - Прочие | 11 639,61 | 12 856,14 | 12 861,05 |
| 2 | с. Тогур |  |  |  |
| 2.1 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | 22 800 | 19 350 | 17600 |
| 2.2 | Потери при передаче, тыс. кВт.ч | 5 687 | 4 794 | 4 365 |
| 2.3 | Полезный отпуск всего, тыс. кВт.ч | 17 112,75 | 14 556,0 | 13 234,4 |
| 2.3.1 | - Население | 9 177,23 | 8 705,67 | 8 435,31 |
| 2.3.2 | - Прочие | 7 935,52 | 5 850,33 | 4 799,12 |
| 3 | д. Волково |  |  |  |
| 3.1 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | 540 | 440 | 400 |
| 3.2 | Потери при передаче, тыс. кВт.ч | 149 | 92 | 87 |
| 3.3 | Полезный отпуск всего, тыс. кВт.ч | 390,92 | 347,64 | 312,95 |
| 3.3.1 | - Население | 308,65 | 261,33 | 237,37 |
| 3.3.2 | - Прочие | 82,257 | 86,307 | 75,575 |
| 4 | д. Север |  |  |  |
| 4.1 | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | 220 | 190 | 175 |
| 4.2 | Потери при передаче, тыс. кВт.ч | 53,9 | 52,8 | 41,5 |
| 4.3 | Полезный отпуск всего, тыс. кВт.ч, в т.ч | 166,13 | 137,16 | 133,51 |
| 4.3.1 | - Население | 93,33 | 81,69 | 70,41 |
| 4.3.3 | - Прочие | 72,80 | 55,47 | 63,1 |
|  | Колпашевское городское поселение |  |  |  |
|  | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч | 90 272,00 | 82 520,00 | 84 755,00 |
|  | Потери при передаче, тыс. кВт.ч | 19 946,90 | 16 950,80 | 17 354,50 |
|  | То же в % | 22,1 | 20,54 | 20,48 |
|  | Полезный отпуск всего, тыс. кВт.ч | 70 324,68 | 65 568,35 | 66 885,86 |
|  | - Население | 50 420,37 | 46 518,86 | 48 917,91 |
|  | - Прочие | 20 070,44 | 19 049,49 | 17 967,95 |

Отпуск электроэнергии осуществляется  по приборам учета. Оснащенность приборами учета населения и прочих потребителей  составляет 100%.

Расчетные показатели удельных расходов и номинальной мощности электропотребления по населению за 2011 год приведены в таблице 2.1.4.

Наиболее высокие показатели удельных расходов электропотребления характерны для  наиболее крупного населенного пункта - г. Колпашево. Это является следствием насыщения населения г. Колпашево бытовыми  электроприборами, а также практики использования электрической энергии на нужды отопления.

Таблица 2.1.4 Показатели удельных расходов и номинальной мощности электропотребления

| Наименование показателей | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | с. Тогур | д. Волково | д. Север |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск населению, тыс. кВт.ч | 49 087,02 | 40 343,92 | 8 435,31 | 237,37 | 70,41 |
| Численность населения, чел | 31 911,00 | 24046 | 7564 | 183 | 118 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел/мес | 128,19 | 139,82 | 92,93 | 108,09 | 49,72 |
| Номинальная мощность электропотребления, кВт/чел | 0,177 | 0,193 | 0,128 | 0,149 | 0,069 |
| Номинальная мощность электропотребления, МВт (население) | 5,64 | 4,64 | 0,97 | 0,03 | 0,01 |

Характеристика основных проблем

- Компоненты схемы внешнего электроснабжения (части высоковольтных линий и электроподстанций) утрачивают необходимую степень надёжности ввиду общего износа и превышения сроков их эксплуатации.

- Для распределительной сети характерны высокие потери при передаче электрической энергии (20%).

- Электросетевое оборудование распределительного комплекса 10 кВ требует модернизации и замены, ввиду его износа и морального старения. Уровень надежности питающих и распределительных сетей 10 кВ отдельных районов города недостаточен и требует их дальнейшего развития.

## 2.2 Система газоснабжения

Анализ существующего состояния системы газоснабжения приведен в разделе 3.2, тома 2  Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Газификация Колпашевского городского поселения началась в 2005 году. Всего за период 2005-2010 гг.:

- построено поселковых газопроводов -127 км;

- подведен газ к 3235 домовладениям;

- построены и находятся в эксплуатации 15 модульных газовых котельных, составляющие 80% суммарной тепловой мощности котельных г. Колпашево и 100% тепловой мощности  с. Тогур;

Всего за период 2005-2010 гг. в газификацию  г.Колпашево и с.Тогур вложено 860,6 млн. руб., в том числе:

- областной бюджет — 315,8 млн. руб. (газопроводы, теплотрассы, компенсация пенсионерам),

- местные бюджеты — 56,8 млн.руб. (одна газовая котельная, инженерные сети для 15 газовых котельных, газопроводы для 18 двухэтажных домов, компенсация пенсионерам),

- средства частных инвесторов — 365,6 млн. руб. (14 газовых котельных, теплотрассы, газопроводы),

- средства домовладельцев — 122,4 млн. руб. (газификация частных домовладений)

Объемы потребления природного газа населением и котельными,  по состоянию на 31.12.2010г., представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Объемы потребления природного газа

|  | Населенный пункт | Объем потребления газа населением, тыс. куб.м. | Объем потребления газа котельными, тыс. куб.м. | Всего потребление газа, тыс. куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Колпашево | 1755 | 16 001,18 | 17 756,18 |
| 2 | с. Тогур | 533 | 4 930,26 | 5 463,26 |
|  | Всего | 2288 | 20 931,44 | 23 219,44 |

В соответствии со Схемой газораспределительных сетей, подготовленной в 2005 году специалистами ОАО «ГипроНИИгаз»,  общая протяженность ГРС  по г. Колпашево и с.Тогур оценивалась в 313 км, а число частных газифицированных домов – 6500.

На конец 2011 года ожидаются следующие показатели:

- объем газораспределительных сетей в г. Колпашево и с. Тогур - 149 км, что составит 47% от объемов запланированных по Схеме;

- ожидаемое число домовладений с подведенным газопроводом – 3675, что составит 56% от объемов, запланированных  в Схеме.

В целом отмечается низкий уровень газификации в поселении и малые объемы потребления газа населением, которые   определяются  слабым развитием системы газоснабжения.

Планы дальнейшей газификации рассмотрены в проекте  областной целевой программы «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2012 – 2016 г.г.». Основными заинтересованными сторонами реализации областной целевой программы являются бюджеты различных уровней и население г. Колпашево и с. Тогур.

## 2.3 Система теплоснабжения

Подробный  анализ существующего состояния системы теплоснабжения в разделе 3.2, тома 2  Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Теплоснабжение населенных пунктов МО «Колпашевское поселение» осуществляется с использованием  систем централизованного (котельные г. Колпашево и с. Тогур) и индивидуального (автономного)  теплоснабжения (частный сектор г. Колпашево и с. Тогур, а также д. Волково и  д. Север).

Динамика изменения количества котельных на разных видах топлива в МО «Колпашевское городское поселение» представлена в нижеследующей таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Динамика изменения количества котельных на различных видах топлива

| Вид используемого топлива | Количество котельных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Природный газ | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 |
| Уголь | 35 | 39 | 14 | 9 | 12 |
| Уголь и нефть | 2 | 2 |  |  |  |
| Уголь и дизельное топливо | 5 | 3 |  | 3 |  |
| Уголь, нефть, мазут | 1 | 1 |  |  |  |
| Уголь, нефть, мазут, дизельное | 1 | 0 |  |  |  |
| Мазут | 1 | 1 |  |  |  |
| Нефть |  |  |  | 2 | 1 |
| Нефть, мазут | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Итого | 48 | 48 | 30 | 28 | 28 |

В настоящее время теплоснабжение потребителей поселения осуществляется от 28 котельных, расположенных в г. Колпашево и с. Тогур, том числе 15 газовых, 12 угольных и одна котельная использует в качестве топлива нефть.

Суммарная установленная  мощность котельных составляет 100,8 Гкал/час, в том числе:

- газовых котельных - 75,33 Гкал/час;

- угольных котельных – 21,15 Гкал/час;

- нефтяных котельных – 4,3 Гкал/час.

Газификация Колпашевского городского поселения является одним из решающих факторов социально-экономического развития поселения. В настоящее время согласно целевой программе «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2006-2015 гг.» и инвестиционной программе «Проектирование, строительство и эксплуатация 14 модульных газовых котельных г. Колпашево и с. Тогур на 2008-2013г.г.», осуществлено строительство 15 блочно-модульных газовых котельных.

В модульных газовых котельных установлены котлы типа КВСА производства ООО ПФ «Октан» (г. Омск)  единичной мощностью от  0,172 до 4,3 Гкал/час с импортными горелками (Италия). КПД котлов по паспортным данным составляет 92%. Котельные выполнены по двухконтурной схеме, оборудованы компактными  пластинчатыми теплообменниками производства ООО «Машимпекс», насосным оборудованием фирмы «Grundfos», водоподготовкой и системой автоматического регулирования. На котельных ведется учет потребляемого  газа и отпущенной тепловой энергии.

Анализ технических характеристик котлов по остальным 13 котельным, на которых в качестве топлива используется уголь и нефть, показывает следующее. Котлы   работают на артезианской воде в отсутствии докотловой водоподготовки, что вызывает преждевременный выход котлов и тепловых сетей из строя. В ряде котельных  котлы изготовлены в кустарных условиях без сертификатов и паспортов. Угольные котлы не соответствуют современным требованиям, имеют низкий КПД от 50 до 80%. Низкий коэффициент загрузки мощности, составляющий  для ряда котельных от 0,26  до  0,34, что свидетельствует о несоответствии тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этим котельным.

Из 28 котельных оснащены приборами учета:

- расхода газа – 15 котельных (100%);

- расхода холодной воды - 21 котельная (75%);

- расхода электроэнергии – 17 котельных  (61%);

- отпуска тепловой энергии-15 котельных (53,6%).

В настоящее время в  Колпашевском городском поселении эксплуатируется 74 км трубопроводов тепловых сетей  в двухтрубном исчислении с диаметром труб от 25 до 300 мм. Большинство теплосетей было построено до 1990 года (71%) по принципу минимизации затрат и максимального использования местных строительных и  изолирующих материалов, которые не удовлетворяют современным требованиям к условиям эксплуатации. Поэтому тепловые сети поселения были и пока остаются одним из самых ненадежных инженерных сооружений с высоким уровнем потерь тепловой энергии.

Проблема повышения технического уровня тепловых сетей, снижение потерь энергии крайне актуальна.

Основным способом сооружения теплосетей в Колпашевском городском поселении является подземная прокладка  сетей (74%). Сети проложены в основном с использованием устаревшей технологии изоляции труб минеральной ватой 91,51%  и лишь малая часть (7,36%), построена в 2008 году  по современной технологии в пенополиуретановой  изоляции (таблица 2.3.2).

Таблица 2.3.2  Изоляционные материалы  тепловых сетей

| Населенный пункт | Пенополиуретан | Минераловатные маты | Изоспан | Итого, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Тогур, км | 0,59 | 15,12 | 0,00 | 15,71 |
| г. Колпашево, км | 4,86 | 52,61 | 0,84 | 58,30 |
| Итого, км | 5,45 | 67,73 | 0,84 | 74,01 |
| То же, в% | 7,36 | 91,51 | 1,13 | 100 |

Анализ состояния тепловых сетей показал общие технологические недостатки:

-отсутствие надежного  противокоррозионного  и теплогидроизоляционного покрытия;

-высокий износ трубопроводов;

-отсутствие диагностической аппаратуры контроля состояния трубопроводов.

Указанные проблемы в системе теплоснабжения поселения определяют уровень потерь тепловой энергии, который по данным за 2009 год составляет 22,65  % от общего объема тепловой энергии отпущенной в сеть (таблица 2.3.3), в том числе:

- по тепловым сетям г. Колпашево -17,44%;

- по тепловым сетям с. Тогур –42,3%.

По фактическим данным за 2010 год уровень потерь тепловой энергии увеличился до 29,2  % от общего объема тепловой энергии,  отпущенной в сеть (таблица 2.3.3), в основном за счет увеличения потерь тепловой энергии по г. Колпашево.

По утвержденным  на 2011 год плановым показателям значение нормативных потерь тепловой энергии составляет:

- по тепловым сетям г. Колпашево 24057,0 Гкал или 17,76%;

- по тепловым сетям с. Тогур 7393,4 Гкал, или 23,92%.

Фактические потери тепловой энергии в 2010 году по тепловым сетям  Колпашевского городского  поселения  составляют 57745 Гкал и превышают нормативные значения  2011 года (31450Гкал)  на 26 295 Гкал, или на 83,6% .

Таблица 2.3.3 Баланс тепловой энергии  по котельным МО «Колпашевское городское поселение»

|  | Наименование показателей | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт за 2009 г. |  | Факт за 2010 г. |  | План на 2011 г. |  |
|  |  | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | % |
| Колпашевское городское поселение | Выработка тепловой энергии | 182756,5 |  | 200 838 |  | 167 229 |  |
|  | Собственные нужды котельной | 4117,6 | 2,25 | 3 018 | 1,5 | 903 | 0,5 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллектора | 178638,9 |  | 197 820 |  | 166 326 |  |
|  | Потери тепловой энергии в сети | 40455,97 | 22,65 | 57 745 | 29,2 | 31 450 | 18,9 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии всего | 138182,93 |  | 140 075 |  | 134 876 |  |
|  | Собственное потребление | 9711 |  | 8 256 |  | 1 843 |  |
|  | Сторонние потребители | 128471,93 |  | 131 819 |  | 133 033 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тогур | Выработка тепловой энергии | 37840,7 |  | 36 046 |  | 30 981 |  |
|  | Собственные нужды котельной | 414,5 | 1,10 | 360 | 1,0 | 77 | 0,2 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллектора | 37426,2 |  | 35 686 |  | 30 904 |  |
|  | Потери тепловой энергии в сети | 15829,72 | 42,3 | 12 677 | 35,5 | 7 393 | 23,9 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии всего | 21596,48 |  | 23 009 |  | 23 510 |  |
|  | Собственное потребление | 0 |  | 0 |  | 53 |  |
|  | Сторонние потребители | 21596,48 |  | 23 009 |  | 23 457 |  |
| г. Колпашево | Выработка тепловой энергии | 144915,8 |  | 164 792 |  | 136 248 |  |
|  | Собственные нужды котельной | 3703,1 | 2,56 | 2 658 | 1,6 | 826 | 0,6 |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллектора | 141212,7 |  | 162 134 |  | 135 422 |  |
|  | Потери тепловой энергии в сети | 24626,25 | 17,44 | 45 069 | 27,8 | 24 057 | 17,8 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии всего | 116586,45 |  | 117 066 |  | 111 365 |  |
|  | Собственное потребление | 9711 |  | 8 256 |  | 1 789 |  |
|  | Сторонние потребители | 106875,45 |  | 108 810 |  | 109 576 |  |

По фактическим показателям за 2010 год  полезный отпуск тепловой энергии сторонним потребителям по поселению  составляет 131819 Гкал, из них 90 699 Гкал (или  68,8%) составляет население (таблица 2.3.4). Полезный отпуск тепла для бюджетных организаций составляет – 28 140,63  Гкал  (21,35%), для прочих  потребителей – 12 979,17 Гкал (9,85%).

На основании данных представленных теплоснабжающими организациями Колпашевского городского поселения произведен сравнительный анализ оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии потребителями, представленный в таблице 2.3.4.

Отпуск тепла по приборам учета по Колпашевскому городскому поселению за 2010 год составил 42847,6 Гкал, или  32,5%, в том числе по группам потребителей:

- бюджет -  12 680,41 (45,06%);

- население - 28 494,48  (31,42%);

- прочие - 1 672,72 (12,89%).

По населенным пунктам реализация тепловой энергии в 2010 году по приборам учета составила:

- г. Колпашево-33,40%

- с. Тогур – 28,29%

В плановых показателях 2011 года отмечается  тенденция к существенному увеличению  оснащенности приборами учета по всем группам потребителей, в том числе:

- по бюджетным до    66,01%

- по населению до 52,09%;

- для прочих потребителей  до 23,23%.

Таблица 2.3.4 Информация о полезном отпуске тепловой энергии по группам потребителей

| Наименование и местонахождение тепловых источников | Группы потребителей | Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт за 2009 год |  | Факт за 2010 год |  | План на 2011 год |  |
|  |  | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | % |
| ВСЕГО ПО МО | Полезный отпуск сторонним потребителям | 128471,93 | 100 | 131 819,24 | 100 | 133 032,95 | 100 |
|  | Бюджетные потребители всего, в том числе: | 37813,76 | 29,43 | 28 140,63 | 21,35 | 26 521,51 | 19,94 |
|  | по приборам учета | 16 814,30 | 44,47 | 12 680,41 | 45,06 | 17 507,70 | 66,01 |
|  | по нормативам | 20 999,46 | 55,53 | 15 460,22 | 54,94 | 9 013,81 | 33,99 |
|  | Население всего, в том числе: | 85058,53 | 66,21 | 90 699,44 | 68,81 | 96 401,61 | 72,46 |
|  | по приборам учета | 26 699,90 | 31,39 | 28 494,48 | 31,42 | 50 220,21 | 52,09 |
|  | по нормативам | 58 358,63 | 68,61 | 62 204,96 | 68,58 | 46 181,41 | 47,91 |
|  | Прочие потребители всего, в том числе: | 5599,64 | 4,36 | 12 979,17 | 9,85 | 10 109,83 | 7,60 |
|  | по приборам учета | 606,86 | 10,84 | 1 672,72 | 12,89 | 2 348,14 | 23,23 |
|  | по нормативам | 4 992,78 | 89,16 | 11 306,45 | 87,11 | 7 761,69 | 76,77 |
| с. Тогур | Полезный отпуск сторонним потребителям | 21596,48 | 100 | 23 009,24 | 100 | 23 456,98 | 100 |
|  | Бюджетные потребители всего, в том числе: | 3762,74 | 17,42 | 4 194,62 | 18,23 | 4 258,62 | 18,16 |
|  | по приборам учета | 2079,83 | 55,27 | 2 318,55 | 55,27 | 3 435,59 | 80,67 |
|  | по нормативам | 1682,91 | 44,73 | 1 876,07 | 44,73 | 823,03 | 19,33 |
|  | Население всего, в том числе: | 16189,07 | 74,96 | 16 980,57 | 73,80 | 18 385,48 | 78,38 |
|  | по приборам учета | 3971,14 | 24,53 | 4 165,29 | 24,53 | 7 468,08 | 40,62 |
|  | по нормативам | 12217,93 | 75,47 | 12 815,28 | 75,47 | 10 917,40 | 59,38 |
|  | Прочие потребители всего, в том числе: | 1644,67 | 7,62 | 1 834,05 | 7,97 | 812,87 | 3,47 |
|  | по приборам учета | 21,97 | 1,34 | 24,50 | 1,34 | 500,95 | 61,63 |
|  | по нормативам | 1622,70 | 98,66 | 1 809,55 | 98,66 | 311,92 | 38,37 |
| г. Колпашево | Полезный отпуск сторонним потребителям | 106875,45 | 100 | 108 810,00 | 100 | 109 575,97 | 100 |
|  | Бюджетные потребители всего, в том числе: | 34051,02 | 31,86 | 23 946,01 | 22,01 | 22 262,89 | 20,32 |
|  | по приборам учета | 14734,47 | 43,27 | 10 361,85 | 43,27 | 14 072,11 | 63,21 |
|  | по нормативам | 19316,55 | 56,73 | 13 584,16 | 56,73 | 8 190,78 | 36,79 |
|  | Население всего, в том числе: | 68869,46 | 64,44 | 73 718,87 | 67,75 | 78 016,13 | 71,20 |
|  | по приборам учета | 22728,76 | 33,00 | 24 329,19 | 33,00 | 42 752,13 | 54,80 |
|  | по нормативам | 46140,70 | 67,00 | 49 389,68 | 67,00 | 35 264,00 | 45,20 |
|  | Прочие потребители всего, в том числе: | 3954,97 | 3,70 | 11 145,12 | 10,24 | 9 296,96 | 8,48 |
|  | по приборам учета | 584,89 | 14,79 | 1 648,22 | 14,79 | 1 847,19 | 19,87 |
|  | по нормативам | 3370,08 | 85,21 | 9 496,90 | 85,21 | 7 449,77 | 80,13 |

## 2.4 Система водоснабжения

Анализ существующего состояния системы водоснабжения приведен в разделе 3.2, тома 2  Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется из подземных источников. В настоящее время системы централизованного водоснабжения действуют в г. Колпашево, с. Тогур (охват населения составляет – 51,6%) и д. Север (частично);  д. Волково снабжается водой из шахтных колодцев и локальных скважин.

Услуги водоснабжения по населенным пунктам Колпашевского городского поселения осуществляют организации ООО «Водоканал-1» (г. Колпашево) и ООО «Энергия-1» (с. Тогур).

Система водоснабжения г. Колпашево

Общее количество водозаборных скважин на территории г. Колпашево – 18шт. Центральная часть города централизованно снабжается водой из 6 скважин глубиной 128 метров. В скважинах установлены насосы марки ЭЦВ 6-10-80. Зона санитарной охраны первого пояса соблюдается.

Эксплуатационные скважины пробурены преимущественно в 60-90-е годы. Амортизационный срок у большинства скважин истек и  существует большая вероятность выхода их из строя по причине изношенности фильтров, пескования и т.д.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) введены в  эксплуатацию в  1986 году, проектная производительность составляет 13,2 тыс. м3/сут. (фактическая — 4,5 тыс. м3/сут.). Имеется запас проектной мощности. Техническое состояние удовлетворительное.

Технология очистки воды базируется на процессах аэрации и фильтрования  через слой альбитофира с целью удаления из артезианской воды  соединений железа.  Обеззараживание воды производится хлором.

Согласно представленных ООО «Водоканал-1» основным показателям качества очищенной воды, в целом вода соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением показателей  «окисляемость» и «цветность».

Остальные одиночные скважины рассредоточены  по территории города,  вода из них используется без очистки.

Водопроводная сеть имеет общую протяженность 53,75 км и выполнена из чугунных (7,7 км), стальных (42,95км) и полимерных (3,1км) трубопроводов диаметром от 32 до 500 мм.

Водоснабжение с.Тогур

Водоснабжение с. Тогур осуществляется от централизованного поземного водозабора, находящегося в центральной части села, и частично — из централизованного городского подземного водозабора (м-н Новостройка). Вода из скважин централизованного водозабора поступает на водопроводные очистные сооружения производительностью 1,2 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях установлены самотечные фильтры, которые требуют капитального ремонта.

Согласно показаниям санитарно-эпидемиологической службы,  вода не удовлетворяет требованиям  СанПиН, наблюдается повышенное содержание железа в воде.

Имеется дефицит производительности водопроводной станции для охвата территории с. Тогур централизованным водоснабжением.

Водопроводная сеть имеет общую протяженность 13,24 км и выполнена из стальных (8,94 км) и полимерных (4,3 км) трубопроводов диаметром от 32 до 200 мм.

В с. Тогур имеются еще 3 децентрализованные водозаборные скважины, из которых вода поступает в водонапорные башни, расположенные над скважинами, и далее - в водопроводную сеть.
Глубина водозаборных скважин составляет около 120 метров.

Система водоснабжения деревни Север

Водоснабжение д. Север осуществляется из подземного водозабора, состоящего из 2 скважин и сетей летнего водопровода, а также шахтных колодцев.

Краткая характеристика  водопроводного хозяйства Колпашевского городского поселения  представлена в таблицах 2.4.1 и 2.4.2.

Общая протяженность водопроводных сетей  составляет – 67 км, в том числе нуждающихся в замене  - 50 км. (75%).

Комплекс очистных сооружений и   водопроводные сети находятся  в составе муниципальных объектов ЖКХ Колпашевского городского поселения.

Таблица 2.4.1 Характеристика водопроводного хозяйства городского поселения

| населенный пункт | водозаборные сооружения |  | ВОС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество скважин, шт / глубина, м | фактическая производительность, тыс.м3/сутки | проектная/фактическая производительность тыс.м3/сутки | тип обеззараживания |
| г.Колпашево | 18/(20-128) | 6,0 | 13,2/4,5 | хлорирование |
| п.Тогур | 12/120 | 2,0 | 1,2/1,1 | хлорирование |

Таблица 2.4.2 Характеристика водопроводных сетей

| Населенный пункт | Протяженность по материалу труб, км |  | Протяженность водопроводных сетей по диаметрам, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево | Сталь | 42,95 | до Ду 100 мм | 29,8 |
|  | Чугун | 7,7 | Ду 110-200 мм | 17,6 |
|  | Полимерные | 3,1 | Ду 250-500 мм | 6,35 |
|  | Железобетон |  | свыше Ду 500 мм |  |
|  | Асбоцемент |  | Всего | 53,75 |
| с. Тогур | Сталь | 8,94 | Ду 100 мм | 8,94 |
|  | Чугун |  | Ду 110-200 мм | 4,3 |
|  | Полимерные | 4,3 | Ду 250-500 мм |  |
|  | Железобетон |  | свыше Ду 500 мм |  |
|  | Асбоцемент |  | Всего | 13,24 |

Структура полезного отпуска воды по группам потребителей показана в таблице 2.4.3. Основным потребителем является население, на долю которого приходится 70 % отпускаемой воды.

Таблица 2.4.3 Распределение расходов воды по группам потребителей

|  | г. Колпашево | с. Тогур | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 70,4 % | 67,3 % | 70,0 % |
| Бюджетные организации | 13,2 % | 9,3 % | 12,7 % |
| Прочие потребители | 16,3 % | 23,4 % | 17,3 % |

Таблица 2.4.4 Оснащение потребителей приборами учета

|  | г. Колпашево | с. Тогур | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 50,5 % | 40,0 % | 49,1 % |
| Бюджетные организации | 73,7 % | 71,4 % | 73,5 % |
| Прочие потребители | 91,8 % | 92,5 % | 92,0 % |

В таблице 2.4.4 выражены в % объемы реализации воды по группам потребителей. Как видно из таблицы существует острая проблема в приборном оснащении жилого фонда. В г. Колпашево 50,5%, а в с. Тогур только 40% воды реализуется населению по приборам учета. Основной причиной такого положения дел является отсутствие финансовых средств как у самих жителей, так и в муниципальных бюджетах.

В таблице 2.4.5 представлены основные показатели систем водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур за 2010 год:

- подъем воды составил 1 479 297 м3;

- пропущено воды через очистные сооружения -1 428 517 м3 (96,6%);

- подано воды в сеть-1 407 067 м3;

- утечки и неучтенные расходы – 165 782 м3 (11,78%);

- реализовано воды всего – 1 241 285  м3;

- в том числе сторонним потребителям -1 240 985 м3.

Таблица 2.4.5 Основные показатели систем водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур за 2010 год

| №п/п | Наименование показателей |  | Фактические показатели за 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Водоканал-1» г. Колпашево | ООО «Энергия 1» с. Тогур | Итого |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | м 3 | 1 274 160 | 205 137 | 1 479 297 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | м 3 | 1 223 380 | 205 137 | 1 428 517 |
| 3. | Расход воды на собственные нужды | м 3 | 65 660 | 6 570 | 72 230 |
| 3.1. | в том числе на очистные сооружения | м 3 | 65 660 | 6 570 | 72 230 |
| 3.2. | Расход воды на собственные нужды | % | 5,15 | 3,20 | 4,9 |
| 5. | Подано воды в сеть | м 3 | 1 208 500 | 198 567 | 1 407 067 |
| 6. | Утечки и неучтенный расход воды | м 3 | 140 000 | 25 782 | 165 782 |
| 6.1. | то же в % к поданной в сеть | % | 11,58 | 12,98 | 11,78 |
| 7. | Отпущено (реализовано) воды, всего | м 3 | 1 068 500 | 172 785 | 1 241 285 |
|  | в том числе: |  |  |  | 0 |
| 7.1. | а) собственное потребление | м 3 | 500 | 300 | 800 |
| 7.2. | б) сторонние потребители | м 3 | 1 068 500 | 172 485 | 1 240 985 |
| 8. | Объем потребленной электроэнергии | кВт.ч. | 520 384 | 114 737 | 635 121 |
| 9. | Удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть | кВт.ч/ м 3 | 0,43 |  |  |

Расчетный уровень утечек и неучтенных расходов по данным организаций коммунального комплекса за  2010 год составил (таблица 2.4.5):

- по  г. Колпашево 11,58 % от общего отпуска воды в сеть;

- по  с. Тогур 12,98 % от общего отпуска воды в сеть.

Фактический уровень утечек и неучтенных расходов, ввиду отсутствия приборного учета у значительной части населения,  может значительно превышать расчетный.

Количество порывов  на сетях, ед

| Система водоснабжения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 72 | 84 |

Основные проблемы системы водоснабжения:

  - Недостаточный охват территории г. Колпашево и п. Тогур системой централизованного водоснабжения.

  - Имеется значительный запас производительности водопроводных очистных сооружений г. Колпашево.

  - Высокий износ водозаборных скважин и водопроводных  сетей (75%), следствием чего являются  частые аварии на разводящих сетях.

  - Требуется реконструкция водопроводной сети в центральной части города с оптимизацией диаметров трубопроводов.

  - Дефицит производительности  и малая  эффективность водопроводных очистных сооружений с.Тогур.

  - Отсутствие у потребителей  с.Тогур горячего водоснабжения.

  - Несоответствие качества питьевой воды по некоторым показателям нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. Обеззараживание воды производится путем хлорирования (хлор является объектом опасности IV степени).

  - Требуется строительство установок по обезжелезиванию питьевой воды.

  - Имеется проблема с оснащением жилого фонда приборами учета воды из-за отсутствия финансовых средств.

## 2.5  Система водоотведения

Канализация, на сегодняшний день, является одной из обязательных систем, наличие которой необходимо, чтобы обеспечить современные условия жизни людей в городе и за его пределами.

Анализ существующего состояния системы водоотведения приведен в разделе 3.2, тома 2  Обосновывающих материалов «Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры».

В настоящее время в Колпашевском городском поселении охват населения системой централизованной канализации составляет – 49,3%. Очистные сооружения действуют в г.Колпашево, с.Тогур, а  в д.Север и д.Волково стоки отводятся в выгребные ямы, септики.

Услуги по водоотведению и очистке стоков обеспечивают ООО «Водоканал 2» в г. Колпашево  и ООО «Энергия 1» в с. Тогур.

Таблица 2.5.1 Основные показатели системы водоотведения г. Колпашево

| №п/п | Наименование показателя | 2009г. | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получено сточных вод, м3 | 813 700 | 697 790 | 663 500 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 1.1 | от собственных подразделений | 200 | 200 | 200 |
| 1.2 | от сторонних потребителей | 813 500 | 697 590 | 663 300 |
|  | - населения | 564 600 | 517 250 | 514 800 |
|  | - бюджетных организаций | 184 000 | 104 500 | 98 700 |
|  | - прочих потребителей | 44 900 | 75 840 | 49 800 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, м3 | 813 700 | 697 790 | 663 500 |
| 3 | Сброшено на рельеф местности, м3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем потребленной электроэнергии, кВт.ч | 164 200 | 192887 | 208 200 |
| 4.1 | Удельный расход электроэнергии кВт.ч/ м3 | 0,202 | 0,276 | 0,313 |

За 2009 год на очистные сооружения г. Колпашево отведено 813,7 тыс.м3 сточных вод. С 2010 года отмечается снижение объемов принимаемых стоков и увеличение удельных расходов электроэнергии на их перекачку.

Краткая характеристика канализационного хозяйства г. Колпашево и с. Тогур представлена в таблицах  2.5.2 - 2.5.4.

Таблица № 2.5.2 Канализационные очистные сооружения

| Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Проектная производительность, м3/сут. | Фактическая производительность, м3/сут. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Колпашево | 2008 | 5000 | 4700 | отл. |
| с. Тогур | 1990 | 1400 | 900 | удовл. |

Таблица №2.5.3 Канализационные насосные станции

| Населенный пункт | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Проектная/ фактическая производительность, м3/сут. | Количество, тип и марка насосного оборудования | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево | ул. Парковая,13 ул. Школьная,15 ул. Кирпичная,78/1 ул. Белинского,11/1 ул.Коммунистическая,2/1 ул. Обская,69/1 ул. Победы,137 мкр. Геолог,11/2 ул. Портовая,36/2 ул. Нефтеразведчиков,2/1 ул. Трифонова,61/1 | 1975 1986-87 1977 1978 1976 1983 1973 1980 1998 1978 1977-78 | 142/90 148/110 142/100 230/180 230/148 230/139 210/167 195/156 148/130 148/120 142/130 | СМ 100-65-200/4 СМ 100-65-250/4 СМ 100-65-200/4 СМ250–200–400/4 СМ250–200–400/4 СМ250–200–400/4 СМ200–150–500/4 СМ150–125–400/4 СМ 100-65-250/4 СМ 100-65-250/4 СМ 100-65-200/4 | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. |
| с. Тогур | Некрасова,2/1 | 1975 | 288/10 | 2 СМ 100-65-250/4 | неуд. |

Таблица № 2.5.4 Канализационные сети

| Населенный пункт | Протяженность по материалу труб, км |  | Протяженность канализационных сетей по диаметрам, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| г. Колпашево | Сталь | 16,6 | Ду=до 100 мм |  |
|  | Чугун | 15,0 | Ду=110-200 мм | 31,6 |
|  | Полимерные |  | Ду=250-500 мм |  |
|  | Железобетон | 3,0 | Ду=свыше 500 мм | 3,0 |
|  | Асбоцемент |  | Всего | 34,6 |
| с. Тогур | Сталь | 7,258 | Ду=до 100 мм | 1,708 |
|  | Чугун |  | Ду=110-200 мм | 3,05 |
|  | Полимерные |  | Ду=250-500 мм | 2,5 |
|  | Железобетон |  | Ду=свыше 500 мм |  |
|  | Асбоцемент |  | Всего | 7,258 |

Общая протяженность сетей составляет – 41,858 км, в том числе нуждающихся в замене  - 12 км.

Количество порывов  на сетях, ед

| Система водоотведения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 16 | 18 |

Основные проблемы системы водоотведения:

  - высокий износ канализационной  сети и насосных станций;

  - аварии на коллекторах, канализационных сетях и очистных сооружениях из-за ветхости и засорения труб, приводящие  к нарушению жизнедеятельности, загрязнению почвы и водопроводной воды, что может приводить к различным инфекционным и другим заболеваниям;

  - недостаточный охват территории г. Колпашево и с. Тогур системой централизованного водоотведения;

  - малоэффективная работа очистных сооружений с.Тогур;

  - отсутствие очистных сооружений канализации в д. Север и д. Волково.

## 2.6 Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

На территории г. Колпашево и с.Тогур установлен контейнерный вид сбора ТБО. Сбор отходов от населения осуществляется периодическим объездом жилых микрорайонов мусоровозом в соответствии с графиком. Утилизация (захоронение) ТБО от населения Колпашевского городского поселения осуществляется на 2 полигонах – г. Колпашева и с. Тогур.

Объёмы ТБО, образующиеся от населения и организаций Колпашевского городского поселения, в 2010 году ориентировочно составили 60 тыс. куб м, из них размещены на полигоне г. Колпашева ≈ 46 тыс.куб.м и на полигоне с. Тогур ≈ 14 тыс.куб.м.

Предприятия, занимающиеся переработкой отдельных видов отходов, на территории поселения  в настоящее время отсутствуют.

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1 Количественное определение показателей развития

Обоснования показателей развития МО Колпашевского городского поселения даны в разделе 1, Тома 2 «Перспективные показатели развития МО для разработки программы»

### 3.1.1 Динамика численности населения

Динамика  численности населения поселения с 2005 года отрицательная (-10%), в том числе: г.Колпашево – -11% и с.Тогур – -5%. Значительна убыль населения в д.Север   -33% (таблица 3.1.1.1)

Такая ситуация значительно хуже, чем в среднем по области, где за тот же период население выросло на 0,6%.

Наиболее стабильный населенный пункт поселения – село Тогур, в нем население сократилось всего на 5% .

| Таблица 3.1.1.1Численность населения населенных пунктов (на начало года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенные пункты, входящие в состав поселения | 2005г | 2007г | 2011г | динамика 2011/2005гг |
| 1 | г. Колпашево | 26915 | 25113 | 24046 | -11% |
| 2 | с. Тогур | 8002 | 7625 | 7564 | -5% |
| 3 | д. Север | 175 | 150 | 118 | -33% |
| 4 | д. Волково | 216 | 190 | 183 | -15% |
|  | Колпашевское городское поселение | 35308 | 33078 | 31911 | -10% |

Численность населения Колпашевского городского поселения под влиянием сложившихся тенденций миграции, смертности и рождаемости ежегодно снижается. Кроме того,  в  декабре  2009 года была расформирована войсковая часть.

Сложная экономико-социальная ситуация в районе вызывает постоянный миграционный отток населения. Величина средней за 3 года механической убыли населения  составляет -0,4 тыс. чел. (-12%).

Отрицательная динамика численности населения складывается из значительной естественной убыли и почти в два раза большей механической убыли населения.

Средние показатели убыли населения за последние 3 года составили:

- естественной убыли 92 человека;

- механической убыли  - 399 человек.

Согласно проекту Генплана Колпашевского городского поселения к 2020 году прогнозируется стабилизация и увеличение численности до 32400 тыс. чел.  за счет миграционного  притока населения до  200 человек в год.

Таблица 3.1.1.2 Прогнозная численность населения (по проекту Генплана)

| Наименование населенных пунктов | 2020г |
| --- | --- |
|  | Прогнозная численность населения, тыс. чел. |
| г. Колпашево | 24500 |
| с. Тогур | 7600 |
| д. Север | 100 |
| д. Волково | 200 |
| Колпашевское городское поселение | 32400 |

Улучшение естественных демографических показателей позволит сократить темпы роста доли лиц пенсионного возраста и сохранить численность трудоспособного населения.

На основании данных таблицы 3.1.1.2 произведен расчет роста численности населения по годам за период 2011-2012г.г. Динамика численности населения представлена в таблицах 3.1.1.3 и 3.1.1.4

Таблица  3.1.1.3 Динамика роста (убыли) численности населения за период 2011-2020г.г.

| Наименование населенных пунктов | 2011 г., чел | 2020г., чел | Рост за период 2011 -2020, чел | Рост с 2013г., чел/в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево | 24 046 | 24 500 | 454 | 57 |
| с. Тогур | 7 564 | 7 600 | 36 | 5 |
| д. Север | 118 | 100 | -18 | -2 |
| д. Волково | 183 | 200 | 17 | 2 |
| Колпашевское городское поселение | 31 911 | 32 400 | 489 | 61 |

Таблица 3.1.1.4. Прогноз изменения численности населения за период 2011-2020г.г.

| Наименование населенных пунктов | 2011 г | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Колпашево | 24 046 | 24 046 | 24 103 | 24 160 | 24 216 | 24 273 | 24 330 | 24 387 | 24 443 | 24 500 |
| с. Тогур | 7 564 | 7 564 | 7 569 | 7 573 | 7 578 | 7 582 | 7 587 | 7 591 | 7 596 | 7 600 |
| д. Север | 118 | 118 | 116 | 114 | 111 | 109 | 107 | 105 | 102 | 100 |
| д. Волково | 183 | 183 | 185 | 187 | 189 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| Колпашевское городское поселение | 31 911 | 31 911 | 31 972 | 32 033 | 32 094 | 32 156 | 32 217 | 32 278 | 32 339 | 32 400 |

В приведенных в таблицах 3.1.1.3 и 3.1.1.4 данных  планируется стабилизация  численности населения в населенных пунктах  г. Колпашево, с. Тогур и д. Волково в 2012 году и рост с 2013 года.

Для д. Север показана отрицательная динамика численности населения в основном за счет механической убыли населения.

### 3.1.2 Прогноз развития застройки

Среднегодовой объем нового строительства за 2006-2010г.г. составил:

- г. Колпашево – 1,2 тыс. м2;

- с. Тогур – 0,3 тыс. м2;

- д. Волково 0,02 тыс.м2.

Новое строительство в д. Север не ведется.

В течение 2009-2010 года отмечено «оживление» в строительстве и обновлении жилого фонда города г. Колпашево.

В 2009 году введено жилья больше, чем в 2010 году, за счет введения в эксплуатацию 80-квартирного и  12-квартирного жилых домов,  которые были построены за счет средств бюджетов всех уровней в рамках программы ФСРЖКЖ.  В 2010 году строительство муниципального жилья не производилось,   жилая площадь в городском поселении возросла по отношению к 2009 году на 1523 кв.м. в  основном за счет строительства индивидуального жилья.

Согласно проекту Генплана Колпашевского городского поселения для повышение качества жизни населения,  необходимо решать следующие задачи:

- ликвидация наиболее ветхого и аварийного жилья и рекультивация занимаемых им территорий (к 2035 году - 47 тыс.м2),

- ликвидация жилья в зоне эрозии берега (необходимо снести 20,0 тыс.м2 и расселить около 1 тыс. человек),

- реконструкция капитальных зданий с большой степенью износа,

- наращивание объемов нового строительства за счет всех источников финансирования,

- создание условий для индивидуального жилищного строительства,  особенно востребованного населением.

При реализации генерального плана планируется значительный объем нового жилищного строительства в г. Колпашево:

- в районе бывшей воинской части;

- на реконструируемых территориях, занимаемых ветхим жильем в центре города;

- при расширении границы города  в сторону с.Тогур.

Также предлагается более интенсивное использование территории г.Колпашево за счет уплотнения существующей жилой застройки, реконструкции территорий, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом.

Объем нового строительства до 2035 года составит – 352 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность населения увеличится до 29 м2/чел.

С учетом планируемого по генеральному плану среднегодового объема нового строительства в размере  14 тыс.м2 в год,  объем нового строительства до 2020 года может составить 112 тыс.м2.

Кроме того, согласно выданным разрешениям на строительство (реконструкцию) объектов коммерческого (производственного) назначения на территории МО «Колпашевское городское поселение» планируется строительство:

- административного здания, магазина, гаража;

- базовой  станции сотовой связи «Тогур-ВК».

В соответствии с предложениями схемы территориального планирования Томской области предлагаются следующие Мероприятия по реконструкции, организации и строительству объектов социальной инфраструктуры (таблица 3.1.2.1).

Таблица 3.1.2.1 Мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры

| Регионального значения | планировочный район |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения и социальной защиты |  |  |
| строительство медицинского учреждения, оказывающего психиатрическую помощь | г.Колпашево | 2011-2015 |
| Местного значения муниципального района |  |  |
| Учреждения образования |  |  |
| Строительство нового детского сада на 200 мест | г.Колпашево | 2011-2020 |
| Строительство нового детского сада на 170 мест | с.Тогур | 2011-2020 |
| Реконструкция здания бывшей школы (Комсомольская, 9) под размещение детско-юношеского центра | г.Колпашево | 2011-2020 |
| Учреждения физической культуры |  |  |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | г.Колпашево | 2011-2020 |
| Строительство бассейна | г.Колпашево | 2011-2020 |

В плановые мероприятия  по строительству объектов социальной инфраструктуры включено:

По г. Колпашево:

- строительство медицинского учреждения, оказывающего психиатрическую помощь до 2015г.

- строительство двух новых  детских садов на 120  и 200 мест до 2020 г.;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и бассейна до 2020 г.

По с. Тогур:

- строительство нового  детского сада на 170  мест до 2020 г.;

С реализацией проектов по строительству новых объектов транспортной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении может быть сформирована крупная строительная база.

## 3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

### 3.2.1 Электроэнергия

В разработанном в НИИ Урбанистики проекте  «Генерального плана   Колпашевского городского поселения Колпашевского района Томской области и правил землепользования и застройки» определены перспективные электрические нагрузки  МО Колпашевское городское поселение на проектный период 2011-2035 гг. на основе численности населения и прогноза развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, которые    подлежат корректировке на стадии проектирования [2].

Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора городского поселения на проектный период до 2035 г. в разрезе населённых пунктов приведена в таблице 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1. Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на проектный период до 2035 года в разрезе населённых пунктов

| Населённый пункт | Годовое электроснабжение, млн. кВт.ч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2035 год |  |
| г. Колпашево | 56,42 | 10,65 |
| с. Тогур | 17,36 | 3,28 |
| д. Волково | 0,27 | 0,08 |
| д. Север | 0,14 | 0,04 |
| Итого, поселение | 74,19 | 14,05 |

Для ориентировочных расчетов электрических нагрузок поселения до 2020 года использованы укрупненные удельные показатели, приведенные в РД 34.20185-94[13]. Результаты укрупненных расчетов представлены в таблице 3.2.1.2.

Таблица 3.2.1.2. Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Колпашевское городское поселение» на период до 2020 года в разрезе населённых пунктов

| Населённый пункт | Годовое электроснабжение (полезный отпуск), млн. кВт.ч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовое электроснабжение (полезный отпуск), млн. кВт.ч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт | Годовое электроснабжение (полезный отпуск), млн. кВт.ч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  | 2015 год |  | 2020 год |  |
| г. Колпашево | 53,20 | 7,60 | 53,58 | 9,44 | 54,21 | 9,56 |
| с. Тогур | 13,23 | 2,01 | 13,26 | 2,96 | 13,30 | 2,964 |
| д. Волково | 0,31 | 0,05 | 0,32 | 0,07 | 0,34 | 0,078 |
| д. Север | 0,13 | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,11 | 0,039 |
| Итого, поселение | 66,89 | 9,68 | 67,29 | 12,52 | 67,96 | 12,64 |

Для подключения новых потребителей к центру питания распределительной сети 10 кВ (ПС «Колпашево», ПС «Тогур») в объеме расчетных нагрузок до 2035 года имеется необходимый резерв мощности.

### 3.2.2 Газоснабжение

В настоящее время на территории Колпашевского городского поселения используется сетевой природный и сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции.

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск. Газопотребление СУГ в 2010 году составило 63,41 тонн, из них:

- г. Колпашево 52 850 кг через 1570 ГБУ,

- с. Тогур – 10 090 кг через 358 ГБУ,

- д. Волково – 470 кг через 12 ГБУ.

Подача природного сетевого газа выполнена от ГРС «Чажемто», расположенной за пределами территории городского поселения, по межпоселковому газопроводу в г. Колпашево и с.Тогур. Потребление природного газа за 2010 год составило 23,3 млн. м3, в том числе:

- котельные –20,93 млн.м3 (ООО «Колпашевская тепловая компания» - 20,37 млн.м3, ОАО «Монтажкомплект» - 0,56 млн.м3),

- население – 2,28 млн. м3,

- прочие – 0,09 млн.м3.

Определение перспективного объёма газопотребления  до 2020 года выполнено на основе показателей развития поселения, представленных  в  проекте областной целевой программы «Газификация Колпашевского городского поселения Томской области на период 2012 – 2016 г.г.»

Проектом областной программы  предусмотрена газификация природным газом:

- объектов жилой застройки;

- котельных поселения.

Перспективные объемы газопотребления до 2020 г. приведёны в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.2.1 Перспективные объёмы газопотребления (природный газ)

| № п/п | Потребитель | Распределение объёмов газопотребления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общее число газифицированных домовладений | 3223 | 3675 | 4611 | 5408 | 6114 | 7249 | 7752 | 7752 |
| 1.2 | Расход газа, млн. м3 | 2,288 | 2,6 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Котельные и промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число котельных | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| 2.2 | Установленная мощность, МВт | 81,6 | 87,6 | 95,6 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 100 | 100 |
| 2.3 | Расход газа по котельным, млн. м3 | 20,93 | 17,86 | 18,4 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 2.3 | Расход газа для прочих потребителей, млн. м3 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
| 4 | Итого: | 23,31 | 20,56 | 21,81 | 24,40 | 25,61 | 27,04 | 27,95 | 27,96 |

Продолжение газификации связано в первую очередь с необходимостью газификации крупного городского жилого микрорайона Матьянга. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство 22,5 км газопроводов высокого и низкого давления, в том числе 7 км высокого давления до четырех газовых котельных и 15, 5км низкого давления (ГРПШ 34,45,46).

- строительство четырех модульных газовых котельных (отапливают 89 многоэтажных жилых домов, библиотеку, дом культуры, туберкулезный диспансер);

- газификацию 452 домовладений.

Выполнение данных мероприятий позволит:

- произвести запуск четырех газовых модулей («Школа 4», «Техучасток», «Урожай», «Звезда»),

- закрыть 7 угольных и 1 нефтяную котельную,

- газифицировать 452 домовладения,

- осуществить перевод  с центрального на индивидуальное отопление потребителей 105 домовладений от   трех   старых нерентабельных угольных котельных;

- вывести   из эксплуатации 4, 5 км изношенных тепловых сетей;

- снизить себестоимость производства  тепловой энергии.

### 3.2.3 Тепловая энергия

За основу прогнозных показателей полезного отпуска тепловой энергии  приняты расчетные  тепловые  нагрузки  потребителей тепла, подключенных к котельным теплоснабжающих организаций, принятых в утвержденных на 2012 год тарифах на тепловую энергию.

Кроме того, в приведенных расчетах учтено увеличение  нагрузок для планируемых к строительству сооружений соцкультбыта по укрупненным показателям для типовых проектов, которые будут корректироваться в процессе проектирования:

В г. Колпашево:

- два детских сада на 120  и 200 мест;

- физкультурно-оздоровительный комплекс;

- плавательный бассейн;

- медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

В с. Тогур:

- детский сад на 170  мест.

Итоговые результаты прогнозных показателей расчетного полезного отпуска тепловой энергии по группам потребителей  системы централизованного теплоснабжения Колпашевского городского поселения приведены в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1 Прогноз полезного отпуска тепловой энергии по Колпашевскому городскому поселению

| Наименование | Группы потребителей | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| Всего по МО | Полезный отпуск сторонним потребителям | 133 033 | 135 872 | 135 364 | 135 559 | 136 218 | 137 070 | 138 038 | 138 662 | 138 857 | 139 455 |
|  | Бюджетные потребители | 26 522 | 29 607 | 29 607 | 29 607 | 30 071 | 30 728 | 31 501 | 31 930 | 31 930 | 32 333 |
|  | Население | 96 402 | 97 104 | 96 597 | 96 792 | 96 987 | 97 182 | 97 377 | 97 572 | 97 767 | 97 962 |
|  | Прочие потребители | 10 110 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 | 9 160 |
| с. Тогур | Полезный отпуск сторонним потребителям | 23 457 | 24 001 | 24 012 | 24 023 | 24 034 | 24 702 | 24 713 | 24 724 | 24 735 | 24 746 |
|  | Бюджетные потребители | 4 259 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 | 5 608 |
|  | Население | 18 385 | 18 385 | 18 396 | 18 407 | 18 418 | 18 429 | 18 440 | 18 451 | 18 462 | 18 473 |
|  | Прочие потребители | 813 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| г. Колпашево | Полезный отпуск сторонним потребителям | 109 576 | 111 168 | 111 352 | 111 536 | 112 184 | 112 368 | 113 326 | 113 938 | 114 122 | 114 710 |
|  | Бюджетные потребители | 22 263 | 24 656 | 24 656 | 24 656 | 25 120 | 25 120 | 25 893 | 26 322 | 26 322 | 26 725 |
|  | Население всего | 78 016 | 78 016 | 78 200 | 78 384 | 78 568 | 78 753 | 78 937 | 79 121 | 79 305 | 79 489 |
|  | Прочие потребители | 9 297 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 | 8 496 |

*  В расчетных нагрузках учтено  увеличение потребление тепловой энергии для планируемых к строительству сооружений  соцкультбыта по укрупненным показателям, которые  будут корректироваться в процессе проектирования:

В  г. Колпашево

  - Два детских сада на 120 и 200 мест;

  - Физкультурно-оздоровительный комплекс;

  - Плавательный бассейн;

  - Медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

В с . Тогур

  - Детский сад на 170 мест

### 3.2.4. Холодная вода

Прогнозные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам централизованного водоснабжения Колпашевского городского поселения по проекту Генплана приведены в таблице 3.2.4.1. и составляют на 2020 год 9,52 тыс.м3/сутки (среднесуточные за год).

Таблица № 3.2.4.1  Расходы по системе водоснабжения на 2020 г. (проект Генплана)

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | г.Колпашево | п.Тогур | д.Север | д.Волково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | - ср. расходы | тыс.м3/сут | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 7,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,20 | 7,80 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,04 | 1,56 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,05 | 1,87 |
| 3 | Усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок qср = 50 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2+3)-расходы воды на нужды населения | - население | тыс. чел. | 24,50 | 7,60 | 0,10 | 0,20 | 32,40 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 6,13 | 1,52 | 0,00 | 0,04 | 7,69 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 7,35 | 1,82 | 0,00 | 0,05 | 9,22 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 24,50 | 7,60 | 0,10 | 0,20 | 32,40 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,51 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,92 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 1,15 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 7,56 | 1,91 | 0,00 | 0,05 | 9,52 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 8,78 | 2,21 | 0,00 | 0,06 | 11,06 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 7,6 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 9,5 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 8,8 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 11,1 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 309 | 251 | 21 | 251 | 309 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 200 | 0 | 200 | 250 |

Расчетные прогнозные расходы воды на период 2011-2020г.г. представлены в таблицах 3.2.4.2 и 3.2.4.3). В приведенных таблицах расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с прогнозируемым проектом  Генплана благоустройством жилой застройки [2] по нормативам СНиП 2.04.02-84 и с использованием удельных среднесуточных (за год) норм водопотребления по СНиП, которые  включают расходы холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях.

Количество воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% от суммарных расходов воды (таблица 3.2.4.3).

Таблица 3.2.4.2 Прогноз расходов холодной воды по Колпашевскому городскому поселению (среднегодовой)

| Наименование населенных пунктов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Колпашево | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | 7,48 | 7,50 | 7,52 | 7,54 | 7,55 | 7,57 |
| с. Тогур | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| д. Север | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Волково | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Колпашевское городское поселение | 9,38 | 9,38 | 9,40 | 9,42 | 9,43 | 9,45 | 9,47 | 9,49 | 9,51 | 9,53 |

Таблица 3.2.4.3 Прогноз перспективного объема водопотребления по Колпашевскому городскому поселению  по периодам  2011-2020 г.г.

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Средний расход воды на 1 жителя округленно, всего, л/сутки/чел | в том числе на хозпитьевые нужды жилого фонда, л/сутки/чел | 2011г. |  |  |  | 2015г. |  |  |  | 2020г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество жителей, чел | Расход воды, тыс. м3/сутки |  |  | Количество жителей, чел | Расход воды, тыс. м3/сутки |  |  | Количество жителей, чел | Расход воды, тыс. м3/сутки |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | на хозпитьевые нужды | на нужды местной промышленности |  |  | на хозпитьевые нужды | на нужды местной промышленности |  |  | на хозпитьевые нужды | на нужды местной промышленности и соцкультбыт |
| 1 | Колпашевское городское поселение | 293,9 | 236,9 | 31911 | 9,38 | 7,56 | 1,82 | 32094 | 9,43 | 7,61 | 1,83 | 32400 | 9,53 | 7,61 | 1,92 |
| 1.1 | г. Колпашево | 309 | 250 | 24046 | 7,43 | 6,01 | 1,419 | 24216 | 7,48 | 6,05 | 1,429 | 24500 | 7,57 | 6,05 | 1,516 |
| 1.2 | с. Тогур | 251 | 200 | 7564 | 1,90 | 1,51 | 0,386 | 7578 | 1,90 | 1,52 | 0,386 | 7600 | 1,91 | 1,52 | 0,392 |
| 1.3 | д. Север | 21 | 0 | 118 | 0,002 | 0,00 | 0,002 | 111 | 0,002 | 0,00 | 0,002 | 100 | 0,002 | 0,00 | 0,002 |
| 1.4 | д. Волково | 251 | 200 | 183 | 0,046 | 0,04 | 0,009 | 189 | 0,05 | 0,04 | 0,010 | 200 | 0,050 | 0,04 | 0,012 |
|  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * В расчетных объемах учтено увеличение расхода воды для планируемых к строительству сооружений соцкультбыта по укрупненным показателям, которые будут корректироваться в процессе проектирования: В г. Колпашево - Два детских сада на 120 и 200 мест; - Физкультурно-оздоровительный комплекс; - Плавательный бассейн; - Медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь. В с . Тогур - Детский сад на 170 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.5 Водоотведение

Прогнозные показатели расчетных объемов сточных вод по системам централизованного водоотведения Колпашевского городского поселения по проекту Генплана приведены в таблице 3.2.5.1. и составляют на 2020 год 8,84 тыс.м3/сутки (среднесуточные за год).

Таблица № 3.2.5.1 Расходы сточных вод на  2020 года (проект Генплана)

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | г.Колпашево | с.Тогур | д.Север | д. Волково | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением qср = 250 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,13 |
| 2 | жилой фонд с местными водонагревателями qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,20 | 7,80 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,04 | 1,56 |
| 3 | Усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок qср = 50 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  | ИТОГО по п. I (1+2+3)-расходы сточных вод населения | - население | тыс. чел. | 24,50 | 7,60 | 0,10 | 0,20 | 32,40 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 6,13 | 1,52 | 0,00 | 0,04 | 7,69 |
| II | Расходы сточных вод от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,92 | 0,23 | 0,00 | 0,01 | 1,15 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения (пп. I+ II) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 7,04 | 1,75 | 0,00 | 0,05 | 8,84 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 7,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 8,8 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведение от одного жителя округлённо - всего, в том числе: - от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 288 | 230 | 0 | 230 | 288 |
|  |  |  | л/сут/чел | 250 | 200 | 0 | 200 | 250 |

Расчетные прогнозные расходы стоков с разбивкой по периодам  2011-2020г.г. представлены в таблице 3.2.5.2. В приведенной таблице расчётные расходы стоков от  населения исчислены в соответствии с прогнозируемым проектом  Генплана благоустройством жилой застройки [2] по нормативам СНиП 2.04.02-84 и с использованием удельных среднесуточных (за год) норм водоотведения по СНиП. Нормы водоотведения   включают расходы сточных вод  от потребления холодной и горячей воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях.

Количество сточных вод отводимых от предприятий  местной промышленности, обеспечивающих  население продуктами, и неучтённые расходы приняты в размере 15% от суммарных расходов стоков.

Таблица 3.2.5.2 Прогноз роста объемов водоотведения  по Колпашевскому городскому поселению  на 2011-2020 годы

| Наименование населенных пунктов |  | 2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточный объем водоотведения от 1 жителя округленно всего, л/сутки/чел |  | в том числе от жилого фонда (без учета промышленности), л/сутки/чел |  | Количество жителей, чел |  | Объем водоотведения, тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  | Среднесуточный объем водоотведения от 1 жителя округленно всего, л/сутки/чел |  | в том числе от жилого фонда (без учета промышленности), л/сутки/чел |  | Количество жителей, чел | Объем водоотведения, тыс. м3/сутки |  |  |  |  | Среднесуточный объем водоотведения от 1 жителя округленно всего, л/сутки/чел |  | в том числе от жилого фонда (без учета промышленности), л/сутки/чел |  | Количество жителей, чел | Объем водоотведения, тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от жилого фонда |  | от промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  | от жилого фонда |  | от промышленности |  |  |  |  |  |  | от жилого фонда |  | от промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колпашевское городское поселение |  | 123,9 |  | 98,8 |  | 31911 |  | 3,95 |  | 3,15 |  | 0,80 |  | 273,0 |  | 237,0 |  | 32094 | 8,76 |  | 7,61 |  | 1,15 | 273,1 |  | 237,2 |  | 32400 | 8,85 | 7,69 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Колпашево |  | 136,3 |  | 107,1 |  | 24046 |  | 3,28 |  | 2,57 |  | 0,703 |  | 288 |  | 250 |  | 24216 | 6,97 |  | 6,05 |  | 0,920 | 288 |  | 250 |  | 24500 | 7,06 | 6,13 |  | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тогур |  | 83,7 |  | 71,6 |  | 7564 |  | 0,63 |  | 0,54 |  | 0,092 |  | 230 |  | 200 |  | 7578 | 1,74 |  | 1,52 |  | 0,227 | 230 |  | 200 |  | 7600 | 1,75 | 1,52 |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Север |  | 0 |  | 0 |  | 118 |  | 0,000 |  | 0,00 |  | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 111 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,000 | 0 |  | 0 |  | 100 | 0,00 | 0,00 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Волково |  | 230 |  | 200 |  | 183 |  | 0,042 |  | 0,04 |  | 0,005 |  | 230 |  | 200 |  | 189 | 0,044 |  | 0,04 |  | 0,006 | 230 |  | 200 |  | 200 | 0,05 | 0,04 |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Водоотведение от жилого фонда по СНиП включает: стоки от расходов холодной и горячей воды жилых и общественных зданий, а также коммунальных предприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В объеме стоков учтено увеличение расходов на 2015-2020 г.г. от планируемых к строительству сооружений соцкультбыта по укрупненным показателям, которые будут корректироваться в процессе проектирования : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские сады на 120 и 200 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Плавательный бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Медицинское учреждения, оказывающее психиатрическую помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

по с. Тогур: детский сад на 170 мест.

### 3.2.6 Твердые бытовые отходы

Прогнозные показатели расчетных объемов твердых бытовых отходов Колпашевского городского поселения по проекту Генплана приведены в таблице 3.2.5.1 и составляют на 2020 год 9 720 тонн.

Таблица 3.2.6.1  Объем ТБО образуемый населением

Колпашевского городского поселения  (проект Генплана)

| Наименование населенных пунктов | 2020г |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозная численность населения, чел. | Объем отходов, тонн |
| г. Колпашево | 24500 | 7350 |
| с. Тогур | 7600 | 2280 |
| д. Север | 100 | 30 |
| д. Волково | 200 | 60 |
| Колпашевское городское поселение | 32400 | 9720 |

Результаты расчетов прогнозных объемов накопления ТБО на период 2011-2020 годы представлены в таблице 3.2.6.2.

Расчет количества образующихся в год ТБО выполнен с учетом:

- динамики изменения численности населения, приведенной в разделе 3.1.1(таблица 3.1.1.4);

- нормы накопления ТБО в размере  300 кг. на чел./год (согласно  рекомендаций СНиП 2.07.01-89).

Таблица   3.2.6.2  Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов  по Колпашевскому городскому поселению  на 2011-2020 годы

| Наименование населенных пунктов | 2011г. |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год, тонн | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год (м 3) | Объем ТБО в год (население) |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год, тонн | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год (м 3) | Объем ТБО в год (население) |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год, тонн | Норматив накопления ТБО в сутки на 1 жителя в год (м 3) | Объем ТБО в год (население) |  |
|  |  |  |  | тыс. тонн | тыс. м3 |  |  |  | тыс. тонн | тыс. м3 |  |  |  | тыс. тонн | тыс. м3 |
| Колпашевское Городское поселение | 31911 | 0,3 | 1,58 | 9,57 | 50,42 | 32094 | 0,34 | 1,8 | 9,63 | 50,71 | 32400 | 0,38 | 2,0 | 9,72 | 51,19 |
| г. Колпашево | 24046 | 0,3 | 1,58 | 7,21 | 37,99 | 24216 | 0,34 | 1,8 | 7,26 | 38,26 | 24500 | 0,38 | 2,0 | 7,35 | 38,71 |
| с. Тогур | 7564 | 0,3 | 1,58 | 2,27 | 11,95 | 7578 | 0,34 | 1,8 | 2,27 | 11,97 | 7600 | 0,38 | 2,0 | 2,28 | 12,01 |
| д. Север | 118 | 0,3 | 1,58 | 0,04 | 0,19 | 111 | 0,34 | 1,8 | 0,03 | 0,18 | 100 | 0,38 | 2,0 | 0,03 | 0,158 |
| д. Волково | 183 | 0,3 | 1,58 | 0,05 | 0,29 | 189 | 0,34 | 1,8 | 0,06 | 0,30 | 200 | 0,38 | 2,0 | 0,06 | 0,316 |

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Перечень и значения целевых показателей по видам услуг с разбивкой по годам представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя (индикатор) | Ед. измерения | Базовый уровень | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство и модернизация сетей уличного освещения | км |  | 0,9 | 1,80 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 1.2 | Экономия электроэнергии на уличное освещение на участках модернизированных сетей | % | н/д | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство наружных газопроводов, включая сети газоснабжения к котельным | км | н/д | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 28 |  |  |  |  |
| 2.2 | Число газифицируемых домовладений | шт |  | 452 | 936 | 797 | 706 | 1135 | 503 |  |  |  |  |
| 2.3 | Общее число газифицированных домовладений | шт | 3223 | 3675 | 4611 | 5408 | 6114 | 7249 | 7752 |  |  |  |  |
| 2.4 | Число газифицируемых котельных | шт | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | Общее число газифицированных котельных | шт | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство газовых блочно-модульных котельных (БМК) | шт |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Общее число газовых котельных | шт | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3.3 | Выработка тепловой энергии муниципальными котельными поселения | Гкал | 176265 | 150524 | 160770 | 160770 | 160770 | 158129 | 158322 | 158438 | 158093 | 157665 | 158068 |
| 3.4 | Динамика потребления топлива муниципальными котельными | т.у.т | 33325 | 26051 | 26435 | 25083 | 24964 | 24325 | 24325 | 24275 | 24275 | 24275 | 24275 |
| 3.5 | Газ (с учетом объектов соцкультбыта) | т.у.т | 24650 | 20153 | 20804 | 23082 | 23875 | 24557 | 24587 | 24605 | 24552 | 24485 | 24548 |
| 3.6 | Уголь | т.у.т | 0 | 0 | 3801 | 2002 | 1090 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Нефть | т.у.т | 669 | 637 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Динамика изменения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии по муниципальным котельным | кг.у.т/Гкал | 189,1 | 173,1 | 164,4 | 156,0 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 3.9 | Динамика выбросов летучей золы и несгоревшего топлива | т/год | 1 827 | 401 | 785 | 569 | 310 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных участков | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.11 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности | % | 71,7 | 71,6 | 71,5 | 69,3 | 67,1 | 64,9 | 62,7 | 60,5 | 58,3 | 56,1 | 53,9 |
| 3.12 | Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3.13 | Динамика снижения потерь в сетях теплоснабжения | % | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 28,4 | 27,7 | 26,9 | 26,2 | 25,5 | 24,7 | 24,0 | 23,3 |
| 3.14 | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 57745 | 57679 | 57614 | 56162 | 54716 | 53269 | 51823 | 50376 | 48930 | 47484 | 46037 |
| 3.15 | Динамика изменения удельных потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения | Гкал/км | 780 | 779 | 778 | 759 | 739 | 720 | 700 | 681 | 661 | 642 | 622 |
| 4 | Система централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Охват централизованной системой водоснабжения г.Колпашево, с. Тогур, д. Волково | % | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 84 | 84 | 84 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Перекладка изношенных водопроводных сетей водоснабжения | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.3 | Строительство новых магистральных и уличных сетей водоснабжения | км |  |  | 0,1 | 23,7 | 12,5 |  | 10,4 |  | 0,6 |  |  |
| 4.4 | Динамика изменения протяженности водопроводных сетей | км | 66,99 | 66,99 | 67,08 | 90,8 | 103,3 | 103,3 | 113,7 | 113,7 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 4.5 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 42,95 | 42,45 | 41,95 | 41,45 | 40,95 | 40,45 | 39,95 | 39,45 | 38,95 | 38,45 | 37,95 |
| 4.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности | % | 64,1 | 63,4 | 62,5 | 45,7 | 39,7 | 39,2 | 35,1 | 34,7 | 34,1 | 33,7 | 33,2 |
| 4.7 | Потери из водопроводной сети в % к поданной в сеть | % | 11,78 | 10,5 | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 4.8 | Интенсивность отказов на водопроводных сетях в год | ед/км | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Система централизованного водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Перекладка изношенных канализационных сетей | км |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.2 | Строительство новых канализационных сетей | км |  |  |  | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,16 | 1,16 |
| 5.3 | Динамика изменения протяженности канализационных сетей | км | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 42,5 | 43,2 | 43,8 | 44,5 | 45,2 | 45,8 | 47,0 | 48,1 |
| 5.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,3 | 10,7 | 10,0 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 6,9 | 5,7 |
| 5.5 | Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене, в % от общей протяженности | % | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 26,7 | 24,7 | 22,9 | 21,0 | 19,3 | 17,5 | 14,6 | 11,9 |
| 5.6 | Интенсивность отказов на канализационных сетях в год | ед/км | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,28 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Увеличение общей площади жилищного фонда г. Колпашево окажет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и потребует реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В прогнозируемом периоде планируются работы по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ, коммунальному строительству, капитальному ремонту объектов социальной сферы, работы по содержанию дорог и благоустройству.

## 5.1 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении и уличном освещении

Утвержденные долгосрочные программы в области энергоснабжения и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения отсутствуют.

В качестве приоритетных задач, ориентированных на повышение надежности электроснабжения и качества уличного освещения программа планирует осуществлять:

-предотвращение критического уровня износа объектов системы;

-снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;

-реализацию энергосберегающих мероприятий с модернизацией  уличного освещения.

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

- Строительство внешнего электроснабжения и освещения для запланированных к строительству новых газовых блочно-модульных котельных «Звезда», «Техучасток», «Урожай», «Школа 4»;

- Прокладка новых сетей уличного освещения в г. Колпашево: по пер Клубный, ул. Мира,  ул. Чапаева,   вдоль ограждения школы №7;

- Прокладка новых сетей уличного освещения в с. Тогур: у Тогурской школы по ул. Октябрьская;

- Обустройство и модернизация уличного освещения по населенным пунктам поселения;

- Прокладка КЛ к новым объектам строительства;

- Капитальный ремонт распределительной сети поселения и трансформаторов г. Колпашево и с. Тогур.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 25,08 млн. рублей.

## 5.2 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Для Колпашевского городского поселения утверждена программа «Газификация Колпашевского городского поселения  на период 2006-2015 г.г.». и разработан проект  программы «Газификация Колпашевского городского поселения на период 2012 – 2016 гг.»

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

- Строительство 134,72 км наружного газопровода;

- Газификация  4529 домовладений;

- Строительство газопроводов высокого давления   и наружных сетей газоснабжения к БМК «Звезда», «Техучасток», «Урожай», «Школа 4», «НГСС», «Телецентр»;

- Сооружение 36 газорегуляторных пунктов.

В результате реализации Программы газификации на территории поселения будет осуществлена полная газификация г. Колпашево и с. Тогур с закрытием всех угольных и нефтяных котельных.

Потребление природного газа населением и предприятиями ориентировочно  составит 28 млн. м3/год (таблица 3.2.1).

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 691,3 млн. рублей.

5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Утвержденные долгосрочные программы в области теплоснабжения на территории Колпашевского городского поселения отсутствуют.

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

- Полная газификация г. Колпашево и с. Тогур с закрытием всех муниципальных угольных и нефтяных котельных;

- ПИР, строительство и запуск в эксплуатацию современных  БМК «Звезда», «Техучасток», «Урожай», «Школа 4», «НГСС», «Телецентр»;

- Перевод потребителей от угольных  котельных  «Феникс»  и «Судоверфь» на автономное отопление путем проведения поквартирной газификации;

- Проведение энергоаудита источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- Проведение технической инвентаризации и паспортизации систем теплоснабжения;

- Расчет гидравлических режимов с последующей наладкой систем теплоснабжения;

- Реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных участков;

- Ежегодное проведение экспертизы нормативов удельных расходов топлива, нормативов потерь теплоносителя и тепловой энергии в  тепловых сетях и нормативов создания запасов топлива с последующим утверждением в ДГЗиТР ТО

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 210,6 млн. рублей.

## 5.4 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Утвержденные долгосрочные инвестиционные программы в области водоснабжения на территории Колпашевского городского поселения отсутствуют.

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

- Стоительство наружных сетей и сооружений для строящихся БМК;

- ПИР строительства и реконструкции водопроводных сетей и сооружений  мкр. "Матьянга", "НГCC" и прилегающих улиц в г. Колпашево в  соответствии с проектом Генплана;

- Реконструкция существующих скважин г. Колпашево;

- Бурение и обустройство дополнительных скважин в г. Колпашево с установкой насосов первого подъема  с системой плавного пуска (частотных преобразователей);

- Строительство уличных водопроводных сетей в мкр. «Матьянга» и «НГСС»;

- Строительство магистральных водопроводных сетей в г. Колпашево;

- Реконструкция очистных сооружений и системы обеззараживания воды в г. Колпашево;

- Реконструкция водопроводных сетей и очистных сооружений в с. Тогур;

- Строительство водопроводных сетей и очистных сооружений в д. Волково;

- Утверждение запасов воды по всем водозаборам поселения.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 179,5 млн. рублей.

## 5.5 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Утвержденные долгосрочные инвестиционные программы в области водоотведения на территории Колпашевского городского поселения отсутствуют.

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

- Строительство наружных сетей и сооружений для строящихся БМК;

- ПИР строительства и реконструкции канализационных сетей и сооружений  мкр. "Матьянга", "НГCC" в  соответствии с проектом Генплана;

- Строительство системы водоотведения мкр. "Матьянга", "НГCC";

- Строительство новых канализационных коллекторов и КНС и прекладка изношенных сетей в г. Колпашево;

- ПИР строительства канализационных сетей и сооружений в с. Тогур в  соответствии с проектом Генплана;

- Строительство новых канализационных коллекторов, сетей  и КНС в с. Тогур.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 47,75 млн. рублей.

## 5.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

На период 2011 -2020 г.г. года планируется осуществление следующих мероприятий:

1.Выполнение проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов и их утверждение.

2. Оборудовать  специальные площадки с  установкой мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм.

3. Приобретение новой спецтехники (экскаватора, бульдозера, мусоровоза, механизмов для перевозки грунта для изоляции ТБО), перевозки работников, обслуживающих полигон.

4. Организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов и вывоз их на переработку.

5. Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Колпашевское городское поселение».

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 6,46 млн. рублей.

## Общая программа проектов

Сводный перечень мероприятий с прогнозом затрат по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Колпашевского городского поселение» на 2011-2012 годы  представлен в таблице 5.1.

Объем финансирования Программы составляет 1160,3 млн. руб., в том числе по годам:

- 2011 год -  91,03 млн. руб.;

- 2012 год  -212,29 млн. руб.;

- 2013 год  - 220,87 млн. руб.;

- 2014 год  -164,20 млн. руб.;

- 2015 год  -156,66 млн. руб.;

- 2016 год  - 186,59 млн. руб.;

- 2017 год  - 41,12 млн. руб.;

- 2018 год  - 27,11 млн. руб.;

- 2019 год  - 28,14 млн. руб.;

- 2020 год  -32,34 млн. руб.

В нижеследующей  таблице указаны предполагаемые источники финансирования.

| Источники финансирования | Электроснабжение | Газоснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | ТБО | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,8 |
| Областной бюджет | 2,8 | 342,8 | 122,2 | 5,7 | 5,0 | 0,0 | 478,4 |
| Местный | 3,6 | 16,0 | 13,6 | 173,8 | 42,5 | 6,5 | 256,0 |
| Прочие | 18,7 | 231,8 | 74,8 |  |  |  | 325,3 |
| Итого | 25,1 | 691,3 | 210,6 | 179,5 | 47,5 | 6,5 | 1160,4 |

Размер средств из Федерального бюджета ориентирован на сумму 100,8 млн.руб, из бюджета  Томской области на сумму 478,4 млн. руб., средства бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  и  размер средств сторонних и  внебюджетных источников – 581,2 млн. рублей.

В случае несоответствия заявленных в Программе комплексного развития объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате утверждения новых инвестиционных программ, изменения регулируемых тарифов, утверждения объемов финансирования из  бюджета Томской области и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» будет проводиться корректировка целевых индикаторов и объемов финансирования на текущий и последующие годы.

| Таблица 5.1 Мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципального образования «Колпашевское городское поселение » на 2011 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Электроснабжение и уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность (кВА) | Протяж.сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего, млн.руб. | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансировования |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт трансформаторов г. Колпашево |  |  |  | 2,920 |  | 0,787 |  |  |  |  | 1,01 |  |  | 1,12 | Средства бюджетов всех уровней, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.2. | Капитальный ремонт трансформаторов с. Тогур |  |  |  | 3,365 |  | 0,907 |  |  |  |  | 1,17 |  |  | 1,29 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт распределительной сети поселения |  |  |  | 12,402 |  | 1,128 | 1,19 | 1,26 | 1,32 | 1,39 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,61 |  |
| 1.4. | Внешнее электроснабжение и освещение для БМК "Звезда" |  | 0,1 | 5,47 | 0,547 |  | 0,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Внешнее электроснабжение и освещение для БМК "Техучасток" |  | 0,143 | 5,58 | 0,797 |  | 0,797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внешнее электроснабжение и освещение для БМК "Урожай" |  | 0,145 | 5,35 | 0,776 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внешнее электроснабжение и освещение для БМК "Школа 4" |  | 0,12 | 5,25 | 0,630 |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Прокладка новых сетей уличного освещения по пер Клубный |  | 0,2 | 0,26 | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Прокладка новых сетей уличного освещения от ул Мира до ул. Кирова |  | 0,55 | 0,26 | 0,143 |  | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Прокладка новых сетей уличного освещения мкр. Геолог продолжение ул Мира |  | 0,4 | 0,26 | 0,104 |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Прокладка новых сетей уличного освещения вдоль ограждения Школы №7 |  | 0,6 | 0,26 | 0,156 |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Прокладка новых сетей уличного освещения от ул Чапаева до ул К.Маркса |  | 0,7 | 0,26 | 0,182 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Прокладка новых сетей уличного освещения у Тогурской Школы от ул. Октябрьская до ул. Некрасова |  | 0,25 | 0,30 | 0,075 |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Обустройство и модернизация уличного освещения по населенным пунктам Колпашевского городского поселения |  | 5,00 | 0,302 | 1,510 |  |  | 0,160 | 0,168 | 0,177 | 0,186 | 0,194 | 0,201 | 0,208 | 0,215 |  |
| 1.15 | Прокладка КЛ к новым объектам строительства |  |  |  | 1,42 |  |  | 0,150 | 0,158 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,189 | 0,195 | 0,202 |  |
|  | Итого по электроснабжению | 0 | 8,21 | 23,55 | 25,08 | 0,23 | 5,27 | 2,28 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 4,00 | 1,89 | 1,96 | 4,44 |  |

|  | 2.Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Кол-во | Прогноз затрат всего, млн.руб. | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансировования |
| 1. | г. Колпашево |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.1 | Строительство наружного газопровода | км | 134,72 | 382,60 |  | 76,360 | 60,6 | 78,72 | 83,67 | 83,21 |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные источники (инвестиции, средства домовладельцев) |
| 1.2 | Газификация домовладений | шт | 4529 | 230,85 | 27,0 | 46,8 | 39,85 | 35,30 | 56,75 | 25,15 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Строительство газопроводов-подводов для двухэтажных домов |  |  | 4,00 |  | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство газопроводов высокого давления до четырех газовых котельных ("Школа 4", "Техучасток", "Урожай", "Звезда" | км | 7 | 28,00 | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство газопроводов низкого давления (ГРШП 34,45,46) | км | 16 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство наружных сетей газоснабжения к БМК "Звезда" | км | 0,041 | 0,57 |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство наружных сетей газоснабжения к БМК "Техучасток" | км | 0,005 | 0,06 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство наружных сетей газоснабжения к БМК "Урожай" | км | 0,037 | 0,09 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительство наружных сетей газоснабжения к БМК "Школа" | км | 0,01 | 0,10 |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Строительство газопроводов высокого давления до котельных "НГСС" и "Телецентр" | шт | 2 | 12,00 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по газоснабжению |  |  | 691,27 | 88,00 | 124,89 | 101,58 | 115,02 | 141,42 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность, МВт | Протяженность сетей, км | Прогноз затрат всего, млн.руб. | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансировования |
| 1. | Колпашевское городское поселение |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы строительства блочно-модульной котельной "Звезда" г. Колпашево | 5,0 |  | 0,69 |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.2 | ПИР строительства блочно-модульной котельной "Техучасток" г. Колпашево, ул. Горького,6 | 1,6 |  | 0,42 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ПИР строительства блочно-модульной котельной "Урожай" г. Колпашево | 1,0 |  | 0,38 |  | 0,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ПИР строительства блочно-модульной котельной "Школа 4" г. Колпашево | 3,0 |  | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ПИР строительства блочно-модульной котельной "Телецентр" г. Колпашево | 0,5 |  | 0,30 |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ПИР строительства блочно-модульной котельной "НГСС" г. Колпашево | 1,6 |  | 0,42 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Стоимость БМК "Звезда" и СМР | 5,0 |  | 27,16 |  | 27,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Стоимость БМК "Техучасток" и СМР | 1,6 |  | 20,32 |  |  | 20,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Стоимость БМК "Урожай" и СМР | 1,0 |  | 19,56 |  |  | 19,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Стоимость БМК "Школа 4" и СМР | 3,0 |  | 22,26 |  | 22,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Стоимость БМК "Телецентр" и СМР | 0,5 |  | 9,80 |  |  |  |  |  | 9,80 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Стоимость БМК "НГСС" и СМР | 1,6 |  | 20,32 |  |  |  |  |  | 20,32 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Звезда" |  | 0,255 | 3,56 |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Техучасток" |  | 0,029 | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Урожай" |  | 0,071 | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Школа 4" |  | 0,440 | 4,22 |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "Звезда" | 5,0 |  | 0,83 |  | 0,830 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "Техучасток" | 1,6 |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "Урожай" | 1,0 |  | 0,83 |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "Школа 4" | 3,0 |  | 0,83 |  | 0,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "Телецентр" | 0,5 |  | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Проведение пусконаладочных испытаний БМК "НГСС" | 1,6 |  | 0,83 |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Проведение энергоаудита источников тепловой энергии и тепловых сетей |  |  | 2,53 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | Средства бюджета МО "Колпашевское городское поселение", заемные ресурсы, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.24 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации системы теплоснабжения |  |  | 6,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Расчет гидравлических режимов и наладка режима работы системы теплоснабжения и установки расчетных сужающих устройств на вводах потребителей тепловой энергии |  |  | 1,84 |  |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |  |
| 1.26 | Проведение технической диагностики состояния дымовых труб котельных |  |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 1.27 | Проведение экспертизы и утверждение в ДГЗиЦП ТО нормативов удельных расходов топлива для котельных ТСО |  |  | 0,90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.28 | Проведение экспертизы и утверждение в ДГЗиЦП ТО технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии для ТСО |  |  | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 1.29 | Проведение экспертизы и утверждение в ДГЗиЦП ТО создания резервов запаса топлива для ТСО |  |  | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 1.30 | Реконструкция тепловых сетей с. Тогур (ООО "КТК") с заменой изношенных участков |  | 3,14 | 14,0 |  |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |  |
| 1.31 | Реконструкция тепловых сетей г. Колпашево (ООО "КТК") с заменой изношенных участков |  | 6,7 | 26,4 |  |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |  |
| 1.32 | Реконструкция тепловых сетей г. Колпашево (ООО "Пламя") с заменой изношенных участков |  | 4,51 | 17,8 |  |  | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |  |
| 1.33 | Приобретение новой спецтехники для ООО МУП "Пламя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экскаватор |  |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АС машина |  |  | 1,6 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению | 12,7 | 15,2 | 210,6 | 1,8 | 63,2 | 52,8 | 10,9 | 8,5 | 39,1 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |

| 4. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность, тыс. м3/сут | Протяженность сетей, км | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | г.Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства областного бюджета, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.1. | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Звезда" |  | 0,1776 | 2,5 |  | 2,4764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Техучасток" |  | 0,0986 | 0,4 |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Урожай" |  | 0,0124 | 0,3 |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Школа 4" |  | 0,1229 | 1,18 |  |  | 1,1799 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Телецентр" |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "НГСС" |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ПИР строительства и реконструкции водопроводных сетейи сооружений мкр. "Матьянга", "НГCC" и прилегающих улиц в г. Колпашево в соответствии с проектом Генплана, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО "Колпашевское городское поселение", заемные ресурсы, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.7.1 | Проект строительства и реконструкции водопроводных сетей г. Колпашево |  |  | 0,60 |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Изыскательские работы по обустройству дополнительных скважин общим дебетом не менее 100 м3/час |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Топографическая съемка, изыскательские и поектные работы по строительству водопроводных сетей в мкр. Матьянга и НГСС |  | 33 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Экспертиза проекта |  |  | 0,20 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция существующих скважин |  | 4 | 3,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Бурение и обустройство дополнительных скважин с установкой насосов первого подема с системой плавного пуска (частотных преобразователей) |  | 2 | 6,00 |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Установка двух станций третьего подъема по пер. Клубный мкр. НГСС |  | 2 | 2,00 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | СМР водопровода в г. Колпашево от ул. Юности до ул. Мичурина (560 м) |  | 0,56 | 1,50 |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Строительство водопровода в г. Колпашево по ул.Мира от дома №47 до ул. Парковой (Ду 160, протяженностью 180 м |  | 0,09 | 0,50 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Строительство уличных водопроводных сетей и сооружений в мкр. "Матьянга" |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета МО "Колпашевское городское поселение", заемные ресурсы, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.13.1 | Прокладка напорного водопровода Ду 63 по бестраншейной технологии |  | 1,25 | 4,42 |  |  | 4,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 | Прокладка напорного водопровода Ду 63 траншейным способом |  | 1,76 | 0,82 |  |  | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.3 | Прокладка напорного водопровода Ду 40 по бестраншейной технологии |  | 2,38 | 8,34 |  |  | 8,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.4 | Прокладка напорного водопровода Ду 40 траншейным способом |  | 1,82 | 0,71 |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.5 | Прокладка напорного водопровода Ду 32 по бестраншейной технологии |  | 3,35 | 11,70 |  |  | 11,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.6 | Прокладка напорного водопровода Ду 32 траншейным способом |  | 7,6 | 1,62 |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.7 | Строительство водопроводных колодцев |  | 134 | 8,81 |  |  | 8,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.8 | Строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 6 | 0,47 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.9 | Строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 4 | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Строительство уличных водопроводных сетей в мкр. "НГСС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Прокладка напорного водопровода Ду 63 траншейным способом |  | 0,95 | 3,36 |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 | Прокладка напорного водопровода Ду 40 траншейным способом |  | 1,3 | 4,56 |  |  | 4,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3 | Прокладка напорного водопровода Ду 32 траншейным способом |  | 3,3 | 11,53 |  |  | 11,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.4 | Строительство водопроводных колодцев |  | 29 | 1,91 |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.5 | Строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 5 | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.6 | Строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 1 | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Строительство магистральных водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Прокладка напорного водопровода Ду 160 по бестраншейной технологии |  | 1,925 | 8,97 |  |  |  | 8,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.2 | Прокладка напорного водопровода Ду 160 траншейным способом |  | 0,675 | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.3 | Прокладка напорного водопровода Ду 110 по бестраншейной технологии |  | 2,25 | 7,57 |  |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.4 | Прокладка напорного водопровода Ду 110 траншейным способом |  | 7,61 | 5,40 |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.5 | Строительство водопроводных колодцев |  | 110 | 7,24 |  |  |  | 7,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.6 | Строительство водопроводных колодцев с водоразборными колонками |  | 5 | 0,39 |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.7 | Строительство водопроводных колодцев с пожарными гидрантами |  | 5 | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Реконструкция очистных сооружений г.Колпашево с размещением на площадках ВОС установок по обезжелезиванию воды |  |  | 4,41 |  |  |  | 1,41 |  |  | 1,0 | 2,0 |  |  | Средства бюджета МО "Колпашевское городское поселение", заемные ресурсы, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1.17 | Замена действующей системы обеззараживания воды методом хлорирования на УФО (г. Колпашево) |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.18 | Перекладка изношенных водопроводных сетей |  | 5 | 10,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2. | С. Тогур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ПИР строительства и реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Тогур в соответствии с проектом Генплана |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство водопроводных сетей в с. Тогур |  | 10,406 | 36,42 |  |  |  |  |  | 18,21 | 18,21 |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция очистных сооружений с.Тогур с размещением на площадках ВОС установок по обезжелезиванию воды |  |  | 3,23 |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | д. Волково |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ПИР строительства водопроводных сетей и сооружений в д. Волковов соответствии с проектом Генплана |  |  | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 2,46 |  |  |
| 3.2 | Строительство водопроводных сетей в д. Волково |  | 0,6 | 1,70 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |  |
| 3.3 | Строительство ВОС д.Волково в соответствии с проектом Генплана |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 4 | Утверждение запасов подземных вод по всем водозаборам поселения |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5 | Приобретение новой спецтехники |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 1,0 | 3,0 |  |
| 6 | Итого по водоснабжению по Колпашевскому городскому поселению, в том числе: |  | 52,7 | 179,5 | 1,0 | 18,2 | 61,5 | 33,0 | 1,5 | 21,8 | 21,2 | 7,0 | 7,5 | 6,2 |  |
| 6.1 | г. Колпашево |  |  | 134,7 | 1,0 | 18,2 | 61,5 | 33,0 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 6,5 | 3,5 | 5,0 |  |
| 6.2 | с. Тогур |  |  | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 19,4 | 18,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.3 | д. Волково |  |  | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,2 |  |

5. Водоотведение

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Вводимая мощность, тыс. м3/сут | Протяженность сети, км | Прогноз затрат всего млн.руб. |  | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г. Колпашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |  |  |  |
| 1.1 |  | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Звезда" |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Техучасток" |  |  |  | 0,0611 |  |  |  | 0,0611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Урожай" |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Стоительство наружных сетей и сооружений для БМК "Школа 4" |  |  |  | 0,061 |  |  |  | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | ПИР строительства канализационных сетей и сооружений в мкр. "Матьянга" и "НГCC" в соответствии с проектом Генплана, в т.ч: |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Определение расчетных расходов сточных вод, мощности очистных сооружений и трассировки основных уличных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  | Определение состава очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 |  | Гидравлический расчет системы водоотведения с определением параметров сетей и сооружений, материалов труб и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 |  | Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Строительство системы водоотведения в мкр. "Матьянга" и "НГCC" |  |  | 8 | 24,00 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Перекладка изношенных канализационных сетей |  |  | 3 | 4,50 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Строительство новых канализационных коллекторов и КНС в г.Колпашево |  |  | 1 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | С. Тогур |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | ПИР строительства канализационных сетей и сооружений в с. Тогур в соответствии с проектом Генплана, в том числе: |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Определение расчетных расходов сточных вод, мощности очистных сооружений и трассировки основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | Определение состава очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Гидравлический расчет системы водоотведения с определением параметров сетей и сооружений, материалов труб и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Экспертиза проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Строительство новых канализационных коллекторов и КНС в с. Тогур |  |  | 0,08 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Строительство новых канализационных сетей в с. Тогур |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,60 |  | 3,60 |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по водоотведению по Колпашевскому городскому поселению |  |  |  | 47,45 |  | 0,00 |  | 0,62 |  | 2,62 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 2,50 |  | 7,35 |  | 9,60 |  | 10,15 |  | 9,60 |  |  |  |  |  |
| 6. Сбор, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Прогноз затрат всего, млн.руб. |  | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | Колпашевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней, тарифные составляющие, плата за подключение, внебюджетные средства (инвестиции) |  |  |
|  | Выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Оборудовать специальные площадки с установкой мусорных контейнеров в соответствии требованиям санитарных норм |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение новой спецтехники (экскаватора, бульдозера, мусоровоза, механизмов для перевозки грунта для изоляции ТБО), перевозки работников, обслуживающих полигон |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация селективного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов и вывоз их на переработку |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка схемы санитарной очистки территории МО «Колпашевское городское поселение» |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сбору, утилизации (захоронению) ТБО по Колпашевскому городскому поселению |  |  |  |  |  | 6,46 |  | 0,00 |  | 0,07 |  | 0,10 |  | 1,17 |  | 1,00 |  | 1,07 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 3,00 |  |  |  |  |

- Объем финансирования программы на период 2011-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Прогноз затрат всего, млн.руб. | В том числе по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансировования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Всего по Колпашевскому городскому поселению, в том числе | 1 160,33 | 91,03 | 212,29 | 220,87 | 164,20 | 156,66 | 186,59 | 41,12 | 27,11 | 28,14 | 31,84 | Средства бюджетов всех уровней,тарифные составляющие,плата за подключение,внебюджетные средства (инвестиции) |
| 1 | Электроснабжение | 25,08 | 0,23 | 5,27 | 2,28 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 4,00 | 1,89 | 1,96 | 4,44 |  |
| 2 | Газоснабжение | 691,27 | 88,00 | 124,89 | 101,58 | 115,02 | 141,42 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Теплоснабжение | 210,56 | 1,80 | 63,21 | 52,79 | 10,91 | 8,53 | 39,08 | 8,53 | 8,55 | 8,57 | 8,60 |  |
| 4 | Водоснабжение | 179,51 | 1,00 | 18,23 | 61,50 | 33,03 | 1,55 | 21,84 | 21,21 | 7,04 | 7,46 | 6,70 |  |
| 5 | Водоотведение | 47,45 | 0,00 | 0,62 | 2,62 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,35 | 9,60 | 10,15 | 9,60 |  |
| 6 | Сбор, утилизация, захоронение ТБО | 6,46 | 0,00 | 0,07 | 0,10 | 1,17 | 1,00 | 1,07 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 3,00 |  |

# 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источниками финансирования инвестиционной программы являются:

- Средства Федерального бюджета ориентированную  на сумму 100,8 млн.руб

- Средства областного бюджета Томской области на газификацию г. Колпашево и с. Тогур на сумму  478,4 млн. руб.

- Средства бюджетов Колпашевского района  и МО "Колпашевское городское поселение", а также внебюджетные источники на общую сумму 581,2 млн. руб, в том числе:

- заемные ресурсы,

- тарифные составляющие в пределах предельного роста тарифов, утвержденного ФСТ РФ,

- плата за подключение, привлеченные средства сторонних инвесторов.

В случае несоответствия заявленных в Программе комплексного развития объемов финансирования объемам поступивших денежных средств в результате утверждения новых инвестиционных программ, изменения регулируемых тарифов, утверждения объемов финансирования из  бюджета Томской области и муниципального образования «Колпашевское городское поселение» будет проводиться корректировка целевых индикаторов и объемов финансирования на текущий и последующие годы.

## 6.1 Оценка доступности программы для потребителей, исходя из критериев доступности, утвержденных нормативов.

Анализ доступности программы для потребителей МО «Колпашевское городское поселение» проведен в соответствии с системой критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от   01.12.2009 № 286.

Согласно вышеуказанному постановлению в  качестве показателя доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса установлен   показатель доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Коммунальная  услуга  считается доступной для потребителя, если показатель доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не превышает регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг  на 2012 год для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи для семей различной численности и одиноко проживающих граждан,  утвержден Постановлением Администрации Томской области от 24 января 2012 г. N 15а "Об установлении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год".

В таблице 6.1.1 приведены максимальные и минимальные значения размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг  на 2012 для Колпашевского городского поселения.

Таблица 6.1.1 Размер регионального стандарта стоимости ЖКУ

| Категория благоустройства жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах | Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, исходя из состава семьи (рублей в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 чел | 2 чел. | 3 и более чел. |
| Категория 2 (Отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) | 3810 | 2750 | 2480 |
| Категория 10 (Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано системами холодного водоснабжения и водоотведения | 950 | 680 | 620 |

Размер платы за коммунальные услуги для населения  рассчитывается исходя из объема потребленных коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их  отсутствии  исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке уполномоченными органами и утвержденных тарифов для ресурсоснабжающих организаций.

Обновлены порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, отопление) и требования к их формированию.

Ранее нормативы утверждали  органы местного самоуправления.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258 "О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" нормативы потребления коммунальных услуг утверждают органы государственной власти субъектов Федерации, которые уполномочены в порядке, предусмотренном региональными нормативно-правовыми актами.

Уполномоченным органом по установлению предельных уровней тарифов на тепловую энергию и  предельных индексов изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,  является ФСТ России.

Приказом  ФСТ России от 06.10.2011г. №242-э/7  установлено, что предельные максимальные уровни тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по Томской области на 2012 год составят:

- с 01.01.2012 по 30.06.2012 -100%;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012 -106%;

- с 01.09.2012 по 31.12.2012 -104%.

Приказом ФСТ России 18.10.2011г. №248-э/1 установлены  на 2012 год предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Согласно этому приказу повышение тарифов на услуги ОКК в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  в 2012 году будет осуществляться в два этапа и в  среднем по Томской области максимальный рост тарифов составит:

- с 01.01.2012 по 30.06.2012 -100%;

- с 01.07.2012 по 31.08.2012 -106%;

- с 01.09.2012 по 31.12.2012 -111,9%.

Тарифы на электрическую энергию для потребителей Томской области утверждены приказом  ДТР и ГЗ ТО  от 22.12.2011 №73/693.   В соответствии с вышеназванным приказом  для населения Томской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами,  установлены  тарифы на электрическую энергию на 2012 год с разбивкой по периодам:

- с 01.01.2012 по 30.06.2012 -1,51 руб/кВт.ч (100%);

- с 01.07.2012 по 31.12.2012 -1,60 руб/кВт.ч. (106,6%)

Таким образом, тарифы  на тепловую и электрическую энергию, а  также  на товары и услуги организаций коммунального комплекса в  первом полугодии 2012 г. были утверждены  на уровне, не превышающем тарифы 2011 года.

Таблица 6.1.2  Тарифы,  действующие на территории Колпашевского городского поселения (с НДС)

| Наименование организации | Единица измерения | Вид товара (услуги) | Тарифы, утвержденные в 2011 году | Тарифы, утвержденные в 2012 году |  |  | Расчетный тариф на 2012 год | Темп роста 2012/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.08 | с 01.09 по 31.12 |  |  |
| ООО «Колпашевская тепловая компания» | руб./Гкал | Тепловая энергия | 1 577,61 | 1 577,61 | 1 670,38 | 1 670,38 | 1 616,49 | 102,5% |
|  | руб./Гкал | Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию | 690,30 |  |  |  | 690,30 | 100,0% |
|  | руб./м3 | Горячая вода | 147,41 | 147,41 | 153,85 | 154,78 |  |  |
| МУП «Пламя», реализуемое тепловую энергию потребителям котельной «Воинская часть» | руб./Гкал | Тепловая энергия | 1 463,20 | 1 463,20 | 1 550,92 | 1 612,99 | 1 530,36 | 104,6% |
|  | руб./м3 | Горячая вода | 108,70 | 108,70 | 108,70 | 108,70 | 108,70 | 100,0% |
| МУП «Пламя», за исключением котельной «Воинская часть» | руб./Гкал | Тепловая энергия | 2 649,57 | 2 649,57 | 2 808,51 | 2 920,80 | 2 762,84 | 104,3% |
|  | руб./м3 | Горячая вода | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 100,0% |
| ООО «Теплотехник» | руб./Гкал | Тепловая энергия | 2 230,36 | 2 230,36 | 2 363,06 | 2 454,16 | 2 326,24 | 104,3% |
| Северный филиал ГУП ТО "Областное ДРСУ" | руб./Гкал | Тепловая энергия | 1 828,41 | 1 828,41 | 1 937,32 | 2 013,94 | 1 906,44 | 104,3% |
|  | руб./м3 | Холодная вода | 15,17 | 15,17 | 16,07 | 16,58 | 15,79 | 104,1% |
| ООО «Водоканал – 1», реализуемое холодную воду в г. Колпашево | руб./м3 | Холодная вода | 22,54 | 22,54 | 23,81 | 24,60 | 23,43 | 103,9% |
| ООО «Водоканал – 2», оказываемое услуги в г. Колпашево | руб./м3 | Водоотведение | 15,70 | 15,70 | 16,54 | 17,06 | 16,29 | 103,8% |
| ООО «Энергия-1», реализуемое холодную воду и оказываемое услуги в с. Тогур | руб./м3 | Холодная вода | 24,20 | 24,20 | 25,57 | 26,41 | 25,13 | 103,8% |
|  | руб./м3 | Водоотведение | 23,15 | 23,15 | 24,34 | 25,06 | 23,96 | 103,5% |
|  | руб./м3 | Очистка сточных вод |  | 14,11 | 14,40 | 14,63 | 14,33 |  |
| ООО «Риск» | руб./м3 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 230,15 | 230,15 | 239,44 | 239,44 | 235,57 | 102,4% |

Информация об утвержденных ДТР и ГЗ ТО  для ТСО и ОКК тарифах на тепловую энергию,   холодную воду и водоотведение,    горячую воду для  расчетов  с населением Колпашевского городского поселения с разбивкой по периодам (с 1 января 2012 г.,  с 1 июля 2012 г.,  с 1 сентября 2012 г.),  представлена в таблице 6.1.2.Исходя из приведенных в таблице 6.1.2  данных, рост тарифов на товары и услуги в 2012 году составляет в пределах 102,4-104,6 % и не превышает верхней границы роста тарифов, определенной прогнозом социально-экономического развития.

На период до 2020 года рост тарифов также  будет определяться в  соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской

Федерации и установленными Приказами ФСТ России предельными максимальными  уровнями  тарифов на тепловую энергию и предельными  индексами  максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Из проведенного анализа следует, что тарифы для населения будут доступны, если ежегодный рост тарифов на тепловую энергию и товары услуги ОКК не превысит роста тарифов, определенного  прогнозом социально-экономического развития. Этому будет способствовать проводимая в поселении газификации, в результате  которой ожидается:

- Стабилизация роста тарифов на тепловую энергию за счет топливной составляющей (замещение твердого и жидкого топлива  газом в муниципальных котельных);

- Снижение  затрат населения на жилищно-коммунальные услуги за счет ожидаемого снижения  затрат на приготовление пищи боле чем в 5 раз по сравнению с использованием электричества;

- Снижение  затраты предприятий на производство продукции, за счёт снижения энергетической составляющей в себестоимости продукции.

Следует отметить, что в соответствии  с Постановление Правительства РФ от 28.08 2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги осуществляется органом местного самоуправления.

В случае если орган местного самоуправления пришел к выводу о недоступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги, вносится предложение о корректировке программы комплексного развития, в том числе источников финансирования программы.

После проведения повторной оценки доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги с учетом принятых решений орган местного самоуправления направляет в орган регулирования субъекта Российской Федерации предложение по установлению предельного индекса, к которому прилагаются обосновывающие расчеты и материалы.

# 7. Управление программой

Администрация Колпашевского городского поселения осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий предоставляют в администрацию Колпашевского городского поселения отчет об использовании выделенных им финансовых средств.

Перечень мероприятий Программы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержание и объемы финансирования могут ежегодно уточняться на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки их эффективности и достижения целевых показателей.