АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ № 11

ЗАСЕДАНИЯ КЧС

05.12.2018 г.                            					                    г. Колпашево

Время проведения: 05.12.2018 г.  11-30 часов

Место проведения: Каб. № 201 Администрации Колпашевского городского поселения.

Заседание провёл: Глава Колпашевского городского поселения, председатель КЧС – Щукин Алексей Владимирович.

Секретарь КЧС – Браун Никита Анатольевич.

Присутствующие члены КЧС:

- Щукин А.В.

- Иванов Ю.С.

- Браун Н.А.

- Руденко В.С.

- Волков А.А.

В работе комиссии приняли участие:

1. Соловьев В.А. - главный специалист по вопросам коммунального хозяйства.

Рассматриваемые вопросы:

1. О введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Колпашевского городского поселения и установлении местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, в связи с нарушением подачи холодного водоснабжения в газовую модульную котельную и как следствие этого сбоем подачи горячего водоснабжения и возможным сбоем подачи отопления в г.Колпашево в многоквартирные дома по ул.Обская и нарушением нормальных условий жизнедеятельности жильцов в условиях низкотемпературного зимнего периода.

Докладчики: Браун Н.А., Соловьев В.А., Иванов Ю.С.

Вопрос № 1

Секретарь КЧС, ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Браун Н.А. доложил о том, что 05 декабря 2018г в 10:36 дежурному диспетчеру Администрации Колпашевского городского поселения поступил сигнал о том, что в г.Колпашево по ул.Обская произошло промерзание трубы холодного водоснабжения ведущей в газовую модульную котельную по адресу ул.Обская, д.73/2. Данная модульная котельная отапливает 2 многоквартирных дома по улице Обская, дом 82 и дом 73. Общее число квартир 68. От данной котельной так же организованно горячее водоснабжение в дом № 82.

Соловьев В.А. доложил, что специалистами МУП «Пламя» на месте аварии было выявлено, что из за малого разбора жителями горячей воды промерзла труба холодного водоснабжения диаметром 57 х 3,5 мм протяженностью 71 метр, проложенная по надземной теплотрассе из жилого дома № 82 до модульной котельной. Не удалось выполнить работы по отогреву трубы в связи с тем, что теплотрасса находится на высоте 4 метра над землей и в условиях низкого температурного режима авто вышки не работали. Данная труба была предназначена для подпитки водой системы отопления и ГВС модульной котельной. Без постоянной подпитки система отопления и ГВС не может стабильно функционировать. Специалистами МУП «Пламя» была организована временная схема подпитки модульной котельной, в связи с чем подача горячей воды в квартиры прекратилась. Для восстановления бесперебойной подачи   холодного водоснабжения в газовую модульную котельную необходимо пробросить новую ветку водопровода, протяженностью 80 метров, от водопроводного колодца на перекрестке ул.Обская и ул.Голещихина до газовой модульной котельной.

Заместитель председателя комиссии Иванов Ю.С. предложил ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 06.12.2018г. до ликвидации чрезвычайной ситуации.

Комиссия решила:

1. Принять информацию по рассматриваемому вопросу к сведению.

2. Рекомендовать Главе Колпашевского городского поселения:

2.1 Ввести на территории Колпашевского городского поселения режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на период с 06.12.2018г. до ликвидации чрезвычайной ситуации.

2.2 В целях ликвидации чрезвычайной ситуации заключить контракт с организацией, способной выполнить аварийные работы по восстановлению холодного водоснабжения в в газовую модульную котельную по адресу ул.Обская, д.73/2, в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: за – 5 чел.; против – 0 чел.; воздержалось – 0 чел.

Председатель  КЧС 	                                                                                А.В.Щукин

Секретарь КЧС                                                                                                 Н.А.Браун