Требуется произвести качественную и количественную регулировку для следующих потребителей:

**Город Колпашево**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |
|  | 0,01 | 18,5 | 3,994 | 1 |
| Кирпичная, 72/4 | 0,01 | 20,4 | 3,97 | 1 |
| ул. Кирпичная, 72 | 0,127 | 20,1 | 15,733 | 1 |
| ул. Кирпичная, 73 | 0,134 | 20,4 | 15,21 | 1 |
| ул. Кирпичная, 74 | 0,06 | 19,4 | 10,826 | 1 |
| ул. Ленина, 51 | 0,069 | 20,2 | 0 | 0 |
|  | 0,005 | 18,7 | 3,517 | 3 |
|  | 0,04 | 20,8 | 7,262 | 1 |
| ул. Обская 44/3 | 0,17 | 20,2 | 20,025 | 1 |
| ул. Ленина, 49 | 0,054 | 19,7 | 0 | 0 |
| пер. Юбилейный, 12 | 0,013 | 17,9 | 3,834 | 1 |
|  | 0,01 | 19,4 | 3,879 | 1 |
| ул. Гоголя 174 | 0,01 | 18,3 | 3,443 | 1 |
|  | 0,01 | 16,2 | 3,459 | 1 |
| ул. Гоголя 172 | 0,006 | 17,1 | 3,45 | 2 |
| ул. Портовая, 24 | 0,13 | 20,1 | 11,784 | 1 |
| ул. Портовая, 24/2 | 0,02 | 20,6 | 4,493 | 1 |
| ул. Портовая, 22 | 0,131 | 20,7 | 12,476 | 1 |
| ул. Портовая, 22/2 | 0,067 | 20,5 | 8,244 | 1 |
| Портовая, 22/3 | 0,048 | 19,8 | 6,953 | 1 |
| ул. Строителей, 16 | 0,483 | 20,8 | 27,543 | 1 |
| ул. Портовая, 20 | 0,098 | 20,3 | 10,803 | 1 |
| ул. Речников, 14 | 0,177 | 20,6 | 16,436 | 1 |
| ул. Портовая, 16 | 0,102 | 20,2 | 11,94 | 1 |
| ул. Портовая, 18 | 0,105 | 20,4 | 21,916 | 1 |
| ул.. Речников, 9 | 0,094 | 20,7 | 11,944 | 1 |
| ул. Речников, 12 | 0,175 | 20,6 | 15,392 | 1 |
| ул. Речников, 5 | 0,061 | 19,9 | 8,984 | 1 |
| ул. Речников, 3 | 0,0254 | 19 | 5,772 | 1 |
| ул. Речников, 3 | 0,0254 | 18,1 | 5,795 | 1 |
| ул. Портовая, 14 | 0,114 | 20,1 | 12,64 | 1 |
| ул. Речников, 7 | 0,096 | 20,2 | 19,759 | 1 |
| ул. Речников, 1 | 0,051 | 18,7 | 8,254 | 1 |
|  | 0,28 | 20,6 | 21,872 | 1 |
| мкр. Геолог, 6 | 0,35 | 20,7 | 22,667 | 1 |
| ул.Речников, 10 | 0,006 | 18,1 | 4,09 | 2 |
| ул. Речников, 8 | 0,013 | 18,7 | 4,777 | 1 |
| Строителей, 5 | 0,015 | 18,2 | 5,734 | 1 |
| ул. Речников, 6 | 0,015 | 18,4 | 5,432 | 1 |
| ул. Строителей, 1 | 0,005 | 14,9 | 3,015 | 1 |
|  | 0,1 | 19,5 | 12,144 | 1 |
| ул. Речников, 4 | 0,015 | 17,9 | 5,693 | 1 |
| ул. Речников, 2 | 0,014 | 16,8 | 5,258 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 3 | 0,013 | 15,8 | 5,182 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 5 | 0,013 | 13,1 | 4,376 | 1 |
| ул. Строителей, 2 | 0,012 | 15,5 | 6,047 | 1 |
| ул. Строителей, 4 | 0,012 | 16,7 | 4,41 | 1 |
| Кирпичная, 75 | 0,01 | 15,8 | 4,093 | 1 |
| ул. Гроховского, 80 | 0,042 | 20,4 | 7,732 | 1 |
| ул. Победы, 111 | 0,056 | 19,6 | 8,983 | 1 |
| ул. Строителей, 6 | 0,012 | 18,1 | 4,209 | 1 |
| ул. Строителей, 8 | 0,013 | 18,3 | 4,627 | 1 |
| ул. Строителей, 10 | 0,005 | 17,2 | 3,566 | 2 |
| ул. Строителей, 12 | 0,03 | 19,7 | 7,351 | 1 |
| ул. Строителей, 12 | 0,03 | 20,4 | 6,548 | 1 |
| ул. Строителей, 11 | 0,059 | 20,1 | 9,468 | 1 |
| Профсоюзная, 7а | 0,12 | 19,9 | 13,466 | 1 |
| ул. Строителей, 7 | 0,013 | 16,5 | 4,357 | 1 |
| Строителей, 9 | 0,02 | 16,8 | 5,428 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 7 | 0,12 | 20,4 | 13,429 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 8 | 0,0275 | 19,2 | 7,053 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 8 | 0,0275 | 19 | 7,251 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 10 | 0,0253 | 17,5 | 7,3 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 10 | 0,0253 | 18,1 | 7,276 | 1 |
| ул. Суворова, 1 | 0,171 | 18,2 | 15,404 | 1 |
| Профсоюзная, 6 | 0,014 | 14,4 | 4,167 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 4 | 0,017 | 17,3 | 4,606 | 1 |
| Профсоюзная, 2 | 0,06 | 19,9 | 9,489 | 1 |
| Профсоюзная, 1 | 0,04 | 19,8 | 7,491 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 11 | 0,132 | 20,5 | 12,803 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 9 | 0,121 | 20,6 | 16,828 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 7 | 0,009 | 20,4 | 3,263 | 1 |
| ул. Портовая, 10 | 0,082 | 19,4 | 12,306 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 2 | 0,058 | 19,3 | 8,38 | 1 |
| ул. Портовая, 6 | 0,087 | 20,4 | 10,434 | 1 |
| Портовая, 26 | 0,1 | 19,3 | 10,872 | 1 |
| ул. Науки 24 | 0,054 | 19,4 | 9,402 | 1 |
| ул. Портовая, 30 | 0,104 | 20 | 12,24 | 1 |
| ул. Портовая, 42 | 0,108 | 19,8 | 10,488 | 1 |
| ул. Портовая, 40 | 0,206 | 20,6 | 16,466 | 1 |
| ул. Портовая, 38 | 0,133 | 20,7 | 11,583 | 1 |
| Ленина, 37/2 | 0,031 | 17 | 6,975 | 1 |
| Ленина, 37 | 0,023 | 17,6 | 6,046 | 1 |
| Ленина, 41 | 0,086 | 19,6 | 11,91 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 16 | 0,01 | 7,5 | 3,307 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,3 | 3,774 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,3 | 3,774 | 1 |
| ул. Ленина, 52 | 0,073 | 19,5 | 8,802 | 1 |
|  | 0,018 | 17,5 | 4,919 | 1 |
| ул. Ленина, 45 | 0,02 | 17,6 | 4,709 | 1 |
|  | 0,008 | -12 | 3,841 | 1 |
|  | 0,01 | 18,4 | 3,312 | 1 |
| ул. Профсоюзная, 1/1 | 0,021 | 18 | 5,326 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 6 | 0,086 | 20,5 | 10,018 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 4 | 0,083 | 19,9 | 9,859 | 1 |
| ул. Портовая, 2 | 0,085 | 19,9 | 28,607 | 1 |
| ул. Портовая, 4 | 0,081 | 20 | 10,296 | 1 |
| ул. Портовая, 8 | 0,02 | 19,8 | 5,322 | 1 |
| Портовая, 26 | 0,1 | 19,3 | 11,105 | 1 |
| Портовая, 28 | 0,047 | 19,8 | 7,176 | 1 |
|  | 0,01 | 19,4 | 3,515 | 1 |
| ул. Портовая, 36 | 0,172 | 20,4 | 13,123 | 1 |
| ул. Портовая, 32 | 0,05645 | 20,7 | 7,504 | 1 |
|  | 0,186 | 20,5 | 23,542 | 1 |
| ул. Портовая, 34 | 0,183 | 20,4 | 14,236 | 1 |
| ул. Ленина, 39/1 | 0,042 | 18,8 | 8,14 | 1 |
| ул. Ленина, 39/1 | 0,042 | 18,1 | 8,146 | 1 |
| пер. Красный, 30/1 | 0,008 | 17,9 | 3,11 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 11 | 0,013 | 18,8 | 3,762 | 1 |
| ул. Белинского, 1 | 0,098 | 20,2 | 10,366 | 1 |
| ул. Советский Север, 21 | 0,08 | 19,4 | 0 | 0 |
| Ленина, 48 | 0,087 | 19,1 | 9,873 | 1 |
| Белинского, 17 | 0,035 | 18,9 | 6,358 | 1 |
| ул. Советский Север, 6/1 | 0,086 | 19,9 | 13,254 | 1 |
| ул. Советский Север, 4 | 0,052 | 19,1 | 9,91 | 1 |
| ул. Советский Север, 6 | 0,099 | 20,4 | 15,005 | 1 |
| ул. Советский Север, 8 | 0,102 | 20,3 | 16,931 | 1 |
| Белинского, 16 | 0,033 | 19,4 | 6,889 | 1 |
| ул. Комсомольская, 9 | 0,187 | 19,9 | 15,242 | 1 |
| ул. Белинского, 3 | 0,084 | 20 | 0 | 0 |
| Советский Север, 20 | 0,041 | 20,3 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 60 | 0,039 | 20,3 | 6,44 | 1 |
| Белинского, 17/1 | 0,031 | 18,6 | 6,069 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 4 | 0,141 | 20 | 23,651 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 8 | 0,046 | 18,5 | 13,797 | 1 |
| Коммунистическая, 10/1 | 0,053 | 17,4 | 15,824 | 1 |
| ул. Советский север, 12 | 0,06 | 19,3 | 10,511 | 1 |
| ул. Советский Север, 10 | 0,036 | 19,7 | 7,973 | 1 |
|  | 0,06 | 20,2 | 8,545 | 1 |
| Советский Север, 16 | 0,059 | 20,3 | 9,539 | 1 |
| ул. Комсомольская, 3а | 0,186 | 20,8 | 0 | 0 |
| ул. Советский Север, 14/2 | 0,161 | 20 | 19,078 | 1 |
|  | 0,078 | 15,3 | 9,411 | 1 |
|  | 0,02 | 18,4 | 4,424 | 1 |
|  | 0,02 | 18,5 | 4,447 | 1 |
| Обская, 14 | 0,101 | 20,4 | 12,397 | 1 |
| Обская, 14/1 | 0,1 | 20,3 | 11,289 | 1 |
| ул. Кирова, 33/2 | 0,181 | 20,6 | 15,369 | 1 |
|  | 0,004 | 4,5 | 3,552 | 1 |
|  | 0,018 | 14,8 | 4,878 | 1 |
| Белинского, 14 | 0,203 | 20,2 | 0 | 0 |
| ул. Коммунистическая, 11 (гар) | 0,039 | 20,4 | 6,499 | 1 |
| пер. Юбилейный, 5 | 0,014 | 20,5 | 0 | 0 |
| Советский Север, 22 | 0,059 | 20,2 | 9,182 | 1 |
| ул. Советский Север, 2 | 0,129 | 19,7 | 16,126 | 1 |
| ул. Советский Север, 7 | 0,044 | 19,8 | 9,533 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 10 | 0,003 | -15,1 | 3,077 | 1 |
| Советский Север, 15 | 0,1 | 20,6 | 12,365 | 1 |
| ул. Кедровая, 5 | 0,01 | 7,7 | 6,057 | 1 |
| ул. Советский Север, 19 | 0,304 | 20,5 | 24,389 | 1 |
| ул. Обская, 1а | 0,1 | 20,5 | 11,204 | 1 |
|  | 0,07 | 18,6 | 17,416 | 1 |
| Советский Север, 18 | 0,006 | 20,5 | 0 | 0 |
| ул. Советский Север, 14/1 | 0,15 | 19,7 | 18,752 | 1 |
|  | 0,07 | 19,7 | 19,436 | 1 |
|  | 0,02 | 19,6 | 4,397 | 1 |
|  | 0,08 | 20,5 | 12,309 | 1 |
| ул. Обская, 12а | 0,005 | 4,2 | 4,057 | 3 |
| ул. Обская, 12 | 0,08 | 20,3 | 10,026 | 1 |
| ул. Кирова, 35/2 | 0,135 | 19,9 | 13,27 | 1 |
| ул. Кирова, 31 | 0,012 | 19 | 4,275 | 1 |
| ул. Кирова, 33/1 | 0,132 | 20,3 | 14,073 | 1 |
| ул. Кирова, 35/1 | 0,135 | 19,8 | 14,541 | 1 |
| 29 | 0,12 | 20,9 | 12,13 | 1 |
| ул. Кирова, 29 | 0,02 | 19,9 | 4,992 | 1 |
| ул. Комсомольская, 4/1 | 0,059 | 20,6 | 8,368 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 3 | 0,077 | 20,1 | 12,212 | 1 |
| Коммунистическая, 5 | 0,06 | 19,8 | 10,824 | 1 |
|  | 0,02 | 19 | 6,242 | 1 |
| ул. Кирова, 23 | 0,165 | 20,1 | 14,698 | 1 |
| ул. Советский Север, 53 | 0,016 | 10,3 | 4,569 | 1 |
| Кирова, 36/3 | 0,05 | 20 | 9,061 | 1 |
| Кирова, 36 | 0,11 | 20,2 | 13,676 | 1 |
| Кирова, 40 | 0,061 | 19,9 | 10,758 | 1 |
| ул. Советская, 9 | 0,02 | 17,7 | 5,18 | 1 |
| ул. Советская, 9/1 | 0,006 | 12,6 | 4,195 | 2 |
|  | 0,02 | 19,6 | 4,506 | 1 |
| ул. Советский Север, 25 | 0,015 | 18,6 | 3,86 | 1 |
| ул. Советский Север, 23 | 0,036 | 19,7 | 8,045 | 1 |
| ул. Советский Север, 51 | 0,015 | 11,2 | 4,395 | 1 |
| пер. Кооперативный, 1 | 0,052 | 19,5 | 9,415 | 1 |
|  | 0,02 | 20,4 | 5,433 | 1 |
| ул. Горького, 15/3 | 0,01 | 18 | 4,279 | 1 |
| ул. Комсомольская 47/1 | 0,009 | 14,8 | 5,027 | 1 |
|  | 0,009 | 15,1 | 4,926 | 1 |
| ул. Кирова, 25 | 0,055 | 20,1 | 8,552 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,038 | 20,8 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская, 4 | 0,059 | 20,7 | 8,584 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 7 | 0,081 | 19,1 | 13,36 | 1 |
| ул. Советский Север, 45 | 0,199 | 20,4 | 16,063 | 1 |
| ул. Советский Север, 33 | 0,096 | 20,4 | 9,634 | 1 |
| ул. Кирова, 39 | 0,02 | 18,1 | 5,578 | 1 |
| Кирова, 38 | 0,131 | 20,6 | 14,335 | 1 |
| ул. Кирова, 36/2 | 0,08 | 20,1 | 11,563 | 1 |
| ул. Кирова, 36/1 | 0,084 | 19,5 | 11,518 | 1 |
| Мира, 2 | 0,106 | 19,8 | 13,081 | 1 |
|  | 0,02 | 17,8 | 5,172 | 1 |
| ул. Комсомольская, 7 | 0,1075 | 20,7 | 10,38 | 1 |
| пер. Юбилейный, 6 | 0,1 | 20,1 | 9,999 | 1 |
| ул. Советский Север, 21 | 0,081 | 19,1 | 9,305 | 1 |
| ул. Кирова, 33 | 0,171 | 20,5 | 16,603 | 1 |
| ул. Кирова, 35 | 0,29 | 20,3 | 20,914 | 1 |
|  | 0,02 | 19,6 | 5,189 | 1 |
| пер. Красный, 23 | 0,01 | 12,5 | 4,349 | 1 |
| ул. Горького, 15 | 0,01 | 14,1 | 4,287 | 1 |
| ул. Комсомольская 41/2 | 0,007 | 16,3 | 4,223 | 1 |
| ул. М. Горького, 5а | 0,012 | 19,9 | 4,516 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 28 | 0,06 | 19,5 | 13,921 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 26 | 0,062 | 19,4 | 14,653 | 1 |
| ул. Комсомольская 19 | 0,01 | 14,2 | 4,323 | 1 |
| пер. Кооперативный 7 | 0,059 | 20,7 | 9,259 | 1 |
| ул. Комсомольская 27 | 0,043 | 20,5 | 8,006 | 1 |
| пер. Пристанский 2 | 0,009 | 16,9 | 4,853 | 1 |
| пер. Пристанский 1 | 0,014 | 16,5 | 6,167 | 1 |
| ул. Обская, 5 | 0,167 | 20,1 | 13,797 | 1 |
| ул. Обская, 9/1 | 0,111 | 20,7 | 11,124 | 1 |
| ул. Обская, 13/1 | 0,166 | 20,6 | 13,689 | 1 |
| ул. Обская, 7/2 | 0,027 | 19,9 | 6,461 | 1 |
| ул. Мира, 4/1 | 0,12 | 20 | 20,242 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 24 | 0,04 | 18,5 | 11,937 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,008 | 19,3 | 4,073 | 1 |
| ул. Комсомольская, 35 | 0,008 | 19,4 | 4,024 | 1 |
| ул. Обская, 13 | 0,011 | 20,1 | 3,709 | 1 |
| Трифонова, 54 | 0,293 | 20,7 | 18,399 | 1 |
| Победы, 85 | 0,189 | 20,7 | 18,36 | 1 |
| Трифонова, 61 | 0,045 | 17,7 | 7,591 | 1 |
|  | 0,07 | 17,7 | 11,232 | 1 |
| ул. Комсомольская 31/1 | 0,016 | 19 | 5,93 | 1 |
| ул. Ленина 21/2 | 0,02 | 19,4 | 6,895 | 1 |
| Победы, 81 | 0,189 | 20,5 | 25,322 | 1 |
| ул. Комсомольская 49 | 0,008 | 11,5 | 4,714 | 1 |
| ул. Комсомольская 28/1 | 0,068 | 19,4 | 12,196 | 1 |
| пер. Пристанский 2/1 | 0,035 | 18,6 | 9,465 | 1 |
| ул. Обская, 9 | 0,283 | 20,1 | 18,606 | 1 |
| ул. Обская, 5/1 | 0,018 | 19,8 | 4,62 | 1 |
| ул. Обская, 9/2 | 0,114 | 20 | 11,467 | 1 |
| ул. Мира, 4 | 0,163 | 20 | 27,336 | 1 |
| ул. Мира, 10 | 0,009 | 18 | 5,252 | 1 |
| ул. Сов. Север ,63 | 0,024 | 18,9 | 8,467 | 1 |
| пер. Коммунальный, 6 | 0,062 | 18,3 | 16,241 | 1 |
| ул. Коммунистическая, 21 | 0,09 | 19,2 | 16,632 | 1 |
| ул. Комсомольская, 33 | 0,008 | 18,7 | 3,672 | 1 |
| ул. Обская, 11 | 0,06 | 20,3 | 9,515 | 1 |
| ул. Обская, 15 | 0,054 | 20,2 | 9,499 | 1 |
| Победы, 87 | 0,209 | 20,6 | 16,207 | 1 |
| Победы, 83 | 0,169 | 20,5 | 17,123 | 1 |
| Победы, 84 стр 52 | 0,09 | 20,5 | 17,458 | 1 |
| ул. Селекционная 107 | 0,008 | 16,6 | 3,221 | 1 |
|  | 0,07 | 19,6 | 12,387 | 1 |
| ул. Школьная, 22 | 0,01 | 20,2 | 3,273 | 1 |
| ул. Комсомольская 29/1 | 0,007 | 9,6 | 3,416 | 1 |
| Победы, 81/1 | 0,175 | 20,4 | 18,265 | 1 |
| Чехова, 48 | 0,183 | 20,4 | 26,203 | 1 |
| Победы, 75 | 0,245 | 20,1 | 30,751 | 1 |
| Победы, 77 | 0,16 | 20,3 | 22,602 | 1 |
| ул. Селекционная 109 | 0,008 | 12 | 3,219 | 1 |
| ул. Ленина 21/1 | 0,016 | 19 | 6,203 | 1 |
| ул. Трифонова, 52 | 0,11 | 20,1 | 15,465 | 1 |
| ул. Школьная, 31 | 0,008 | 19,5 | 8,826 | 2 |
| ул. Школьная, 29 | 0,007 | 19 | 5,198 | 2 |
| ул. Сергея Лазо, 5 | 0,004 | 18,1 | 4,18 | 2 |
| ул. Сергея Лазо, 1 | 0,04 | 18,8 | 9,671 | 1 |
| ул. Восточный, 26 | 0,04 | 18,2 | 13,483 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 10/1 | 0,01 | 18,6 | 4,111 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 8,525 | 1 |
| ул. Челюскина, 125 | 0,04 | 18,3 | 9,339 | 1 |
| ул. Ленина 23 | 0,008 | 12,4 | 4,243 | 1 |
| ул. Комсомольская, 45 | 0,013 | 17,9 | 5,475 | 1 |
| ул. Комсомольская 41/1 | 0,007 | 16,9 | 4,137 | 1 |
|  | 0,04 | 20,2 | 7,971 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 8,01 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 7,996 | 1 |
| пер. Ракетный 18 | 0,008 | 14,4 | 4,638 | 2 |
| ул. Ракетный, 16 | 0,04 | 19,2 | 7,645 | 1 |
| ул. Ракетный, 14 | 0,04 | 19 | 7,928 | 1 |
| Чапаева, 48/1 | 0,005 | 19,4 | 3,23 | 3 |
|  | 0,005 | 15,5 | 3,287 | 3 |
| пер. Новый 1 | 0,04 | 19,7 | 8,494 | 1 |
|  | 0,03 | 18,9 | 8,118 | 1 |
| ул. Ленина 23/1 | 0,008 | 13,3 | 4,206 | 1 |
| Победы, 79 | 0,237 | 20,4 | 28,375 | 1 |
| ул. Школьная, 20 | 0,007 | 18,6 | 5,235 | 2 |
| ул. Базарная, 64 | 0,205 | 20,6 | 23,232 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 7 | 0,245 | 20,6 | 25,095 | 1 |
| ул. Весенний, 1 | 0,04 | 20,5 | 7,877 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 16 | 0,009 | 15,8 | 3,735 | 1 |
| ул. Весенний, 2 | 0,04 | 20,2 | 7,89 | 1 |
|  | 0,04 | 18,8 | 6,373 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,357 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,425 | 1 |
| ул. Школьная, 27 | 0,04 | 20 | 7,529 | 1 |
| ул. Школьная, 25 | 0,04 | 19,9 | 7,544 | 1 |
| ул. Школьная, 23 | 0,04 | 19,4 | 12,454 | 1 |
| ул. Сибирская, 25 | 0,04 | 18,5 | 9,75 | 1 |
| ул. Сибирская, 24 | 0,04 | 18,3 | 9,799 | 1 |
| ул. Сибирская, 22 | 0,007 | 13 | 4,029 | 1 |
|  | 0,06 | 19,4 | 14,281 | 1 |
|  | 0,04 | 19,1 | 7,687 | 1 |
|  | 0,04 | 17,9 | 7,171 | 1 |
| ул. Ленина, 58 | 0,006 | 20 | 5,431 | 3 |
| ул. Ленина, 56 | 0,006 | 19,9 | 0 | 0 |
| ул. Белинского, 9 | 0,1075 | 20,6 | 0 | 0 |
| ул. Школьная, 18 | 0,04 | 19,7 | 8,213 | 1 |
| ул. Крылова, 5 | 0,007 | 19,2 | 3,105 | 1 |
| ул. Крылова, 3 | 0,04 | 20,8 | 12,779 | 1 |
| ул. Сибирская, 21 | 0,006 | 9,7 | 3,73 | 1 |
|  | 0,04 | 19,4 | 8,552 | 1 |
|  | 0,04 | 18,5 | 8,569 | 1 |
|  | 0,04 | 18,2 | 7,145 | 1 |
|  | 0,04 | 17,8 | 8,572 | 1 |
| ул. Мирная, 38 | 0,0195 | 17,1 | 5,439 | 1 |
| ул. Толстого, 2 | 0,013 | 18,7 | 5,398 | 1 |
| ул. Комсомольская, 5 | 0,041 | 20,8 | 0 | 0 |
|  | 0,002 | 9,3 | 3,055 | 3 |
| ул. Сергея Лазо, 20 | 0,006 | 17,9 | 3,016 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 24 | 0,04 | 20,3 | 12,917 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 40 | 0,04 | 19,1 | 8,696 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 4 | 0,04 | 15,7 | 8,562 | 1 |
|  | 0,04 | 20,8 | 6,322 | 1 |
| ул. Энгельса, 36 | 0,04 | 19,4 | 7,29 | 1 |
| ул. Мирная, 37 | 0,039 | 15,7 | 7,802 | 1 |
| ул. Чапаева, 48 | 0,04 | 20,4 | 6,621 | 1 |
| пер. Новый 7 | 0,065 | 20,5 | 10,807 | 1 |
| ул. Науки 30 | 0,091 | 18,1 | 13,642 | 1 |
| ул. Науки 9/2 | 0,105 | 20 | 11,309 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 26 | 0,04 | 19,4 | 8,849 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 12 | 0,04 | 19,6 | 8,057 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 37 | 0,04 | 19,6 | 8,483 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 46 | 0,04 | 19,4 | 8,507 | 1 |
| ул. Ракетный, 12 | 0,04 | 17,8 | 8,896 | 1 |
|  | 0,04 | 18 | 6,513 | 1 |
| пер Новый 3 | 0,05 | 20,3 | 9,451 | 1 |
| Чапаева, 52/1 | 0,007 | 14,2 | 3,855 | 2 |
| пер. Новый 5 | 0,059 | 20,4 | 10,091 | 1 |
| ул. Победы, 114 | 0,156 | 20,4 | 14,751 | 1 |
| Победы, 117/1 | 0,177 | 20,7 | 27,84 | 1 |
| ул. Крылова, 1 | 0,04 | 20,8 | 12,152 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 29 | 0,04 | 18,3 | 8,716 | 1 |
| ул. З. Пивоваровой, 27 | 0,04 | 17,4 | 8,723 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 25 | 0,04 | 15,9 | 8,56 | 1 |
|  | 0,13 | 19,8 | 14,067 | 1 |
| ул. Энгельса, 34 | 0,04 | 19,6 | 7,549 | 1 |
| ул. Мирная, 38 | 0,0195 | 17 | 5,332 | 1 |
| пер. Клубный 2 | 0,05 | 20 | 10,349 | 1 |
| пер. Клубный 3 | 0,04 | 19,4 | 21,561 | 1 |
| ул. Науки 28 | 0,097 | 18,6 | 13,28 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 7/1 | 0,095 | 20,5 | 13,596 | 1 |
|  | 0,19 | 20,9 | 16,853 | 1 |
| ул. Энгельса, 33 | 0,052 | 19 | 8,805 | 1 |
| ул. Мичурина, 68 | 0,04 | 18 | 8,029 | 1 |
| пер. Клубный 4 | 0,05 | 20,2 | 9,987 | 1 |
| пер. Клубный 6 | 0,05 | 20 | 9,83 | 1 |
|  | 0,07 | 19,6 | 11,244 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 4/1 | 0,032 | 19,3 | 6,094 | 1 |
|  | 0,02 | 20 | 4,854 | 1 |
| ул. Ленина, 41/1 | 0,077 | 19,7 | 11,105 | 1 |
|  | 0,008 | 18,9 | 8,644 | 2 |
| ул. Комсомольская, 8 | 0,047 | 20,2 | 8,717 | 1 |
| ул. Крылова, 2 | 0,04 | 20,3 | 7,489 | 1 |
|  | 0,04 | 20,3 | 7,589 | 1 |
| ул. Сергея Лазо, 18 | 0,04 | 19,2 | 7,575 | 1 |
| пер. Клубный 7 | 0,05 | 19,6 | 8,014 | 1 |
| пер. Клубный 7/1 | 0,098 | 20,4 | 13,394 | 1 |
| пер. Клубный 8 | 0,06 | 20,5 | 9,491 | 1 |
| ул. Лугинца, 33 | 0,061 | 20 | 8,025 | 1 |
| ул. Чапаева, 46 | 0,091 | 20,7 | 9,69 | 1 |
| ул. Чапаева, 38 | 0,389 | 20,5 | 20,751 | 1 |
| ул. Лугинца, 21 | 0,005 | 16 | 5,565 | 4 |
| ул. Лугинца, 31 | 0,083 | 19,7 | 10,496 | 1 |
| ул. Лугинца, 23 | 0,005 | 15,3 | 3,039 | 3 |
| ул. Советский Север, 11 | 0,047 | 20,5 | 9,066 | 1 |
|  | 0,05 | 20,1 | 9,255 | 1 |
|  | 0,014 | 18,6 | 5,081 | 1 |
| пер. Клубный 5 | 0,035 | 19,4 | 10,234 | 1 |
| Сосновая, 8 | 0,01 | 16,1 | 3,663 | 1 |
| Сосновая, 8 | 0,01 | 16 | 3,664 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 5,378 | 1 |
|  | 0,02 | 20,4 | 5,373 | 1 |
| ул. Нефтеразведчиков, 13 | 0,124 | 20,4 | 12,494 | 1 |
| пер. Юбилейный, 2 | 0,051 | 20,7 | 8,107 | 1 |
| пер. Юбилейный, 9 | 0,065 | 20 | 0 | 0 |
| пер. Юбилейный, 7 | 0,08 | 19,8 | 0 | 0 |
| ул. Кольцова, 71 | 0,04 | 18,8 | 7,55 | 1 |
| ул. Энгельса, 32 | 0,04 | 19,2 | 7,665 | 1 |
| ул. Энгельса, 30 | 0,043 | 18,6 | 8,175 | 1 |
| ул. Науки 9/1 | 0,115 | 19,2 | 11,839 | 1 |
|  | 0,04 | 20,9 | 6,227 | 1 |
|  | 0,005 | 18,5 | 3,956 | 4 |
| ул. Лугинца, 15 | 0,007 | 19,2 | 3,35 | 2 |
| ул. Лугинца, 17 | 0,015 | 19,7 | 3,907 | 1 |
| ул. Лугинца, 19 | 0,006 | 18,9 | 4,878 | 3 |
| ул. Лугинца, 29 | 0,086 | 19,5 | 9,551 | 1 |
|  | 0,01 | 18,7 | 3,255 | 1 |
|  | 0,009 | 17,6 | 3,087 | 1 |
|  | 0,015 | 20,4 | 4,983 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 4,483 | 1 |
|  | 0,007 | 17,6 | 3,695 | 1 |
| ул. Совесткий Север, 43 | 0,25 | 20,4 | 15,612 | 1 |
|  | 0,11 | 19,6 | 10,542 | 1 |
| ул. Кирова, 47 | 0,02 | 19,6 | 6,42 | 1 |
| ул. Обская, 44/2 | 0,255 | 20,5 | 33,305 | 1 |
| ул. Обская, 48 | 0,026 | 19 | 8,06 | 1 |
| ул. Обская, 52 | 0,009 | 14,4 | 4,582 | 1 |
| ул. Обская, 53 | 0,013 | 15,5 | 5,528 | 1 |
| ул. Обская, 44 | 0,172 | 19,8 | 21,41 | 1 |
| ул. Обская, 27 | 0,158 | 18,2 | 20,909 | 1 |
|  | 0,01 | 15,8 | 3,319 | 1 |
| ул. Сосновая 7 | 0,071 | 20,4 | 10,008 | 1 |
| ул. Сосновая 9 | 0,047 | 20,3 | 8,052 | 1 |
| Сосновая, 3 | 0,056 | 19,9 | 12,902 | 1 |
| ул. Толстого, 1б | 0,007 | 13,9 | 4,038 | 1 |
| Сосновая, 1 | 0,01 | 17,3 | 3,889 | 1 |
| ул. Сосновая, 2 | 0,01 | 11,1 | 3,644 | 1 |
|  | 0,01 | 16,1 | 3,664 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/4 | 0,311 | 20,6 | 27,26 | 1 |
| ул. Победы, 21/1 | 0,007 | 19,5 | 3,021 | 1 |
| ул. Толстого, 8 | 0,284 | 20,6 | 26,878 | 1 |
| ул. Кирова, 49 | 0,29 | 20,4 | 32,147 | 1 |
| ул. Кирова, 43/1 | 0,46 | 20,5 | 36,164 | 1 |
| ул. Кирова, 43 | 0,146 | 19,7 | 17,22 | 1 |
| ул. Обская, 55 | 0,051 | 15,1 | 11,92 | 1 |
| ул. Обская, 61 | 0,01 | 10,3 | 4,853 | 1 |
| ул. Обская, 61/1 | 0,01 | 7,5 | 4,845 | 1 |
| ул. Горького, 15/2 | 0,01 | 15,9 | 4,301 | 1 |
|  | 0,01 | 9,9 | 3,304 | 1 |
| ул. Сосновая, 11/1 | 0,019 | 16,7 | 4,554 | 1 |
| ул. Сосновая 5 | 0,07 | 20,3 | 10,145 | 1 |
| ул. Толстого, 1 | 0,008 | 16,5 | 4,188 | 1 |
| ул. Толстого, 1а | 0,008 | 16,5 | 4,253 | 1 |
| ул. Победы 135 | 0,119 | 19,3 | 14,967 | 1 |
| ул. Победы, 133 | 0,03 | 17,8 | 6,994 | 1 |
| Сосновая, 10 | 0,012 | 18,7 | 3,997 | 1 |
| ул. Сосновая, 11 | 0,036 | 18,9 | 6,298 | 1 |
| ул. Победы, 27 | 0,288 | 20,7 | 22,882 | 1 |
| ул. Победы, 25 | 0,292 | 20,8 | 20,167 | 1 |
| ул. Победы, 23 | 0,008 | 19,2 | 3,241 | 1 |
| ул. Победы, 28 | 0,009 | 14,6 | 3,452 | 1 |
| ул. Толстого, 14 | 0,378 | 20,8 | 66,709 | 1 |
| ул. Толстого, 12 | 0,275 | 20,8 | 26,333 | 1 |
| ул. Толстого, 10 | 0,105 | 20,6 | 10,544 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/3 | 0,178 | 20,9 | 15,048 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/1 | 0,192 | 20,9 | 19,631 | 1 |
| ул. Тимирязева, 1/2 | 0,188 | 20,9 | 19,143 | 1 |
| ул. Энгельса, 28 | 0,043 | 17,1 | 8,239 | 1 |
|  | 0,04 | 20,1 | 8,388 | 1 |
| пер. Клубный 9 | 0,049 | 20,6 | 9,071 | 1 |
| Чапаева, 32 | 0,01 | 16,8 | 3,252 | 1 |
| Чапаева, 34 | 0,011 | 13,5 | 3,433 | 1 |
|  | 0,005 | 14,4 | 3,081 | 3 |
| ул. Чапаева, 20/1 | 0,096 | 20,5 | 10,422 | 1 |
| ул. Чапаева, 18/1 | 0,072 | 20,5 | 8,963 | 1 |
|  | 0,09 | 20,4 | 10,149 | 1 |
|  | 0,005 | 17,4 | 6,833 | 3 |
|  | 0,009 | 17,4 | 3,203 | 1 |
|  | 0,05 | 20,8 | 7,453 | 1 |
| пер. Клубный 11 | 0,047 | 20,5 | 8,846 | 1 |
| пер. Клубный 13 | 0,059 | 20,4 | 10,9 | 1 |
| ул. Мичурина, 3 | 0,014 | 15,3 | 3,98 | 1 |
| ул. Мира, 36 | 0,047 | 20,3 | 7,321 | 1 |
| мкр. Геолог, 16 | 0,171 | 20,4 | 14,026 | 1 |
| мкр. Геолог, 15 | 0,154 | 20 | 13,841 | 1 |
| ул. Кирова, 48/2 | 0,196 | 20,9 | 19,779 | 1 |
| ул. Кирова. 50 | 0,09 | 20,8 | 9,965 | 1 |
| ул. Кирова, 48/1 | 0,251 | 20,8 | 23,069 | 1 |
| мкр. Геолог, 1 | 0,234 | 20,8 | 17,456 | 1 |
| ул. Энгельса, 29 | 0,042 | 18 | 8,088 | 1 |
| пер. Клубный 10 | 0,062 | 20,3 | 10,546 | 1 |
| пер. Клубный 12 | 0,059 | 20 | 10,605 | 1 |
|  | 0,007 | 17,8 | 3,777 | 2 |
|  | 0,015 | 20,5 | 4,027 | 1 |
|  | 0,01 | 20,6 | 3,281 | 1 |
|  | 0,07 | 20,7 | 8,764 | 1 |
| ул. Чапаева, 16/1 | 0,071 | 20,2 | 10,237 | 1 |
| ул. Чапаева, 14/1 | 0,074 | 20,3 | 9,754 | 1 |
| ул. К.Маркса, 11 | 0,095 | 19,8 | 10,45 | 1 |
| ул. Чапаева, 23 | 0,08 | 20,7 | 9,302 | 1 |
|  | 0,009 | 18,6 | 3,112 | 1 |
|  | 0,005 | 8 | 3,296 | 3 |
| ул. Парковая, 22 | 0,007 | 15,5 | 4,052 | 2 |
| ул. Парковая, 26 | 0,015 | 10,3 | 4,119 | 1 |
| мкр. Геолог,17 | 0,296 | 20,5 | 18,951 | 1 |
| ул. Мичурина, 14 | 0,236 | 20,2 | 17,956 | 1 |
| мкр. Геолог, 13 | 0,168 | 19,6 | 15,98 | 1 |
| мкр. Геолог, 18 | 0,298 | 20,7 | 18,194 | 1 |
| мкр. Геолог, 21 | 0,287 | 20,5 | 18,598 | 1 |
| мкр. Геолог, 19 | 0,29 | 20,4 | 18,31 | 1 |
| мкр. Геолог, 20 | 0,573 | 20,4 | 33,51 | 1 |
|  | 0,199 | 20,4 | 16,936 | 1 |
| ул. Победы, 12 | 0,106 | 20,3 | 10,298 | 1 |
|  | 0,019 | 20,2 | 4,376 | 1 |
| пер. Клубный 11/1 | 0,046 | 20,2 | 10,973 | 1 |
| пер. Клубный 11/2 | 0,048 | 20,2 | 11,214 | 1 |
| ул. Чапаева, 18 | 0,08 | 20,3 | 9,37 | 1 |
| ул. Чапаева, 16 | 0,057 | 20 | 8,309 | 1 |
| ул. Чапаева, 17 | 0,041 | 20,1 | 6,751 | 1 |
|  | 0,007 | 17,6 | 3,815 | 2 |
| ул. К.Маркса, 7 | 0,008 | 18,4 | 5,353 | 2 |
| ул. Геофизическая, 3 | 0,192 | 20,8 | 14,755 | 1 |
| ул. Геофизическая, 2 | 0,156 | 20,7 | 13,867 | 1 |
| ул. Геофизическая, 5 | 0,182 | 20,7 | 14,864 | 1 |
| ул. Лугинца, 14 | 0,074 | 20,4 | 9,396 | 1 |
| пер. Клубный 13/1 | 0,14 | 19,9 | 21,435 | 1 |
| ул. Победы, 68/2 | 0,2 | 20,7 | 15,447 | 1 |
| ул. Победы, 68/1 | 0,086 | 20,6 | 10,077 | 1 |
|  | 0,015 | 20 | 4,165 | 1 |
| ул. Победы, 65 | 0,044 | 18,8 | 7,697 | 1 |
| ул. Победы, 63 | 0,053 | 18,2 | 8,388 | 1 |
| ул. Лугинца, 18 | 0,007 | 18,8 | 4,617 | 2 |
| мкр. Геолог, 10 | 0,239 | 20,1 | 33,829 | 1 |
| мкр. Геолог, 22 | 0,169 | 20,3 | 16,373 | 1 |
| ул. Базарная, 44 | 0,035 | 19,9 | 6,428 | 1 |
| ул. Победы, 10/1 | 0,118 | 20 | 10,801 | 1 |
| ул. Победы, 5 | 0,149 | 20,4 | 12,53 | 1 |
| пер. Клубный 15 | 0,085 | 20,1 | 14,709 | 1 |
| ул. Чапаева, 21 | 0,06 | 20,5 | 8,335 | 1 |
| ул. Чапаева, 19 | 0,059 | 20,4 | 8,762 | 1 |
| ул. Чапаева, 14 | 0,057 | 20,1 | 7,939 | 1 |
| ул. К.Маркса, 9 | 0,073 | 19,5 | 9,836 | 1 |
|  | 0,006 | 17,3 | 3,04 | 2 |
| 30 | 0,007 | 17,3 | 3,703 | 2 |
| ул. Лугинца, 12 | 0,163 | 20,5 | 14,82 | 1 |
| ул. Геофизическая, 1 | 0,159 | 20,7 | 13,945 | 1 |
| ул. К.Марска, 7 | 0,228 | 20,2 | 16,739 | 1 |
| ул. Чапаева, 42 | 0,224 | 20,2 | 15,917 | 1 |
| ул. Жданова 14 | 0,009 | 18,4 | 3,486 | 1 |
| ул. Победы, 68 | 0,37 | 20,6 | 22,05 | 1 |
|  | 0,09 | 20,6 | 10,268 | 1 |
| ул. Победы, 69 | 0,052 | 19,2 | 8,404 | 1 |
| ул. Победы, 67 | 0,044 | 19,1 | 7,697 | 1 |
| ул. Лугинца, 20 | 0,009 | 18,5 | 3,279 | 1 |
| ул. Лугинца, 22 | 0,007 | 17,8 | 4,649 | 2 |
| ул. Лугинца, 24 | 0,009 | 17,2 | 3,282 | 1 |
| ул. Лугинца, 26 | 0,004 | 15,9 | 3,352 | 4 |
| ул. Лугинца, 28 | 0,01 | 15,7 | 3,469 | 1 |
| ул. Лугинца, 30 | 0,004 | 13,6 | 3,36 | 4 |
| ул. Новосибирская 92 | 0,048 | 20,2 | 8,836 | 1 |
| ул. Жданова 11/а | 0,041 | 20,1 | 8,197 | 1 |
| ул. Сергея Лазо 9 | 0,272 | 20,8 | 24,41 | 1 |
| ул. Сергея Лазо 11 | 0,919 | 20,7 | 48,581 | 1 |
|  | 0,01 | 19,9 | 3,682 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 7,925 | 1 |
|  | 0,04 | 18,6 | 10,54 | 1 |
|  | 0,04 | 18,3 | 10,589 | 1 |
|  | 0,04 | 18,4 | 10,533 | 1 |
| ул. Светлая,25а | 0,018 | 18,6 | 4,927 | 1 |
| ул. Чапаева, 40 | 0,005 | 11,1 | 3,287 | 3 |
| ул. Жданова 32/б | 0,013 | 19 | 4,23 | 1 |
|  | 0,02 | 19,8 | 4,617 | 1 |
|  | 0,013 | 18,5 | 3,747 | 1 |
|  | 0,1 | 19,5 | 10,68 | 1 |
| ул. Победы, 11/1 | 0,062 | 19 | 8,125 | 1 |
| мкр. Геолог, 2 | 0,33 | 20,8 | 20,444 | 1 |
| ул. Победы, 6 | 0,316 | 20,7 | 20,023 | 1 |
| ул. Победы, 6/1 | 0,005 | 11,7 | 3,5 | 3 |
| мкр. Геолог, 1/1 | 0,006 | 19,7 | 3,61 | 2 |
| ул. Кирова, 26 | 0,28 | 20,4 | 27,296 | 1 |
| ул. Лугинца, 32 | 0,005 | 11,9 | 4,031 | 3 |
| ул. Лугинца, 34 | 0,005 | 8,4 | 4,037 | 3 |
| ул. Жданова 12 | 0,006 | 17,1 | 4,121 | 2 |
| 32б | 0,016 | 18,2 | 5,83 | 1 |
| пер. Клубный 14 | 0,016 | 19,7 | 5,646 | 1 |
| 32а | 0,016 | 18,8 | 5,777 | 1 |
|  | 0,04 | 20,1 | 8,227 | 1 |
|  | 0,04 | 16 | 11,047 | 1 |
|  | 0,04 | 18 | 10,726 | 1 |
|  | 0,018 | 18,4 | 4,698 | 1 |
| ул. Подгорная, 42 | 0,018 | 17,5 | 4,781 | 1 |
| ул. Светлая, 27 | 0,018 | 18,5 | 5,099 | 1 |
| ул. Папанина 54 | 0,054 | 18,8 | 17,934 | 1 |
| ул. Победы, 3 | 0,108 | 20,1 | 10,813 | 1 |
|  | 0,05 | 20,1 | 7,296 | 1 |
| ул. Кирова, 30 | 0,213 | 20 | 15,616 | 1 |
| ул. Победы, 7 | 0,064 | 20,1 | 8,214 | 1 |
| ул. Победы, 9 | 0,126 | 19,9 | 11,624 | 1 |
| ул. Победы, 8 | 0,314 | 20,7 | 20,566 | 1 |
| ул. Победы, 4 | 0,285 | 20,8 | 18,842 | 1 |
| ул. Победы, 4а | 0,011 | 16,1 | 3,511 | 1 |
| мкр. Геолог, 4 | 0,501 | 20,6 | 31,089 | 1 |
| мкр. Геолог, 5 | 0,288 | 20,7 | 18,031 | 1 |
| мкр. Геолог, 6 | 0,367 | 20,3 | 25,347 | 1 |
| мкр. Геолог, 8 | 0,45 | 20,3 | 31,203 | 1 |
| ул. Гоголя 64 | 0,053 | 16,6 | 10,716 | 1 |
| ул. Гоголя 80 | 0,041 | 18 | 8,432 | 1 |
| ул. Светлая, 26 | 0,018 | 11,9 | 4,717 | 1 |
|  | 0,04 | 20,3 | 6,516 | 1 |
|  | 0,04 | 18,8 | 7,058 | 1 |
| Кирпичная, 72/1 | 0,01 | 16,2 | 3,989 | 1 |
|  | 0,01 | 19,3 | 4,021 | 1 |
| ул. Победы, 10 | 0,108 | 20,8 | 10,298 | 1 |
| ул. Гоголя 87 | 0,05 | 19,3 | 11,051 | 1 |
| ул. Науки 26 | 0,011 | 18,7 | 4,121 | 1 |
| ул. Науки 26 | 0,086 | 18,8 | 12,779 | 1 |
| ул. Гоголя 172/1 | 0,018 | 19,7 | 4,772 | 1 |
| ул. Гоголя 170/1 | 0,057 | 19,9 | 8,563 | 1 |
| ул. Гоголя 170 | 0,049 | 19,1 | 11,877 | 1 |
|  | 0,011 | 20,1 | 3,366 | 1 |
| Гоголя, 132 | 0,146 | 19 | 16,78 | 1 |
| ул. Гоголя, 91/1 | 0,374 | 20,1 | 21,988 | 1 |
|  | 0,04 | 20 | 7,309 | 1 |
|  | 0,04 | 19,3 | 7,285 | 1 |
| 73 | 0,04 | 18,8 | 7,403 | 1 |
| ул. М. Горького 22 | 0,003 | 14,6 | 3,594 | 1 |
| ул. Ленина 27 | 0,042 | 19 | 16,434 | 1 |
| ул. Ленина 25 | 0,051 | 18,7 | 31,766 | 1 |
| ул. Гоголя 59 | 0,003 | 16,9 | 3,172 | 3 |
| ул. Светлая, 29 | 0,009 | 17,5 | 3,378 | 1 |
| ул. Светлая, 31 | 0,008 | 17,1 | 3,153 | 1 |
|  | 0,04 | 19,1 | 7,14 | 1 |
| мкр. Геолог, 4а | 0,047 | 20,7 | 7,305 | 1 |
| мкр. Геолог, 9 | 0,238 | 20,6 | 16,378 | 1 |
|  | 0,01 | 18 | 4,067 | 1 |
| ул. Обская, 93/1 | 0,071 | 17,4 | 11,259 | 1 |
|  | 0,01 | 19,6 | 3,98 | 1 |
| ул. Ленина, 55 | 0,171 | 20,7 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 53 | 0,089 | 20,6 | 0 | 0 |
| ул. Гоголя 168 | 0,048 | 19,1 | 10,526 | 1 |
| ул. Гоголя 164 | 0,041 | 17,5 | 7,56 | 1 |
| ул. Гоголя 162 | 0,01 | 13,2 | 3,668 | 1 |
| ул. Кирова, 45 | 0,181 | 20,8 | 16,56 | 1 |
|  | 0,04 | 19,7 | 7,248 | 1 |
|  | 0,04 | 20,5 | 7,297 | 1 |
| 82 | 0,04 | 18,6 | 7,4 | 1 |
|  | 0,04 | 19,4 | 7,351 | 1 |
|  | 0,04 | 20,4 | 7,414 | 1 |
| ул. М. Горького 24 | 0,035 | 19,2 | 14,681 | 1 |
| ул. Ленина 26 | 0,038 | 18,7 | 17,681 | 1 |
| ул. Ленина 28 | 0,036 | 18,4 | 17,714 | 1 |
| ул. Ленина 30 | 0,05 | 17,2 | 0 | 0 |
| ул Селекционная 169/1 | 0,038 | 20,1 | 7,137 | 1 |
| ул. Селекционная 167 | 0,092 | 20,3 | 11,514 | 1 |
| ул Селекционная 169 | 0,08 | 18,2 | 12,182 | 1 |
|  | 0,01 | 16,1 | 3,179 | 1 |
|  | 0,01 | 15,5 | 3,18 | 1 |
| ул. Науки 7/2 | 0,022 | 17,9 | 5,389 | 1 |
| ул. Науки 7/1 | 0,015 | 16,6 | 4,363 | 1 |
| ул. Науки 14 | 0,018 | 17,7 | 4,682 | 1 |
| ул. Науки 22 | 0,1 | 20,2 | 10,799 | 1 |
| ул. Селекционная 103 | 0,023 | 19,5 | 5,408 | 1 |
| ул. Селекционная 105 | 0,023 | 19,2 | 5,708 | 1 |
|  | 0,04 | 20,6 | 6,325 | 1 |
| ул. Селекционная 165 | 0,032 | 19,5 | 7,19 | 1 |
| ул. Селекционная, 163а | 0,018 | 18,7 | 9,138 | 1 |
| ул. Селекционная 163 | 0,033 | 19,1 | 9,365 | 1 |
| ул. Селекционная, 97 | 0,03 | 19,6 | 5,614 | 1 |
| ул. Науки 7/3 | 0,086 | 19,1 | 22,41 | 1 |
| ул. Науки 16 | 0,019 | 18,5 | 4,736 | 1 |
| ул. Науки 12 | 0,02 | 15,9 | 5,012 | 1 |
| ул. Науки 20 | 0,147 | 20 | 13,823 | 1 |
| ул. Пушкина, 20 | 0,087 | 20,1 | 16,39 | 1 |
| ул. Кедровая, 6 | 0,01 | 9,9 | 5,597 | 1 |
|  | 0,01 | 7,8 | 5,747 | 1 |
|  | **Село Тогур** |  |  |  |
|  | 0,02 | 17,7 | 4,238 | 1 |
| ул. Дзержинского, 5 | 0,02 | 19,9 | 5,477 | 1 |
| ул. Дзержинского, 3 | 0,02 | 20,3 | 5,519 | 1 |
|  | 0,02 | 20,3 | 5,53 | 1 |
| ул. Дзержинского, 4 | 0,02 | 20,3 | 5,64 | 1 |
| ул. Дзержинского, 2 | 0,02 | 20 | 5,62 | 1 |
| ул. Дзержинского, 6 | 0,02 | 20,8 | 5,38 | 1 |
| ул. Ленина, 18 | 0,02 | 20,2 | 5,326 | 1 |
| ул. Свердлова, 15 | 0,354 | 10,6 | 0 | 0 |
| ул. Ленина, 17 | 0,007 | 20,8 | 3,133 | 1 |
| ул. Ленина, 15 | 0,02 | 20,8 | 5,354 | 1 |
|  | 0,02 | 19,7 | 5,39 | 1 |
| ул. Ленина, 11 | 0,02 | 19,2 | 5,569 | 1 |
| пер. Заводской, 10 | 0,02 | 18,2 | 4,272 | 1 |
| ул. Ленина, 7 | 0,0275 | 19,8 | 6,566 | 1 |
| ул. Ленина, 7 | 0,0275 | 18,9 | 5,93 | 1 |
|  | 0,02 | 20 | 4,773 | 1 |
| пер. Клубный, 9/4 | 0,02 | 20,8 | 5,214 | 1 |
| ул. Ленина, 10 | 0,055 | 20,7 | 9,407 | 1 |
| ул. Свердлова, 9 | 0,016 | 20,2 | 4,717 | 1 |
| ул. Свердлова, 9/2 | 0,02 | 20,1 | 5,278 | 1 |
| ул. Свердлова, 9/1 | 0,006 | 18,9 | 4,419 | 2 |
| ул. Ленина, 8 | 0,105 | 20,4 | 11,958 | 1 |
| ул. Ленина, 6 | 0,105 | 20,9 | 12,724 | 1 |
| ул. Ленина, 5 | 0,111 | 20,5 | 13,735 | 1 |
| ул. Свердлова, 5 | 0,264 | 8,1 | 0 | 0 |
|  | 0,02 | 20 | 4,249 | 1 |
|  | 0,02 | 20,6 | 4,234 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 4,68 | 1 |
|  | 0,02 | 20,8 | 4,714 | 1 |
| ул. Ленина, 3 | 0,108 | 20,9 | 12,507 | 1 |
| ул. Ленина, 4 | 0,107 | 19,4 | 0 | 0 |
| ул. Свердлова, 3 | 0,02 | 20,4 | 4,951 | 1 |
| ул. Свердлова, 4 | 0,288 | 20,8 | 19,949 | 1 |
| ул. Советская, 47 | 0,171 | 16,6 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47 | 0,171 | 17,8 | 0 | 0 |
| ул. Свердлова, 2 | 0,293 | 19,5 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 45 | 0,262 | 14,1 | 0 | 0 |
| 43 | 0,02 | 20,9 | 6,039 | 1 |
| ул. Лермонтова, 2 | 0,02 | 20,1 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47/1 | 0,165 | 20,1 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 47/1 | 0,165 | 20,5 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 44 | 0,02 | 20,1 | 4,664 | 1 |
| ул. Советская, 38/2 | 0,02 | 18,6 | 4,563 | 1 |
| ул. Советская, 31 | 0,297 | 20,8 | 18,191 | 1 |
| ул. Сибирская, 46 | 0,02 | 17,7 | 4,574 | 1 |
|  | 0,02 | 11,9 | 4,571 | 1 |
| ул. Советская, 49 | 0,01 | 19,8 | 3,451 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 5,036 | 1 |
| ул. Советская, 53 | 0,016 | 19,9 | 4,494 | 1 |
| ул. Советская, 55 | 0,015 | 20,2 | 4,274 | 1 |
| ул. Советская, 57 | 0,018 | 20,4 | 4,748 | 1 |
| ул. Лермонтова, 4 | 0,02 | 4,8 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 6 | 0,02 | 13,8 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 8 | 0,02 | 12,4 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 11 | 0,032 | 18,3 | 8,886 | 1 |
| ул. Некрасова, 9 | 0,019 | 18,7 | 5,408 | 1 |
| ул. Некрасова, 8 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 6 | 0,056 | 19,6 | 8,732 | 1 |
| ул. Некрасова, 4 | 0,043 | 19,8 | 7,853 | 1 |
| ул. Некрасова, 2 | 0,057 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Чапаева, 9 | 0,034 | 20,2 | 6,268 | 1 |
| ул. Чапаева, 10 | 0,034 | 20,5 | 6,475 | 1 |
| ул. Чапаева, 17 | 0,027 | 19 | 7,319 | 1 |
| ул. Чапаева, 2 | 0,049 | 19,7 | 7,515 | 1 |
| ул. Чапаева, 4 | 0,056 | 20,4 | 8,192 | 1 |
| ул. Чапаева, 6 | 0,056 | 20,7 | 7,892 | 1 |
| ул. Чапаева, 8 | 0,054 | 20,3 | 7,641 | 1 |
| ул. Чапаева, 7 | 0,056 | 20,5 | 7,671 | 1 |
| ул. Чапаева, 5 | 0,056 | 20,2 | 8,88 | 1 |
| ул. Чапаева, 3 | 0,055 | 20,2 | 8,453 | 1 |
| ул. Чапаева, 1 | 0,056 | 19,5 | 8,636 | 1 |
| ул. Советская, 75/1 | 0,006 | 13,6 | 3,999 | 3 |
| ул. Советская, 71 | 0,02 | 20,2 | 5,21 | 1 |
| ул. Советская, 64 | 0,048 | 19,7 | 10,218 | 1 |
| ул. Некрасова, 20 | 0,066 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 24 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 12 | 0,057 | 18,3 | 11,156 | 1 |
| ул. Чапаева, 14 | 0,02 | 18,8 | 5,194 | 1 |
| ул. Чапаева, 14/1 | 0,02 | 19,5 | 5,18 | 1 |
| ул. Чапаева, 15 | 0,037 | 19,6 | 7,287 | 1 |
| ул. Чапаева, 13 | 0,02 | 19,6 | 5,122 | 1 |
|  | 0,02 | 19,9 | 4,279 | 1 |
| ул. Советская, 84/7 | 0,016 | 18 | 3,767 | 1 |
| ул. Советская, 84/6 | 0,019 | 16,3 | 4,155 | 1 |
| ул. Советская, 84/5 | 0,015 | 19,2 | 3,643 | 1 |
|  | 0,02 | 19,7 | 4,31 | 1 |
| ул. Советская, 84 | 0,02 | 16,3 | 4,19 | 1 |
|  | 0,02 | 19,5 | 4,267 | 1 |
|  | 0,02 | 19,9 | 4,253 | 1 |
|  | 0,02 | 15,5 | 4,337 | 1 |
| ул. Советская, 84/1 | 0,012 | 16,5 | 3,303 | 1 |
| ул. Мичурина, 3 | 0,077 | 19,6 | 9,809 | 1 |
| ул. Мичурина, 5 | 0,094 | 19,9 | 11,114 | 1 |
| ул. Мичурина, 4 | 0,094 | 19,7 | 10,755 | 1 |
| ул. Советская, 73 | 0,363 | 20,2 | 22,557 | 1 |
| ул. Советская, 69 | 0,483 | 20,5 | 35,888 | 1 |
| ул. Некрасова, 1 | 0,177 | 19,8 | 15,682 | 1 |
| ул. Некрасова, 18 | 0,065 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 16 | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Некрасова, 14 | 0,028 | 17,1 | 6,533 | 1 |
| ул. Некрасова, 10 | 0,056 | 19,3 | 10,459 | 1 |
| ул. Чапаева, 12 | 0,035 | 19,6 | 6,782 | 1 |
| ул. Чапаева, 11 | 0,012 | 19,4 | 3,858 | 1 |
| ул. Советская, 84/9 | 0,015 | 19,2 | 3,681 | 1 |
| ул. Советская, 84/8 | 0,014 | 15,4 | 3,561 | 1 |
| ул. Советская, 84/7а | 0,015 | 17,1 | 3,671 | 1 |
| ул. Советская, 84/4 | 0,011 | 18,2 | 3,117 | 1 |
| ул. Советская, 84/3 | 0,01 | 15,8 | 6,383 | 2 |
|  | 0,02 | 11,6 | 4,199 | 1 |
|  | 0,02 | 19,3 | 4,272 | 1 |
|  | 0,02 | 19,1 | 4,229 | 1 |
|  | 0,02 | 20,3 | 4,228 | 1 |
| ул. Советская, 84/2 | 0,009 | 12,7 | 4,364 | 2 |
|  | 0,02 | 19,5 | 5,853 | 1 |
|  | 0,02 | 19,4 | 5,986 | 1 |
| ул. Мичурина, 2а | 0,005 | 13,4 | 6,465 | 5 |
| ул. мичурина, 6 | 0,093 | 19,5 | 22,812 | 1 |
| ул. Мичурина. 7 | 0,085 | 19,9 | 10,952 | 1 |
| ул. Мичурина, 9 | 0,05 | 20,4 | 6,829 | 1 |
| ул. Мичурина, 11 | 0,051 | 20,5 | 6,857 | 1 |
| ул. Мичурина, 13 | 0,05 | 20,3 | 7,055 | 1 |
| ул. Мичурина, 14 | 0,019 | 20,4 | 4,155 | 1 |
| ул. Весенняя, 2 | 0,01 | 13,6 | 10,737 | 2 |
| ул. Весенняя, 4 | 0,014 | 15,5 | 3,555 | 1 |
| ул. Весенняя, 12 | 0,009 | 18,7 | 4,25 | 2 |
| ул. Весенняя, 14 | 0,007 | 19,3 | 5,728 | 3 |
| ул. Весенняя, 16 | 0,01 | 19,1 | 18,42 | 2 |
| ул. Весенняя, 20 | 0,01 | 18,2 | 3,011 | 1 |
| ул. Весенняя. 5 | 0,01 | 17,6 | 3,021 | 1 |
| ул. Весенняя, 7 | 0,01 | 17,1 | 3,023 | 1 |
| ул. Мичурина, 19 | 0,009 | 17,3 | 4,263 | 2 |
| ул. Мичурина, 18 | 0,01 | 17 | 8,657 | 2 |
| ул. Мичурина, 21 | 0,009 | 16,4 | 4,273 | 2 |
| ул. Сибирская, 4 | 0,183 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Сибирская, 5 | 0,17 | 19,9 | 16,306 | 1 |
| ул. Сибирская, 6 | 0,167 | 19,6 | 16,46 | 1 |
| ул. Октябрьская, 113 | 0,056 | 16,5 | 11,025 | 1 |
|  | 0,02 | 14,3 | 4,303 | 1 |
| 32 | 0,02 | 18 | 6,337 | 1 |
| ул. Мичурина, 15 | 0,051 | 20,7 | 6,88 | 1 |
| ул. Мичурина, 17 | 0,09 | 20,4 | 31,705 | 1 |
| ул. Мичурина, 12 | 0,004 | 17,6 | 3,49 | 7 |
| ул. Весенняя, 6 | 0,005 | 15,9 | 6,369 | 5 |
| ул. Весенняя, 8 | 0,009 | 16,9 | 4,275 | 2 |
| ул. Весенняя, 10 | 0,009 | 18,2 | 4,254 | 2 |
| ул. Весенняя, 1 | 0,01 | 18,2 | 3,012 | 1 |
| ул. Весенняя, 18 | 0,01 | 18,7 | 3,007 | 1 |
| ул. Весенняя, 3 | 0,01 | 17,9 | 3,018 | 1 |
| ул. Весенняя, 22 | 0,01 | 17,7 | 3,013 | 1 |
| ул. Весенняя, 9 | 0,01 | 16,3 | 3,023 | 1 |
| ул. Мичурина, 8 | 0,15 | 20,6 | 34,026 | 1 |
| ул. Мичурина, 23 | 0,009 | 14,8 | 4,274 | 2 |
| ул. Мичурина, 20 | 0,009 | 15,4 | 4,23 | 2 |
| ул. Сибирская, 3 | 0,181 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Весенняя, 24 | 0,01 | 16,9 | 3,013 | 1 |
| ул. Весенняя, 26 | 0,01 | 15,2 | 3,025 | 1 |
| ул. Октябрьская, 125 | 0,056 | 15,4 | 11,215 | 1 |
|  | 0,02 | 18,8 | 5,024 | 1 |
|  | 0,02 | 15,9 | 4,236 | 1 |
|  | 0,02 | 12 | 4,24 | 1 |
|  | 0,02 | 17,9 | 4,288 | 1 |
|  | 0,02 | 13,3 | 4,456 | 1 |
|  | 0,02 | 16,9 | 4,248 | 1 |
| ул. Советская, 37 | 0,02 | 18,3 | 4,767 | 1 |
| ул. Советская, 48 | 0,079 | 20,1 | 12,778 | 1 |
| ул. Советская, 42 | 0,02 | 19,6 | 4,43 | 1 |
| ул. Советская, 40 | 0,02 | 19,1 | 4,703 | 1 |
| ул. Сибирская, 52 | 0,022 | 17,6 | 4,8 | 1 |
| ул. Дзержинского, 8 | 0,02 | 19,5 | 5,329 | 1 |
| ул. Дзержинского, 1 | 0,02 | 19,5 | 5,514 | 1 |
| ул. Ленина, 16 | 0,02 | 18,3 | 5,443 | 1 |
|  | 0,02 | 19,1 | 4,27 | 1 |
|  | 0,02 | 14,8 | 0 | 0 |
| ул. Советская, 75 | 0,054 | 19,2 | 7,904 | 1 |
| ул. Чапаева, 17/1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Чапаева, 17/2 | 0,02 | 20,1 | 7,635 | 1 |
| ул. Лермонтова, 40 | 0,369 | 20,2 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 36 | 0,165 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 34 | 0,166 | 0 | 0 | 0 |
| 32/1 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Тургенева, 32 | 0,161 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Лермонтова, 42 | 0,098 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0,01 | 20,1 | 3,69 | 1 |
| ул. Тургенева, 25 | 0,011 | 18,9 | 3,096 | 1 |
| ул. Тургенева, 27 | 0,01 | 14,9 | 5,792 | 2 |
| ул. Лермонтова, 46 | 0,035 | 20,3 | 5,67 | 1 |
| ул. Лермонтова, 48 | 0,037 | 20,3 | 5,858 | 1 |
| ул. Октябрьская, 100а | 0,01 | 18 | 3,024 | 1 |
| ул. Октябрьская, 106 | 0,008 | 13,3 | 3,671 | 2 |
| ул. Октябрьская, 108 | 0,008 | 13,1 | 3,71 | 2 |
| ул. Восточная, 13 | 0,007 | 13,6 | 3,126 | 2 |
| ул. Октябрьская, 112 | 0,007 | 12,8 | 3,353 | 2 |
| ул. Восточная, 25 | 0,008 | 16,2 | 3,001 | 1 |
| ул. Октябрьская, 116 | 0,059 | 18,9 | 9,184 | 1 |
| ул. Октябрьская, 118 | 0,058 | 18,8 | 9,125 | 1 |
| ул. Октябрьская, 120 | 0,03 | 18,3 | 6,505 | 1 |
| ул. Октябрьская, 103 | 0,058 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Октябрьская, 107 | 0,056 | 18,1 | 11,926 | 1 |
| ул. Октябрьская, 126 | 0,056 | 17,2 | 10,806 | 1 |
| ул. Октябрьская, 111 | 0,055 | 17,7 | 12,709 | 1 |
|  | 0,02 | 20,2 | 7,279 | 1 |
| ул. Тургенева, 38 | 0,13 | 20,4 | 17,711 | 1 |
| ул. Тургенева, 23 | 0,107 | 20,5 | 10,56 | 1 |
| ул. Октябрьская, 104 | 0,008 | 13,5 | 3,643 | 2 |
| ул. Октябрьская, 102 | 0,008 | 13,3 | 3,624 | 2 |